ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

824-09-ГСН

Для заказа газорегуляторного пункта шкафного типа ГСГО-МВ/25-С с двумя линиями редуцирования (основной и резервной).

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.

Изготовитель:             ОАО «ГАЗАППАРАТ»

Реквизиты:                  410012, Россия, г. Саратов, ул.Большая Казачья, 125,

ОАО «Газаппарат».

Телефон:                     (8452) 51-76-26, 51-76-33

Факсимильная связь: (8452) 50-79-42, 51-76-39

Е-mail адрес:               gazapparat2@renet.ru

Телеграфный адрес:   Саратов-12, «Газаппарат»

Технические данные:

- Тип пункта – ГСГО-МВ/25-С.

- Регулируемая среда – природный газ.

- Расположение входного/выходного патрубков – горизонтальное – типовое.

- Вход газа – справа – налево.

- Условный проход входного/выходного патрубков, мм – Ду50 (вход),

Ду50 (выход).

- Аттестационное давление в газопроводе: Р=0,3 МПа.

- Фактическое давление в газопроводе:     Рmax=0,3 МПа.

Рmin=0,1 МПа.

8. Количество выходов:                                  1.

9. Выходное давление:                                    Рвых.=0,0025 МПа.

10. Диапазон расходов газа:                           Qрасч.=235,0 м3/ч;

Qmin.=5,0 м3/ч.

11. Тип и марка счетчика  -  учет расхода газа не требуется.

12. Количество счетчиков газа, шт - нет.

13. Самопишущий: -термометр (да/нет) - нет.

-манометр (да/нет) - нет.

14. Тип отопления:                                    - газовое.

15. Габаритные размеры шкафа (место установки ГСГО-МВ/25-С – эскиз), мм - определяется заводом- изготовителем.

16. Крепление пункта - устанавливается на открытом воздухе, на фундаменте.

17. Количество пунктов, шт – 1.

18. Расчетная температура наружного воздуха, оС - 35 оС.

19. Дополнительные требования:

по требованию технических условий газораспределительной организации необходимо:

- предусмотреть установку показывающих манометров на входе в ШРП до разветвления основной и резервной линий и на выходе из ШРП после разветвления основной и резервной линий ШРП.

- предусмотреть установку показывающего дифманометра-перепадомера на фильтре.

Заказчик:

Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми.

Адрес:                          614000, Г. Пермь, ул. Куйбышева, д.33.

Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры:

Скрипкин А.И.

Организация, выполнившая проект: ООО «ГНГ-Пермь»

Адрес:                          614000, г. Пермь, ул. Петропавловская,43, лит. В.

Факс:                            (342) 2181170

Телефон:                      (342) 2181169

ГИП                              Курилова Нина Николаевна.

Телефон:                      (342) 2181167

Рук. гр.           .              Дроздова Татьяна Геннадьевна

E-mail:                           Cherepanova@gngp.perm.ru