Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 1«Схема газораспределения». 824-09-СГ. Том 1.1. 2010.

Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.. Проектная документация. # Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 1 «Схема газораспределения». 824-09-СГ. Том 1.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА Обозначение; Наименование; Примечание (страница). 824-09-С 824-09-СП 824-09-СГ 824-09-СГ.ТЧ; Содержание тома Состав проектной документации Справка ГИПа Текстовая часть 1. Общая часть 1.1. Основание для разработки схемы газораспределения 1.2. Перечень используемых документов 2. Краткая характеристика и основные показатели 2.1. Географическое положение и инженерно-геологические условия 2.2. Благоустройство и инфраструктура 2.3. Современное состояние газоснабжения 3. Система газораспределения 3.1. Схема газораспределения 3.2. Расчет часовых расходов газа 3.3. Гидравлический расчет газопроводов 3.4. Объем основных строительно-монтажных работ по газоснабжению 3.4.1. Газопроводы и сооружения на них 3.4.2. Шкафные газорегуляторные пункты 3.4.3. Защита газопроводов от коррозии 4. Организация эксплуатации газового хозяйства 4.1. Основные положения по эксплуатации 4.2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 5. Технико-экономические показатели; 2-3 4 5 6-21 7 7 7 8-9 8 9 9 10-19 10 11 12-15 16 16-17 18 19 19-20 19 19-20 20-21. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Сухорученко |  |  | 01.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 01.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (страница). 824-09-СГ.ТП 824-09-СГ.ГЧ; Текстовые приложения Техническое задание к муниципальному контракту №31 от 21августа 2009г. Технические условия на подключение к газораспределительным сетям №05/00001-22 от 03.06.2009г. Протокол №21-10 испытаний качества природного газа от 19.10.09г. ООО «Газпромтрансгаз Чайковский». Протокол №291/12 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 30 марта 2007г. Протокол №1 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 6 апреля 2007г. Письмо №42 от 28.02.2008г. ООО «ГНГ-Пермь». Протокол №4 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 8 мая 2009г. Свидетельство №1059089 о допуске к работам по подготовке проектной документации. Графическая часть СГ-1. План газопроводов низкого, среднего и высого (I категории) давлений в М 1:2000 СГ-2. Расчетная схема и результаты гидравлического расчета газопроводов низкого, среднего и высокого (I категории) давлений; 22-35 23-25 26 27-28 29 30 31 32 33-35 36-38 37 38. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 824-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 824-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 824-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 824-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 824-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 824-09-СМ; Смета на строительство. 9; 824-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Сухорученко |  |  | 01.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 01.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением №87 Правительства РФ, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова январь, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Сухорученко |  |  | 01.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 01.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Основанием для разработки схемы газораспределения жилых домов в микрорайоне «Водники» Кировского района г. Перми являются следующие документы: - муниципальный контракт №31 от 21 августа 2009 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры Администрации г. Перми; - технические условия №05/00001-22 на подключение к газораспределительным сетям от 03.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС». 1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ В качестве основных материалов при разработке схемы газораспределения использовались: - топографическая съемка микрорайона “Водники” в масштабе 1:2000; Схема газораспределения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - свод правил СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - строительные нормы и правила СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Микрорайон «Водники» расположен в Кировском районе, на северо-западе г. Перми. В геоморфологическом отношении микрорайон расположен на склоне II правобережной надпойменной террасы р. Кама. Рельеф местности ровный, пологонаклонный, преимущественно на юго-восток в сторону р. Кама. Отметки высот изменяются в пределах 99,0 – 111,0 (система высот г. Перми). В геологическом строении участка принимают участие четвертичные аллювиальные и аллювиально-делювиальные отложения, представленные песками, супесями и суглинками. Грунтовые воды по материалам изысканий прошлых лет залегают на глубине 1,5 – 2,0 м от поверхности земли. Площадка строительства относится к I климатическому району, подрайон строительства – I в. Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) – -35˚С. Вес снегового покрова (V район) – 3,2 кн/м2. Скоростной напор ветра (II район) – 0,3 кПа. Зона влажности – нормальная. Климат г. Перми умеренно-континентальный, с резкими контрастами температуры, с холодной продолжительной и снежной зимой и теплым коротким летом. Пермский край относится к зоне достаточного увлажнения. Из общего количества осадков, выпадающих за год, 20-30% составляют твердые осадки, содержащие основное количество запасов воды. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, затрудняет теплообмен между воздухом и почвой, предохраняет почву от глубокого промерзания. Климатические показатели приведены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметра; Значение параметра; Примечание. 1.Расчетная температура для проектирования систем отопления, ºС; -35; СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 2.Расчетная температура для проектирования систем вентиляции, ºС; -35. 3.Средняя температура воздуха за отопительный период, ºС; -4,9. 4.Отопительный период, продолжительность в сутках; 245. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА Газифицируемая жилая зона микрорайона «Водники» представлена, в основном, одноквартирными жилыми домами усадебного типа. Общее количество газифицируемых домов – 73 шт. В микрорайоне имеются также 2-ух, 5-ти и 10-ти этажные жилые дома, к которым уже подведен газ. Улицы микрорайона представлены асфальтобетонным покрытием, имеются также грунтовые дороги. 2.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В настоящее время в микрорайоне «Водники» выполнена газификация многоквартирных домов. Газоснабжение природным газом частного сектора отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 3.1. СХЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Данным проектом решается вопрос газоснабжения жилых домов в микрорайоне «Водники» по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская на базе использования природного газа Тюменского месторождения от магистрального газопровода «Н.Тура-Пермь 1,2,3». Состав газа, подаваемого по магистральному газопроводу, приведен в протоколе №21-10 от 19 октября 2009 г. ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» (см. раздел «Текстовые приложения»). Согласно технических условий №05/00001-22 от 03.06.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС», подключение возможно к существующему стальному газопроводу высокого давления I категории Д=720х8,0, проложенного по ул. Светлогорская. Схемой предусматривается газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона «Водники» по ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. Газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Распределение газа по территории микрорайона предусматривается по трехступенчатой схеме, а именно: - I ступень – газопровод высокого давления I категории от существующего газопровода высокого давления I категории до предусмотренного схемой ШРП 1 (шкафного газорегуляторного пункта); - II ступень – газопровод среднего давления от предусмотренного схемой ШРП 1 до предусмотренного схемой ШРП 2; - III ступень – газопровод низкого давления от проектируемого ШРП 2 до жилых домов. Схемой предусмотрены тупиковые сети низкого давления. Схемой предусмотрена установка двух шкафных газорегуляторных пунктов: - ГСГО-М-06 (ШРП 1) с регулятором давления РДБК 1П-50 с двумя линиями редуцирования, где давление газа с высокого Рвх=1,0МПа снижается до среднего Рвых=0,3МПа (ОАО «Газаппарат», г. Саратов); - ГРПШН-А-02 (ШРП 2) с регулятором давления РДНК-50 с двумя линиями редуцирования, где давление газа со среднего Рвх=0,2599МПа снижается до низкого Рвых=0,0025МПа (ОАО «Газаппарат», г. Саратов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 3.2. РАСЧЕТ ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ГАЗА Системы газоснабжения, согласно СП-42-101-2003, должны рассчитываться на максимальные часовые расходы газа. Расчетный часовой расход газа для жилых домов следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле: m Q hd=∑ ksimqnomni , где i=1 ksim - коэффициент одновременности, принимаемый для домов по таблице 5 СП 42-101-2003; qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов; ni - число однотипных приборов или группы приборов; m - число типов приборов или групп приборов. Для расчетов принимаем, что в каждом коттедже площадью до 140,0 м2 будут установлены: - для отопления – отопительный аппарат АОГВ-17.4; - для горячего водоснабжения – проточный водонагреватель ВПГ-18; - для пищеприготовления – газовая плита ПГ-4. Максимальный расчетный расход газа составляет Qр=196,0м3/ч. Выбор типа проектируемых ШРП производится по расчетным параметрам, а именно: - максимальному расчетному часовому расходу газа; - входному давлению газа; - выходному давлению газа. Пропускная способность подбираемых шкафных газорегуляторных пунктов должна быть на 15-20% больше максимального расчетного часового расхода газа. К установке принимаем два шкафных газорегуляторных пункта: - ГСГО-М-06 с регулятором давления РДБК 1П-50 с двумя линиями редуцирования (одна – рабочая, вторая - резервная) с газовым обогревом; - ГРПШН-А-02 с регулятором давления РДНК-50 с двумя линиями редуцирования (одна – рабочая, вторая - резервная) с газовым обогревом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газом всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах. Расчет диаметров выполнен согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» с использованием компъютерной программы «Hydraulic Calculator» для расчета сложных закольцованных и тупиковых систем газоснабжения. Гидравлический расчет выполнялся из условия применения для строительства газопроводов среднего и низкого давлений полиэтиленовых труб ГАЗ ПЭ 80 SDR 11 по ГОСТ Р 50385-95*, высокого (I категории) давления стальных труб по ГОСТ 10704-91. Расчетные схемы и результаты гидравлических расчетов газопроводов низкого, среднего и высокого (I категории) давлений приведены на листе СГ-2. Расчетные схемы и результаты гидравлических расчетов газопроводов приведены также в данной пояснительной записке, а именно: высокого давления – на рис.1 и в таблице 1; среднего давления – на рис.2 и в таблице 2; низкого давления – на рис.3 и в таблице 3. В таблицах гидравлических расчетов указаны внутренние диаметры газопроводов, которые соответствуют следующим наружным диаметрам: полиэтиленовых труб: стальных труб: -51 – Ø63х5.8; -50 – Ø57х3.5. -73 – Ø90х8.2; -90 – Ø110х10.0; -130 – Ø160х14.6. Длины газопроводов указаны с 10%-ным запасом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис.1. Расчетная схема газопроводов высокого давления I категории. Таблица 1 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад кгс/см2; Pн, кгс/см2; Рк, кгс/см2; Материал. Нач.; Кон.. 1 2 66 50 196,0 0,0 10,0 10,0 сталь |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис.2. Расчетная схема газопроводов среднего давления. Таблица 2 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад кгс/см2; Pн, кгс/см2; Рк, кгс/см2; Материал. Нач.; Кон.. 1 2 1200,0 51 196,0 0,401 3,000 2,599 полиэт. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис.3. Расчетная схема газопроводов низкого давления. Таблица 3 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад мм в.ст.; Pн, мм в.ст.; Рк, мм в.ст.; Материал. Нач.; Кон.. 1 2 7 130 196 0,9 250,0 249,1 полиэт. 2 3 65 130 181 7,0 249,1 242,1 полиэт. 2 10 82 51 21 17,0 249,1 231,9 полиэт. 3 4 2 130 165 0,2 242,1 241,9 полиэт. 3 11 87 51 21 18,2 242,1 223,9 полиэт. 4 5 138 90 143 57,9 241,9 184,0 полиэт. 4 12 77 51 29 28,7 241,9 213,2 полиэт. 5 6 24 90 103 5,6 184,0 178,4 полиэт. 5 14 161 73 44 22,4 184,0 161,6 полиэт. 6 7 35 73 63 9,3 178,4 169,1 полиэт. 6 16 133 73 46 20,0 178,4 158,4 полиэт. 7 8 120 73 49 20,2 169,1 148,9 полиэт. 7 17 105 51 17 15,1 169,1 154,0 полиэт. 8 9 64 73 23 2,8 148,9 146,1 полиэт. 8 18 122 73 23 5,4 148,9 143,5 полиэт. 12 13 63 51 17 9,1 213,2 204,1 полиэт. 14 15 119 73 23 5,2 161,6 156,4 полиэт. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3.4. ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ Для газоснабжения рассматриваемых жилых домов в микрорайоне «Водники» природным газом, согласно разработанной схеме газораспределения, необходимо выполнить следующий объем работ: - установить шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) – 2 шт.; - проложить распределительные уличные газопроводы – 2670,0 м, в том числе: 1) высокого давления I категории – 66,0 м; 2) среднего давления – 1200,0 м; 3) низкого давления – 1404,0 м. 3.4.1. ГАЗОПРОВОДЫ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ Прокладка газопроводов высокого давления I категории предусматривается из стальных труб по ГОСТ 10704-91, среднего и низкого давления – из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95*, выпускаемых отечественными заводами в соответствии с СП 42-101-2003, СП 42-103-2003. Допускается замена полиэтиленовых труб на стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 соответствующего диаметра. Распределительные газопроводы предлагается проложить подземно вдоль улиц, по обочинам дорог, выдерживая при этом нормативные расстояния от смежных коммуникаций. Пересечение с автомобильной дорогой (ул. Светлогорская) выполнить наклонно-направленным бурением, пересечения с остальными дорогами выполнить открытым способом с устройством футляров на газопроводах и установкой контрольных трубок на футлярах. Минимальная глубина заложения газопровода 1.0 м до верха трубы (футляра). На выходе из земли газопровод заключить в футляр, выполнить продувочный штуцер с пробкой, после отключающего устройства установить изолирующее фланцевое соединение. Для отключения ШРП предусматривается установка отключающей арматуры. Отключающие устройства установить на стальных участках трубопроводов в надземном исполнении до и после ШРП. В точке врезки отключающее устройство установить в подземном исполнении. Протяженность проектируемых газопроводов высокого давления I категории приведена в таблице 4. Таблица 4 Протяженность газопроводов высокого давления I категории, м. Ø57х3.5. 66,0. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  |  | Протяженность проектируемых газопроводов среднего давления приведена в таблице 5. Таблица 5 Протяженность газопроводов среднего давления, м. Ø63х5.8. 1200,0. Протяженность проектируемых газопроводов низкого давления по диаметрам приведена в таблице 6, где не учтена длина вводов в жилые дома. Таблица 6 Протяженность газопроводов низкого давления, м. Ø63х5.8; Ø90х8.2; Ø110х10.0; Ø160х14.6; Всего. 414,0; 754,0; 162,0; 74,0; 1404,0. |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.4.2. ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ Для снижения давления газа и поддержания на заданном уровне схемой предусмотрена установка двух шкафных газорегуляторных пунктов на отдельно стоящих опорах в сетчатых ограждениях: - ГСГО-М с регулятором давления РДБК 1П-50 с двумя линиями редуцирования, где давление газа с высокого Рвх=1,0МПа снижается до среднего Рвых=0,3МПа; - ГРПШН-А-02 с регулятором давления РДНК-50 с двумя линиями редуцирования, где давление газа со среднего Рвх=0,26МПа снижается до низкого Рвых=0,0025МПа. Тип ШРП принимается по расчетному расходу газа и расчетным давлениям на входе и выходе. Характеристики проектируемых ШРП приведены в таблице 7. Таблица 7 Номер и тип ШРП; Пропускная способность, м3/ч; Давление газа, МПа; Тип регулятора. максимальная; расчетная; на входе; на выходе. 1. ГСГО-М-06 (ШРП 1); 4300; 196,0; 1,0; 0,3; РДБК 1П-50. 2. ГРПШН-А-02 (ШРП 2); 400; 196,0; 0,2599; 0,0025; РДНК-50. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм |  | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  |  | 3.4.3. ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ При прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб защита от электрохимической коррозии не требуется. Стальные вставки длиной не более 10 м и неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» засыпаются песком на всю глубину траншеи. Существующие стальные газопроводы защищены от электрохимической коррозии. При замене полиэтиленовых труб на стальные защита их будет решаться в проектной документации. 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Эксплуатация газовых сетей и шкафных газорегуляторных пунктов будет осуществляться персоналом эксплуатационного управления Кировского района Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» при наличии акта-приемки в эксплуатацию. При технической эксплуатации газораспределительных систем следует выполнять требования ПБ 12-529 и других нормативных актов, утвержденных в установленном порядке. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителей. Аварийное обслуживание газораспределительных сетей осуществляется круглосуточно АДС ГРО или аварийной газовой службой эксплуатационной организации. 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Строительство систем газоснабжения должно выполняться при строгом соблюдении требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002. Испытания газопроводов и газового оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». Сварочные, изоляционные и другие строительно-монтажные работы при сооружении систем газоснабжения должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно-монтажных организациях. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический осмотры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 14 |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. Работники, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также им предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами. 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Основные данные и технико-экономические показатели по схеме газораспределения микрорайона «Водники» приведены в таблице 8. Таблица 8 № п/п; Наименование показателей; Показатели. 1.; Количество газифицируемых домов, шт.; 73. 2.; Охват населения газоснабжением, %; 100. 3.; Теплота сгорания природного газа, ккал/нм3; 7980. 4.; Максимальный часовой расход газа, м3/ч; 196. 5.; Шкафные газорегуляторные пункты, шт.; 2. 6.; Протяженность газопроводов, м; в т. ч.: –газопровод высокого давления I кат., м: – Ø57х3,5 –газопровод среднего давления, м: – Ø63х5,8 – газопровод низкого давления, м: – Ø160х14,6 – Ø110х10,0 – Ø90х8,2 – Ø63х5,8; 2670,0 66,0 66,0 1200,0 1200,0 1404,0 74,0 162,0 754,0 414,0. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7.; Количество отключающих устройств, шт., в т.ч.: – на газопроводе высокого давления Iкат. – на газопроводе среднего давления, шт. – на газопроводе низкого давления, шт.; 5 2 2 1. 8.; Ориентировочные капвложения, млн. руб., в т.ч.: – газопроводы – шкафные газорегуляторные пункты; 16,22 16,02 0,2. 9.; Средняя стоимость 1 п.м. газопровода, руб.; 6000,0. Капиталовложения подсчитаны на 1-ый квартал 2010 г. Эффективность газоснабжения определяется: - снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо; - резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива; - экономическим и социальным эффектом (улучшение быта населения и снижение затрат на бытовое топливо). |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТЧ |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Сухорученко |  |  |  |  |  | 01.10 |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Опарина |  |  |  |  |  | 01.10 |  | ## ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Н.контр. |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 01.10. |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СГ.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Сухорученко |  |  | 01.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Опарина |  |  | 01.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |