ООО «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул.Оханская,ул.Юнг Прикамья,ул.Батумская, ул.Нижнекурьинская,ул.Черниговская.

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Подраздел 1 «Электрохимическая защита (ЭХЗ)

824-09-ЭХЗ

Том 2.1

2010

|  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам:ул.Оханская,ул.Юнг Прикамья, ул.Нижнекурьинская,ул.Черниговская. Проектная документация. Раздел 2 «Проект полосы отвода». Подраздел 1 «Электрохимическая защита (ЭХЗ)». 824-09-ЭХЗ. Том 2.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09 -С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 02.1009012.061.065 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.10.0912.06 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ЭХЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 02.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ # ИХ | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.1003.05 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОСНОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам в микрорайоне Водники Кировского района г.Перми по улицам :ул.Оханская,ул.Юнг Прикамья,ул.Нижнекурьинская,ул. Черниговская является: -задание на проектирование от группы газоснабжения; -технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района г.Перми за N23-2-15/47 от 26.12.2009г.Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Газопровод для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района г. Перми запроектирован: -из стальных труб Д=57мм в подземном исполнении от точки врезки в действующий стальной подземный газопровод высокого давления Д=720мм по ул.Светлогорская до выхода из земли к ШРП №1 протяженностью 55,5м; -из полиэтиленовых труб от ПК0+3.0у ШРП1до заглушек на ул.Оханская, ул.Юнг При- камья,ул.Батумская, ул.Нижнекурьинская, ул.Черниговская, Стальные подземные вставки на полиэтиленовом газопроводе запроектированы в местах соединения его со стальным вводом в ШРП №1 и стальными вводами в ШРП №2 по ул.Оханская (см.лист ГСН-4). На стальных надземных участках газопровода при выходе его из земли к ШРП№1 и ШРП №2 установлены изолирующие соединения. На пересечении ул.Светлогорская и существующих подземных коммуникации га- зопровод проложен в проектируемых футлярах из полиэтиленовых труб. Антикоррозионная изоляция труб на участках прокладки стального подземно го газопровода из экструдированного полиэтилена «весьма усиленного» типа. 3. КОРРОЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопро вода проложены: -в грунтах низкой коррозионной агрессивности, представленных песками и суглинками (см. таб.№1 данного раздела и отчет по инженерно-геологическому изысканию); -в зоне блуждающих токов от электрифицированной железной дороги перегона ж. ст. Курья – ж.ст.Верещагино. Согласно ГОСТ 9.602-2005 стальные инженерные коммуникации прокладываемые в зонах блуждающих токов подлежат защите от электрохимической коррозии методом катодной поляризации. 4. ДАННЫЕ О ДЕЙСТВУЮЩИХ УСТАНОВКАХ ЗАЩИТЫ Для защиты от электрохимической коррозии действующего газопровода высоко- го давления Д=720мм ГРС-2-ГГРП»Гайвинский» в районе точки врезки проектируе- мого газопровода по ул.Светлогорская к микрорайону Водники установлена катодная станция КСЭР-2 ГГРП на ГГРП»Курьинское» с рабочим параметрами I=36А, U=4В,ко- торая обеспечивает на газопроводе высокого давления в радиусе своего действия за- щитную разность потенциала в пределах -2,2В. защиты КСЭР-2 имеет неустойчивую по величине катодную зону, что обусловлено наличием на данном газопроводе блуждающих токов от электрифицированной железной дороги участка ж.ст Пермь – ж.ст. Верещагино (см.таб.№2 технического отчета); Коррозионные исследования проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 9602-2005 и«Инструкции по защите городских подземных трубопроводов от коррозии /РД-153-39.4-091- 01/ г. Москва,4-й филиал Воениздата,2002г. Данные по коррозионным измерениям даны в таблицах прилагаемых к техническому отчету. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ЭХЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ЭХЗ-ТП. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | Nдок док. N | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стад. | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.109.05 | # ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Защита | П | 1 | 2 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .05 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 02.10909.05 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемый участок газопровода высокого давления протяженностью 55м входит в радиус действия данной установки защиты. 5. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. 1.По данному проекту защиту от электрохимической коррозии проектируемого стального подземного участка газопровода высокого давления от точки врезки (т.1) по ул. Светлогорская до выхода его из земли к ШРП №1обеспечит катодная станция КСЭР-5,0 ГГРП «Н.Курьинское» 2.Для контроля за коррозионным состоянием газопровода установить на газопроводе в точке врезки и у ШРП №1 контрольно-измерительные пункты. Монтаж кипов выполнить в контрольно-измерительных колонках (СКИП)заводского изготовления. Контрольно-измерительный пункт устанавливается над осью газопровода со смеще- нием не далее 0,2м от точки подключения контрольного вывода. На клеммную плату в колонках кабелем ВВГз-0,66 2х6 вывести контрольные про- водники от газопровода и поставляемые в комплекте с ними контрольные проводни- ки от измерительного электрода ЭНЕС и датчика потенциала. Контрольные проводники от электрода ЭНЕС и датчика потенциала проложить в гибкой гофрированной трубке. Измерительные электроды устанавливаются на расстоянии 100мм от боковой повер- хности на уровне нижней образующей газопровода. 3.Согласно ГОСТ 9.602-2005 п.7.4 защита от электрохимической коррозии участков соединения полиэтиленового газопровода со стальными вводами в ШРП №1 и ШРП №2 данным проектом не предусмотрена. Засыпку траншей в той ее части, где проложены стальные вставки, по всей глубине заменить на песчаную. 4.Для обеспечения на проектируемом стальном участке газопровода оптимальной величины защитного потенциала выполнить переналадку катодной станции КСЭР-5 ГГРП »Н.Курьинское». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ЭХЗ.ТЧ -09-ЭХЗ.ПЗ. | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист. | №док к | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ЭХЗ -09-ЭХЗ.ПЗ. | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист. | №док к | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 6.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ результатов определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микрорайон Водники Кировский район г.Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п/п |  | Адрес |  |  |  |  | Удельное сопротивление грунта определенное в полевых условиях, Ом-м |  | Средняя плотность катодного тока, А/м2. | Оценка коррозионной агрессивности грунта |  |  |
|  |  |  |  |  | На участках прокладки проектируемого стального подземного газопровода т.1 т.2 |  |  |  |  |  |  | 0,03 0,02 | низкая низкая |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ЭХЗ.ТЧ |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч |  | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2 7.Сводная таблица измерения разности потенциалов «сооружение-земля» Дата: февраль 2010г Существующие установки: КСЭР-5.0 ГГРП»Н.Курьинское» ул.Светлогорская Электрод: ЭНЕС Рабочие параметры U= 4В,I=36А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п.п; Адрес и вид сооружения; № точек; Максимум; Минимум; Среднее. +; -; +; -; +; -. 1; ул.Светлогорская ГГРП»Н.Курьинское» Газопровод в/д Д=720мм; Т.1; 2,2; 2,2; 2,2; с защитой. 2; Ул.Светлогорская ГГРП»Н,Курьинское» Газопровод в/д Д=720мм; Т.2; 1,4; 0,58; 0,8; без защиты. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ЭХЗ.ТЧ |  | 5 |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ЭХЗ-ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | Nдок док. N | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стад. | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 | # ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Защита | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.109.05 |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .05 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 02.10909.05 |  |  |  |  |  |  |