Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.

# Проектная документация.

# Раздел 2 «Проект полосы отвода».

824-09-ППО

Том 2

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.. # Проектная документация.. # Раздел 2 «Проект полосы отвода».. 824-09-ППО. Том 2. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 824-09-С; Содержание тома.; 2. 824-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 824-09-ППО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-12. 1.Характеристика и назначение объекта строительства. 2. Расчет размеров земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта. 3. Наружные газопроводы. 4. Охранная зона газораспределительных сетей.; 5-6 7 8-10 11-12. 824-09-ППО.ГЧ; Графическая часть. ГСН-1. Карта – схема М 1:2000. ГСН-2. План газопровода от т.1 до ПК0, от ПК0 до ПК6+33.0. ГСН-3.План газопровода от ПК6+33.0 до ПК10+76.5, от ПК10+44.5 до т.7, от ПК10+46.0 до т.9, от УП41 до т.6, от УП64 до т.8. ГСН-4. План газопровода от ПК10+76.5 до ПК12+75.0, от ПК11+58.5 до т.11, от т.10 до т.12. ГСН-5. План газопровода от т.12 до т.15, от т.14 до т.16, от т.13 до т.17. ГСН-6. Продольный профиль газопровода от т.1 до ПК0, от ПК0 до ПК3. ГСН-7. Продольный профиль газопровода от ПК3 до ПК6+33.0. ГСН-8. Продольный профиль газопровода от ПК6+33.0 до ПК10+76.5. ГСН-9. Продольный профиль газопровода от ПК10+76.5 до ПК12+75.0, от ПК11+58.5 до т.11. ГСН-10. Продольный профиль газопровода от ПК10+44.5 (УП28) до т.7, от УП41 до т.6, от ПК10+46.0 до т.9, от УП64 до т.8. ГСН-11. Продольный профиль газопровода от т.10 до т.15, от т.14 до т.16, от т.13 до т.17.; 13-24 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 824-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 824-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 824-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 824-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 824-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 824-09-СМ; Смета на строительство. 9; 824-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 824-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 824-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 824-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 824-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 824-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 824-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 03.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 03.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне «Водники» Кировского района г. Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. Назначение объекта - газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). Проектная документация на объект строительства разработана на основании: -постановления администрации города Перми от 05.12.2008 г. №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); -решения Пермской городской Думы от 23.12.2008 г. №400 «О бюджете города Перми на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 годов»; -муниципального контракта № 31 от 21 августа 2009 г., заключенного с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; -технического задания (приложение 1) к муниципальному контракту № 31 от 21 августа 2009 г., утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным; -технических условий подключения к газораспределительным сетям №05/00001-22 от 03.06.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -технических условий присоединения к газораспределительным сетям № 09/637 от 30.12.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис» и других исходных данных, приложенных в раздел 1 «Пояснительная записка». Проектная документация выполнена в соответствии: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». Газоснабжение жилых домов предусмотрено природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения жилых домов и на пищеприготовление. Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно разработанной схеме газораспределения (смотри подраздел 1 раздела 1). Проектная документация разработана на топооснове, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (см. отчет по инженерно-топографическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (см. отчет по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 3 раздела 1). В административном отношении рассматриваемый участок - микрорайон «Водники» - расположен в Кировском районе г. Перми и представляет собой участки малоэтажной и многоэтажной застройки. Участок работ характеризуется относительно высокой плотностью коммуникаций и развитой инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Светлогорская и ул. Калинина. Высотные отметки изменяются в пределах 102,03 – 110,80 м (система высот - г. Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении территория приурочена к I - II правобережным надпойменным террасам долины р. Кама, протекающей в 300 м в юго-западном направлении. Рельеф участка относительно ровный. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 102,38 – 110,47 в системе высот г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. В геологическом строении исследуемой территории принимают участие биогенные, техногенные (супесь), аллювиальные (песок мелкий, средней крупности), аллювиально-делювиальные (супесь твердая, пластичная, текучая, суглинок полутвердый, тугопластичный) отложения. На участке работ были встречены слабые грунты, представленные суглинками темно-коричневыми легкими песчанистыми текучими с примесью органического вещества (мощность 0,4 м) и супесью светло-коричневой песчанистой текучей (мощностью 1,6 м). Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м не вскрыты. В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды в процессе бурения были встречены в скв. №№ 3, 4, 13, 15. Появившийся и установившийся уровни отмечены на глубине 0,2 – 1,4 м (абс. отметки 100,32 – 107,53). Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинистых грунтов составляет 1,80 м, песков мелких и средней крупности, супесчаных грунтов – 2,15 м. По степени морозной пучинистости пески средней крупности и мелкие средней плотности, рыхлые малой степени водонасыщения относятся к практически непучинистым грунтам, суглинок легкий песчанистый полутвердый – к слабопучинистым грунтам, суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный, песок мелкий, насыщенный водой, - к среднепучинистым грунтам, супесь песчанистая пластичная, текучая, суглинок легкий песчанистый текучий – к сильнопучинистым грунтам. Грунты исследуемой территории по трудности разработки (способ разработки механизированный одноковшовым экскаватором) подразделяются на следующие категории: - почвенно-растительный слой – 6-I (1,20); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая, пластичная – 22-I (1,89); - супесь песчанистая твердая, пластичная (аdQ) – 22-I (1,73); - супесь песчанистая текучая (аdQ) – 22-I (2,06); - песок мелкий, средней крупности (aQ) – 16-I (1,74); - суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный (dQ) – 21-I, III (1,95); - суглинок легкий песчанистый текучий (dQ) – 21-I (1,81). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод высокого, среднего и низкого давления; - в постоянное пользование – под проектируемые шкафные газорегуляторные пункты. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=6,9х1765,5+7,1х87,5+6,4х256+192+25,0=14658,6 м2 При расчете учитывали: - 6,9, 7,1, 6,4 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом; - 192,0 м2 – площадь участка под размещение техники (S=108,0 м2), под рабочие и приемные котлованы (S=36+48,0=84,0 м2); при прокладке газопровода бестраншейным методом – методом наклонно-направленного бурения при переходах через ул. Светлогорская, ул. Сокольская, ул. Адмирала Ушакова; - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемых ШРП, составляет: S=6,0х3,0+6,0х3,0=36,0 м2 Она определена по границам ограждений шкафных газорегуляторных пунктов. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства, смотри также в разделе 5 «Проект организации строительства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовление. При выборе трассы под проектируемый газопровод рассматривался лишь один, как единственно возможный, вариант прокладки газопровода, исходя из требований технических условий присоединения к газораспределительным сетям и выбранных мест установки шкафных газорегуляторных пунктов. Проектируемая трасса газопровода проходит по землям Администрации Кировского района г. Перми. Категория земель, входящих в кадастровый квартал 59:01:17 1 7165, земли поселений. Вид разрешаемого строительства – прочие земли. Категория земель, входящих в кадастровые кварталы 59:01:17 1 7061; 59:01:17 1 3146; 59:01:17 1 3143; 59:01:17 1 3148; 59:01:17 1 3142; 59:01:17 1 7060; 59:01:17 1 7103; 59:01:17 1 3136; 59:01:17 1 3132; 59:01:17 1 7102; 59:01:17 1 3122; 59:01:17 1 3123; 59:01:17 1 3115; 59:01:17 1 3124; 59:01:17 1 3133; 59:01:17 1 3137, земли поселений. Вид разрешаемого использования данных земель – для жилищного строительства. Участок под проектируемый газопровод ровный, спокойный, почвенно-растительный слой по трассе газопровода представлен неравномерно. Проектируемый газопровод пересекает ул. Светлогорскую, ул.Сокольскую, ул. Адмирала Ушакова, ул. Байкальскую, ул. Парусную, ул. Оханскую, а также идет параллельно ул. Юнг Прикамья, ул.Батумской, ул. Нижнее-Курьинской и Курьинскому переулку. По обе стороны от трассы проектируемого газопровода растут тополя, ивы, клены, березы, черемуха. Необходимо предусмотреть временные заборы, защищающие ряды деревьев, при прокладке газопровода на расстоянии от 1,5 до 3,0 м от стволов деревьев. Вырубки существующих зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрено. Сноса зданий, сооружений, переноса каких–либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Согласно техническим условиям точка подключения (врезки) проектируемого газопровода предусмотрена в существующий подземный газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль ул. Светлогорской. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП №1; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 1; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления от ШРП №1 до ШРП № 2 вдоль ул. Юнг Прикамья; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 2; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП №2 вдоль ул. Юнг Прикамья, ул. Оханской, ул. Батумской, ул. Нижнее-Курьинской, Курьинского переулка. Врезку в существующий газопровод высокого давления I категории выполнить со снижением давлением газа. В точке врезки установить контрольную трубку и отключающее устройство. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП № 1 проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через ул. Светлогорскую, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полиэтиленовый газопровод среднего давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением переходов через ул. Сокольскую и ул. Адмирала Ушакова. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить открытым способом. Для снижения давления газа с высокого I категории Р=1,2 МПа до среднего Р=0,3 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП № 1) с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1-50 с диаметром седла клапана 25 мм, с газовым обогревом. Входное давление в ШРП № 1 Рвх.=1,2 МПа. Выходное давление из ШРП № 1 Рвых.=0,3 МПа. Максимальная пропускная способность ШРП № 1 составляет 5200,0 м3/час. Расчетный расход газа составляет 196 м3/час. Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0025 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С (ШРП № 2) с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1-50 с диаметром седла клапана 25 мм, с газовым обогревом. Входное давление в ШРП № 2 Рвх.=0,3 МПа. Выходное давление из ШРП № 2 Рвых.=0,0025 МПа. Максимальная пропускная способность ШРП № 2 составляет 500,0 м3/час. Расчетный расход газа составляет 196 м3/час. По трассе газопровода установить отключающие устройства – краны. Краны установить: - в точке врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП №1 и ШРП № 2 – в надземном исполнении. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=159х4,5, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14,6, 110х10,0, 90х8,2, 63х5.8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы Д=160х14.6 поставляются в отрезках по 13,0 м, Д=110х10, 90х8,2, 63х5,8 поставляются в бухтах соответственно по 400,0 м, 100,0 м, 250,0 м; стальные трубы – мерные. Газопровод проложить на глубине не менее 1,0 м в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах, 1,26 м в среднепучинистых грунтах и 1,72 м в сильно- и чрезмернопучинистых грунтах. При прокладке газопровода в суглинках и супесях выполнить песчаную подушку под газопровод толщиной 100 мм. При прокладке газопровода в песчаных грунтах - основание естественное. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. При прокладке газопровода в средне-, сильно- и чрезмернопучинистых грунтах выполнить присыпку газопровода песком толщиной 200 мм над верхней образующей трубы. При прокладке газопровода под большим слоем насыпного грунта выполнить присыпку газопровода местным грунтом, не содержащим щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: канализации из стальных труб Д=800, 500, 150 мм, из полиэтиленовых труб Д=1000, 315,160 мм, из чугунных труб Д=400 мм, из керамических труб Д=250 мм; водопроводы из стальных труб Д=1000, 800, 100, 25 мм, из полиэтиленовых труб Д=315, 300, 220, 110, 90 мм, из асбоцементных труб Д=150 мм; теплотрассы из стальных труб в каналах КЛс 210-180-8 (Д=500 мм), КЛ 120-60-8, КЛ 90-45-8 (Д=150, 100 мм), бесканальную теплотрассу Д=125 мм, надземную теплотрассу в бетонном лотке, дренаж попутный, существующие стальные газопроводы Д=720, 400, 250, 57 мм, электрокабели 6 кВ, 0,4 кВ, кабели связи, а также воздушные линии электропередач 35 кВ, 6кВ, 0,4 кВ. При обнаружении в процессе строительства газопровода несоответствия расположения и отметок пересекаемых инженерных коммуникаций необходимо работы по строительству согласовать с проектной организацией. Пересечение газопровода каналами теплосети выполнить в футлярах открытым способом. На футлярах и каналах теплосети на расстоянии не более 15,0 м от места пересечения установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. Расстояние по вертикали от футляра на газопроводе до канала теплосети выдержать согласно профилю, но не менее 0,2 м. При пересечении с электрокабелями и кабелями связи работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. Углы поворота трассы газопровода менее 90˚ выполнить упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическую разбивку трассы; - устройство траншеи; - подготовку основания под газопровод; - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладку защитных футляров; - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; - протаскивание газопровода в футляре; - продувку газопровода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - герметизацию футляра; - протаскивание трубы, футляра по буровому каналу; - испытание газопровода на герметичность после протаскивания (при ННБ); - прием газопровода, выполненного бестраншейным способом, с исполнительным паспортом на газопровод и журналом производства работ; - испытание всего газопровода на герметичность. Выполнить защиту стального газопровода от электрохимической коррозии согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода– в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров с противоположной стороны; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; -перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; -устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; -огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; -разводить огонь и размещать источники огня; -рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0.3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ППО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |