Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.

Проектная документация.

# Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения # линейного объекта. Искусственные сооружения».

824-09-ТКР

Том 3

2010 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.. Проектная документация.. # Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения # линейного объекта. Искусственные сооружения».. 824-09-ТКР. Том 3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 824-09-С; Содержание тома.; 2. 824-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 824-09-ТКР.ТЧ; Текстовая часть.; 4-14. 1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, метеорологических и климатических условиях участка строительства. 2. Сведения о проектируемой газораспределительной системе. 3. Сведения о проектной мощности линейного объекта. 4. Характеристики устройств линейного объекта. 5. Перечень мероприятий по энергосбережению. 6. Обоснование количества и типов оборудования, используемых в процессе строительства линейного объекта. 7. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта. 8. Описание решений по организации ремонтного хозяйства.; 5-7 7 7 8-12 12 12 13 14-15. 824-09-ТКР.ГЧ; Графическая часть. ГСН-1. Схема линейного объекта с расположением технологического оборудования.; 16-17 17. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 824-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 824-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 824-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 824-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 824-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 824-09-СМ; Смета на строительство. 9; 824-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10. | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА Трасса проектируемого газопровода пересекает ул. Светлогорскую, ул.Сокольскую, ул. Адмирала Ушакова, ул. Байкальскую, ул. Парусную, ул. Оханскую, а также идет параллельно ул. Юнг Прикамья, ул.Батумской, ул. Нижнее-Курьинской и Курьинскому переулку, пересекая на своем пути большое количество сетей подземных инженерных коммуникаций. Проектная документация на газопровод разработана на топооснове, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (смотри отчет по инженерно-топографическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (смотри отчет по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 3 раздела 1). В административном отношении рассматриваемый участок - микрорайон «Водники» - расположен в Кировском районе г. Перми и представляет собой участки малоэтажной и многоэтажной застройки. Участок работ характеризуется относительно высокой плотностью коммуникаций и развитой инфраструктурой. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Светлогорская и ул. Калинина. Высотные отметки изменяются в пределах 102,03 – 110,80 м (система высот - г. Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении территория приурочена к I - II правобережным надпойменным террасам долины р. Кама, протекающей в 300 м в юго-западном направлении. Рельеф участка относительно ровный. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 102,38 – 110,47 в системе высот г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. В геологическом строении исследуемой территории принимают участие биогенные, техногенные (супесь), аллювиальные (песок мелкий, средней крупности), аллювиально-делювиальные (супесь твердая, пластичная, текучая, суглинок полутвердый, тугопластичный) отложения. На участке работ были встречены слабые грунты, представленные суглинками темно-коричневыми легкими песчанистыми текучими с примесью органического вещества (мощность 0,4 м) и супесью светло-коричневой песчанистой текучей (мощностью 1,6 м). Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м не вскрыты. В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды в процессе бурения были встречены в скв. №№ 3, 4, 13, 15. Появившийся и установившийся уровни отмечены на глубине 0,2 – 1,4 м (абс. отметки 100,32 – 107,53). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод типа «верховодка» до глубины 0,0-1,0 м и подтапливание отдельных участков (в районе скв. №№ 3, 4, 13), что подтверждается опросом местных жителей. Согласно лабораторным данным, ГОСТ 25100-95 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 2.02.01-83, грунты площадки обладают следующими характеристиками: ИГЭ - 1 (насыпные грунты): R0=180 кПа (1,8 кгс/см2); Е=15 МПа. ИГЭ - 2 (супесь песчанистая твердая, пластичная): ρn = 1,730 г/см3; cn = 9 кПа; φn = 18о; Е = 7 МПа. ИГЭ-3 ( песок мелкий и средней крупности, средней плотности и плотный, рыхлый малой степени водонасыщения, насыщенный водой): ρn = 1,740 г/см3; cn = 1 кПа; φn = 30о; Е = 23 МПа. ИГЭ-4 (суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный): ρn = 1,950 г/см3; cn = 28 кПа; φn = 22о; Е = 16 МПа. ИГЭ-5 (супесь песчанистая текучая): R0=150 кПа (1,5 кгс/см2). ИГЭ-6 (суглинок легкий песчанистый текучий с примесью органических веществ): ρn = 1,810 г/см3; cn = 12 кПа; φn = 12о; Е = 3 МПа. Почвенно-растительный слой в отдельный ИГЭ не выделен. Согласно «Рекомендациям по обеспечению устойчивости фундаментов в условиях морозного пучения оснований на Урале» (Оргтехстрой, Свердловск, 1974) нормативная глубина промерзания составляет для суглинистых грунтов 1,80 м; песков мелких и средней крупности, супесчаных грунтов – 2,15 м. По степени пучинистости пески средней крупности и мелкие средней плотности, рыхлые малой степени водонасыщения относятся к практически непучинистым грунтам; суглинок легкий песчанистый полутвердый – к слабопучинистым грунтам; суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный, песок мелкий насыщенный водой – к среднепучинистым грунтам; супесь песчанистая пластичная, текучая, суглинок легкий песчанистый текучий – к сильнопучинистым грунтам. Грунты по трудности разработки (способ разработки механизированный одноковшовым экскаватором) подразделяются следующим образом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - почвенно-растительный слой – 6-I (1,20); - насыпной грунт: супесь песчанистая твердая, пластичная – 22-I (1,89); - супесь песчанистая твердая, пластичная (adQ) – 22-I (1,73); - супесь песчанистая текучая (adQ) – 22-I (2,06); - песок мелкий, средней крупности (aQ) – 16-I (1,74); - суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный (dQ) – 21-I, III (1,95); - суглинок легкий песчанистый текучий (dQ) – 21-I (1,81). 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно – газораспределительная система высокого давления I категории; - свыше 0,3 МПа до 0,005 МПа включительно – газораспределительная система среднего давления; - до 0,005 МПа - газораспределительная система низкого давления. По принципу построения он относится к тупиковым газопроводам. 3.СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята S=120 м2 (с учетом их расширения или перестройки в перспективе). Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет - 196 м/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в подразделе 1 раздела 1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект прокладывается подземно от точки врезки в существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0 до проектируемого ШРП №1, где давление газа снижается до среднего, затем вдоль ул. Юнг Прикамья и ул. Оханской до ШРП №2, где давление газа снижается до низкого, далее вдоль ул. Юнг Прикамья, ул. Оханской, ул. Батумской, ул. Нижнее-Курьинской, Курьинского переулка. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=159х4,5, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14,6, 110х10,0, 90х8,2, 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Газопровод проложить на глубине не менее 1,0 м в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах, 1,26 м в среднепучинистых грунтах и 1,72 м в сильно- и чрезмернопучинистых грунтах. Глубина прокладки газопровода принята исходя из инженерно-геологического строения грунтов. На участках прокладки газопровода по территории с высоким уровнем грунтовых вод (верховодка) выполнен расчет устойчивости положения газопровода против всплытия. Расчет показал, что устройство пригрузов на газопроводе не требуется, так как грунт засыпки траншеи обеспечивает проектное положение газопровода с принятой толщиной стенки трубы при воздействии на него выталкивающей силы воды (согласно СП 42101-2003 и СП 42-102-2004). Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечных точках проектируемого газопровода медный провод вывести под коверы продувочных устройств. Чертеж на ковер разработан в рабочей документации. Необходимо выполнить засыпку траншей песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения «сталь - полиэтилен». Согласно техническим условиям точка подключения (врезки) проектируемого газопровода предусмотрена в существующий подземный газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль ул. Светлогорской. В точке врезки установить контрольную трубку. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода среднего и низкого давлений и 80 м от газопровода высокого давления I категории установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопровода среднего и низкого давлений и 80 м от газопровода высокого давления I категории, необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП №1 проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через ул. Светлогорскую, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта. Полиэтиленовый газопровод среднего давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением переходов через ул. Светлогорскую, ул. Сокольскую и ул. Адмирала Ушакова. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить открытым способом. Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов и приложения Л СП 42-101-2003. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5оС. При строительстве газопроводов с использованием бестраншейного способа, метода наклонно-направленного бурения, использованы два варианта конструкции перехода: в футляре, по схеме «труба в трубе», и без футляра, когда газопровод протаскивается напрямую. В данном случае, применение метода наклонно-направленного бурения обусловлено благоприятными грунтовыми условиями и технической и экономической целесообразностью, определяемой в процессе изысканий и проектирования. При прокладке по схеме «труба в трубе» вначале может протаскиваться футляр, а затем в него протаскивается труба или они протаскиваются одновременно. Пересечение газопроводами ул. Светлогорской, ул. Сокольской и ул. Адмирала Ушакова выполнить в полиэтиленовых футлярах бестраншейным способом, метом наклонно-направленного бурения на глубине не менее 1,5 м от полотна дороги или подошвы насыпи до верха футляра. Коэффициент запаса прочности для полиэтиленовых футляров на данных участках должен быть не менее 2,8. Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2,0 м в обе стороны от пересекаемых сооружений. В качестве материала для футляров при прокладке стальных труб Д=57х3,5 и полиэтиленовых труб Д=63х5,8 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 Д=110х10,0 по ГОСТ Р 50838-95*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В качестве материала для футляров при прокладке полиэтиленовых труб Д=90х8,2 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 Д=160х14,6 по ГОСТ Р 50838-95*. Чертежи на футляры разработаны в рабочей документации. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 2 – 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Для газопроводов из полиэтиленовых труб следует применять трубы с SDR не более 11 по ГОСТ Р 50838-95*. Концы футляра должны иметь уплотнение (манжету) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. При строительстве стальных газопроводов способом наклонно-направленного бурения применяют изоляционные покрытия труб, выполненные в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.602. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т.ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. Сваренный газопровод перед протаскиванием и после протаскивания должен быть испытан на герметичность согласно требованиям проекта. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, электрические кабели и кабели связи. Пересечение газопровода каналом теплосети выполнить в футляре открытым способом. На всех футлярах и канале теплосети в обе стороны от пересечения на расстоянии не более 15,0 м установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. При пересечении с электрокабелем и кабелем связи работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отключающие устройства по трассе газопровода установить: - в точке врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП №1 и ШРП №2 – в надземном исполнении. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно-измерительных пунктов и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. Чертежи на установку коверов для обслуживания шаровых кранов разработаны в рабочей документации. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Газопроводы будут испытываться в три этапа: - газопровод высокого давления от точки врезки до ШРП №1; - газопровод среднего давления от ШРП №1 до ШРП №2; - газопровод низкого давления от ШРП №2 до заглушек согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной подземный газопровод высокого давления I категории – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления – 0,6 МПа, продолжительностью 24 ч. - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 ч. Подземные и надземные участки стального газопровода испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - надземного стального газопровода высокого давления I категории – 5 %; - подземного стального газопровода высокого давления I категории – 100 %; - надземного стального газопровода среднего давления – 5 %; - подземного стального газопровода среднего давления – 50 %; - подземного стального газопровода низкого давления – 25 % в средне - , сильно – и чрезмернопучинистых грунтах и 10 % в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах, но не менее одного стыка. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ШРП №1 и ШРП №2 установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 23 ноября 2009 г. принят Федеральный закон РФ № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Цель настоящего закона – регулирование отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Энергосбережение на проектируемом линейном объекте осуществляется с помощью комплекса мероприятий, а именно: - применение арматуры с повышенной герметичностью; - применение уплотнительных материалов с повышенной герметичностью; - применение шаровых кранов вместо задвижек; - применение длинномерных полиэтиленовых труб вместо труб мерной длины, что приведет к значительному сокращению количества сварных стыков и, в связи с этим, к высокой степени надежности линейного объекта; - применение фасонных частей полной заводской готовности; - установка ШРП полной заводской готовности, оснащение его средствами телеметрии. Все эти мероприятия в комплексе приведут к конструктивной надежности линейного объекта, исключению утечек природного газа. 6. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Обоснование количества и тип применяемого при строительстве оборудования представлены в разделе 5 «Проект организации строительства». В проекте организации строительства приведены так же данные о численности, профессионально-квалификационном составе персонала, занятого на строительстве, данные по числу и оснащенности рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства устанавливают требования по охране труда, обязательные для работодателей и работников. При эксплуатации линейного объекта на работающих возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов. Руководители организации и специалисты, выполняющие работы по эксплуатации газопровода в установленном порядке должны пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда. Все работники, занятые наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства, обязаны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам выполнения работ, сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке. Руководители и специалисты, связанные с проведением работ, осуществлением производственного контроля и технического надзора должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 3 года. Работники, связанные с эксплуатацией газопроводов, должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда один раз в год. За исправным состоянием оборудования, приспособлений и инструментов, защитных средств должен проводиться контроль: - постоянный со стороны работников и руководителей; - периодический со стороны руководителей согласно их должностной инструкции; - выборочный со стороны работников служб охраны труда или инженера по охране труда. В эксплуатирующей организации должны быть утвержденные инструкции по охране труда по всем профессиям и видам выполняемых работ. Копии инструкций должны быть выданы работникам на руки, либо вывешены на рабочих местах. Работники всех профессий, занятых эксплуатацией систем газораспределения проходят инструктажи по охране труда, а именно: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. На выполнение газоопасных работ составляется наряд - допуск, работники должны быть обеспечены необходимыми защитными средствами и приспособлениями. В организации должен висеть на видном месте план - схема эвакуации в случае пожара. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медицинский осмотр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления обязана: - выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание объектов в исправном и безопасном состоянии; - иметь договор с организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту; - обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования; Порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту определен: - «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03; - нормативно техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации; - инструкциями заводов-изготовителей. График технического обслуживания и ремонта утверждается техническим руководителем организации – владельца и согласовывается с организацией - исполнителем при заключении договора на обслуживание. Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал. Все действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам. Периодический обход, согласно правилам, должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. В зависимости от технического состояния газопровода сроки проведения периодического обхода могут быть изменены. При обнаружении загазованности, утечки газа и т.д., рабочие, проводящие обход, обязаны немедленно вызвать аварийно-диспетчерскую службу и до ее приезда принять меры по предупреждению каких-либо последствий. Наружный газопровод подвергается периодическому приборному обследованию для определения мест повреждения изоляционного покрытия, наличия утечек. Периодическое приборное обслуживание производится: - 1 раз в 5 лет – для надземных и подземных газопроводов, для переходов через несудоходные водные преграды, кроме смонтированных методом наклонно-направленного бурения; - 1 раз в 3 года - при переходе через судоходные реки; - 1 раз в год – если газопровод требует капитального ремонта или включен в план на перекладку. Внеочередное приборное обследование при обнаружении разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений, при перерывах в работе электрозащитных установок должно проводиться: - через 1 месяц – в зонах опасного действия блуждающих токов; - через 6 месяцев – в остальных случаях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В местах выявления повреждений изоляционного покрытия и на участках, где использование приборов затруднено, бурят контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м для визуального обследования. Утечки газа, обнаруженные при приборном техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке. Дефекты изоляционных покрытий в зонах действия блуждающих токов и на расстоянии менее 15м от жилых, административных, общественных и бытовых зданий должны устраняться в течении 1 месяца, в остальных случаях не позднее чем через 3 месяца после обнаружения. Текущий ремонт выполняется для устранения дефектов, выявленных при техническом обследовании, не реже 1 раза в год по плану или графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации. Результаты текущего ремонта заносятся в паспорт газопровода. Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его по новой трассе производится по проекту, без изменения его местоположения – по эскизу, с внесением изменений в исполнительную документацию. Техническая диагностика осуществляется с целью определения технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. Диагностика стальных подземных газопроводов и наземных в обваловании проводится по истечении 40 лет, полиэтиленовых газопроводов – по истечении 50 лет. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями, потерей прочности сварных стыков и т.д. Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции принимается собственником газораспределительной сети. Планы – графики диагностирования газопроводов составляются за 6 месяцев до истечения нормативного срока их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ТКР.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10. | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |