Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Водники

Анализ №…1...…………                                 Скважина №  1

Проба №…2…………..                                Глубина отбора пробы 1,0-1,5 м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 3,12 | 15,6 | 0,0016 |
| SO42- | 5,63 | 28,15 | 0,0028 |
| Cl- | 8,0 | 40 | 0,0040 |
| NO3- | 0,81 | 4,05 | 0,0004 |

рH………5,22

Гумус, % ...0,00405%.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя

Расчет выполнил: Наумов Д.Ю,

Зав. Лабораторией: Туркова Л.А.

Дата расчета: 04.02.2010

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Водники

Анализ №…2…………                                     Скважина №  10

Проба №…12…………..                               Глубина отбора пробы 0,5-1,0 м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 12,47 | 62,35 | 0,0062 |
| SO4 | 4,32 | 21,6 | 0,0022 |
| Cl- | 7,0 | 35 | 0,0035 |
| NO3 | 0,60 | 3,0 | 0,0003 |

рH………7,13

Гумус, % …....0,00165%

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля средняя

Расчет выполнил: Наумов Д.Ю.

Зав. Лабораторией: Туркова Л.А.

Дата расчета: 04.02.2010

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов

Объект: Водники

Анализ №…3…………                                    Скважина №  4

Проба №…8…………..                                   Глубина отбора пробы 2,5-3,0 м

| Ионы | Мг/дм3 | Мг/кг | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Feобщ | 1,29 | 6,45 | 0,0006 |
| SO4 | 2,21 | 11,05 | 0,0011 |
| Cl- | 6,0 | 30,0 | 0,0030 |
| NO3 | 0,28 | 1,4 | 0,0001 |

рH………6,59

Гумус, % …....0,0036%

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля низкая

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля низкая

Расчет выполнил: Наумов Д.Ю.

Зав. Лабораторией: Туркова Л.А..

Дата расчета: 04.02.2010