Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.

# Проектная документация.

# Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, # входящие в инфраструктуру линейного объекта».

824-09-ИЛО

Том 4

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.. # Проектная документация.. # Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, # входящие в инфраструктуру линейного объекта».. 824-09-ИЛО. Том 4. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 824-09-С; Содержание тома.; 2. 824-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 824-09-ИЛО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-. 1. Газорегуляторные пункты. 1.1. Назначение и характеристика. 1.2. Технологическая часть. 2. Схема планировочной организации земельного участка. 2.1. Основание для разработки раздела. 2.2. Краткая характеристика земельного участка. 2.3. Технико-экономические показатели земельного участка. 2.4. Инженерная подготовка территории. 2.5. Благоустройство. Противопожарные мероприятия. 2.6. Инженерные сети. 3. Архитектурно-строительные решения. 3.1. Основание для разработки раздела. 3.2. Сведения о градостроительных, природных и инженерно-геологических условиях строительства. 3.3 Конструктивные решения. 3.4. Защита строительных конструкций от коррозии. 4. Молниезащита и заземление ШРП. 4.1. Исходные данные. 4.2. Мероприятия по заземлению и молниезащите. 5. Автоматизация технологических процессов.; 5-7 5-6 7 8-10 8 8-9 9 9 9 10 11-13 11 11-12 12-13 13 14-15 14 14-15 16-17. 824-09-ИЛО.ГЧ; Графическая часть. ГСН-1. Принципиальная схема ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП №1). ГСН-2. Принципиальная схема ГСГО-МВ/25-С (ШРП №2).; 18-20 19 20. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 824-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 824-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 824-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 824-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 824-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 824-09-СМ; Смета на строительство. 9; 824-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 824-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 824-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 824-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 824-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 824-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 824-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 03.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 03.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ИЛО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ. 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА Для снижения давления газа с высокого I категории Р=1,2 МПа до среднего Р=0,3 МПа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП №1) производства ОАО «ГАЗАППАРАТ» г. Саратов. ШРП №1 выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)…………………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДБК1-50; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Р=1,2 МПа, Рфакт.=0,6 МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,3 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=5200 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=235 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/50 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное справа/ горизонтальное слева. Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0025 МПа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-С (ШРП №2) производства ОАО «ГАЗАППАРАТ» г. Саратов. ШРП №2 выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)…………………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДБК1-50; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Р=0,3 МПа, Рфакт.=0,3 МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,0025 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=500 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=235 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/50 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное справа/ горизонтальное слева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ИЛО.ТЧ.ТХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. | ПУНКТЫ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шкафные газорегуляторные пункты предназначены также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещены на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП рассчитаны на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке приняты ШРП с двумя линиями редуцирования для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ИЛО.ТЧ.ТХ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. В ШРП №1 и ШРП №2, согласно представленных ниже функциональных схем, на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый, регулятор давления газа РДБК1-50, общий пружинный сбросной клапан, регулятор давления газа для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). Регулятор давления газа РДБК1-50 состоит из следующих устройств: регулирующий клапан, регулятор управления прямого действия, регулятор управления низкого давления, регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора малозависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления является командным прибором. Он обеспечивает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. Таким образом, при любом отклонении выходного давления от заданного, изменение давления под мембраной регулирующего клапана вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, при котором выходное давление восстанавливается. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий пружинный сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный сбросной клапан снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед пружинным сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом помещении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП №1 и ШРП №2 имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ИЛО.ТЧ.ТХ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 2.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания к муниципальному контракту № 31 от 21 августа 2009 года, утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами: - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; - СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; - федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Площадки строительства проектируемых газорегуляторных шкафных пунктов ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С находятся в микрорайоне Водники Кировского района г. Перми (Пермский край). В настоящее время площадки свободны от застроек. Земельный участок, предоставленный для размещения ГСГО-МВ/25-06-С, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части ул. Светлогорская. Земельный участок, предоставленный для размещения ГСГО-МВ/25-С, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части ул. Оханская. Территории площадок ограждаются металлическими ограждениями. На территориях ГСГО также запроектированы металлические молниеотводы высотой 13,5 м. В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к I-II правобережным надпойменным террасам р. Кама. Рельеф участков ровный, спокойный. В геологическом строении данного района принимают участие биогенные (почвенно-растительный слой), аллювиальные (песок коричневый, светло-коричневый мелкий, средней крупности средней плотности, малой степени водонасыщения), аллювиально-делювиальные (супесь темно-коричневая песчанистая твердая) и делювиальные (суглинок коричневый, легкий песчаный полутвердый) отложения. Коренные отложения скважинами глубиной 3,0 м не вскрыты. В период проведения изысканий (ноябрь 2009 г) грунтовые воды скважинами глубиной до 3.0 м не встречены. В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод типа «верховодка» до глубины 0,0-1,0 м. Исходными данными для выполнения генплана послужила топографическая съемка участка в М1:500, выполненная группой топографии ООО «ГНГ-Пермь» в декабре 2009 г. Система координат – г. Перми, система высот – г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ИЛО.ТЧ.ПЗУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработ. |  | #### Глушкова |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил л |  | ## Киселева |  |  |  | Схема планировочной органи- | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зации земельного участка | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» «»» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Киселева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планировочное решение генеральных планов выполнены с соблюдением строительных требований, технологических, противопожарных норм с учетом существующей застройки и инженерных сетей. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для объектов капитального строительства, а именно: газорегуляторные пункты шкафного типа - не установлен. 2.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ГСГО-МВ/25-06-С ГСГО-МВ/25-С (Узел А) (Узел Б) Площадь огражденного участка , м2 18,00 18,00 Площадь застройки , м2 3,00 3,00 Площадь покрытия тротуара, м2 6,40 4,30 Протяженность сетей: - газоснабжения см. раздел ГСН. 2.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Рельефы используемых участков для строительства ГСГО ровные, высотные отметки колеблются в пределах для ГСГО-МВ/25-06-С от 109.50 до109.80 м и для ГСГО-МВ/25-С от 104.60 до104.90 м в системе высот города Перми. Организация рельефа площадок выполнены с учетом отметок прилегающих территорий и обеспечивает отвод воды с участков по существующим рельефам. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. Вертикальная планировка земельных участков для строительства ГСГО не требуются. 2.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Благоустройство территорий ГСГО сводится к устройству ограждений участков и устройству тротуаров к огражденным территориям. Покрытие тротуаров выполнено из щебня М600 фракции 40 - 70 мм по уплотненному основанию, шириной 800 мм. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГСГО по существующим проездам с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09- ИЛО.ТЧ.ПЗУ -ПЗ.ГП | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. Инженерные сети запроектированы с учетом существующей застройки территории, существующих сетей, с учетом существующих схем. Сети газоснабжения запроектированы подземными, до входа в ГСГО–МВ/25-06-С представлены газопроводом высокого давления I категории из стальных труб диаметром 57х3,5; после выхода из ГСГО-МВ/25-О6-С – газопроводом среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63х3,6. Сети газоснабжения до входа в ГСГО-МВ/25-С представлены газопроводом среднего давления из полиэтиленовых труб диаметром 63х5,8; после выхода из ГСГО-МВ/25-С – газопроводом низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 160х14,6. Участки входа и выхода газа выполнены надземно из металлических труб. Вводы газопроводов в ГСГО выполнены надземно, на отм.+1.685 м. от земли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09- ИЛО.ТЧ.ПЗУ -ПЗ.ГП | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП. 4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Проект молниезащиты и заземления шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП1) и ГСГО-МВ/25-С (ШРП2) для жилых домов, расположенных в микрорайоне Водники Кировского района г. Перми по ул.Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская,ул. Черниговская выполнен на основании: - задания на проектирование; и в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 предусмотрена молниезащита шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП1) и ГСГО-МВ/25-С (ШРП2) по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С выполняется стержневыми молниеотводами высотой 13,5 м. Молниеотводы М1 и М2 изготовить из стальных труб и круглой стали по чертежам марки «АС». Молниеотводы установить на защищаемых объектах и присоединить к заземляющим устройствам с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющими устройствами. За ограждениями ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП1) и ГСГО-МВ/25-С (ШРП2) смонтировать заземляющие устройства. Для этого использовать электроды заземления из круглой стали диаметром 18 мм длиной 5 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющие устройства проложить в земле на глубине 0,8 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителей уточнить по месту. Металлические каркасы ГСГО присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющих устройств сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 824 - 09 – ИЛО.ТЧ.ЭГ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  | Разработал |  | Куликова |  |  | 03.10 | МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШРП. | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С полностью попадают в зоны защиты проектируемых молниеотводов. При монтаже устройств молниезащиты и заземления ШРП1 и ШРП2 руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющих устройств согласно «Правилам устройства электроустановок». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 824 - 09 – ИЛО.ТЧ.ЭГ |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ИЛО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |