Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Ольховская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская

Проектная документация

# Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

824-09-ГОЧС

Том 9

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Ольховская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. Проектная документация. # Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 824-09- ГОЧС. Том 9. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страница). 824-09-С 824-09-СП 824-09-ГОЧС.ТЧ 824-09-ГОЧС.ГЧ; Содержание тома Состав проектной документации Текстовая часть 1. Характеристика объекта 2. Решения по гражданской обороне 3. Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, разрабатываемых с учетом потенциальной опасности на проектируемом и рядом расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды 4. Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте 5.Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы 6. Список литературы Графическая часть Границы зон поражения людей при взрыве ТВС, опасные участки: -газопровода высокого давления I категории Ǿ 57х3,5 -газопровод среднего давления Ǿ63х5,8 Границы зон поражения зданий при взрыве ТВС, опасные участки: -газопровода высокого давления I категории Ǿ 57х3,5 -газопровод среднего давления Ǿ63х5,8 Перечень исходных данных и требований для разработки тома; 2 3 4-26 5-6 6-8 8-21 21-23 23-25 26 27 28 29 30 31 32-33. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; 824-09-СГ; Схема газораспределения.. 1.2; 824-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям.. 1.3; 824-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.. 2; 824-09-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 824-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 824-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 824-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 824-09-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 824-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды.. 7; 824-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 824-09-СМ; Смета на строительство.. 9; 824-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОЧС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 1.1 Характеристика объекта Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне «Водники» Кировского района г. Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. Назначение объекта – газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). Согласно техническим условиям точка подключения (врезки) проектируемого газопровода предусмотрена в существующий подземный газопровод высокого давления I категорииД=720х10,0, расположенный вдоль ул. Светлогорской. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА Таблица 1 Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Общая протяженность газопроводов Газопровод высокого давления I категории, в том числе: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 57х3,5 Газопровод среднего давления, в том числе: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 57х3,5 -надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 57х3,5 - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95 ПЭ 80 SDR 11 Ǿ 63х5,8 Газопровод низкого давления: -подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р50838-95 ПЭ 80 SDR 11 Ǿ 160х14,6 Ǿ 110х10,0 Ǿ 90х8,2 Ǿ 63х5,8 -подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 159х4,5 -надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ǿ 159х4,5 Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-МВ/25-06-С ГСГО-МВ/25-С Отключающие устройства в том числе: кран марки КШГИ Ду=50 в подземном исполнении: кран марки МА Ду=150 в надземном исполнении Ду=50; п.м. п.м. п.м п.м п.м. п.м. п.м п.м п.м п.м п.м. компл. компл. шт. шт. шт. шт; 2200,5 56,0 54,0 2,0 1083,5 4,0 4,5 1075,0 1061,0 48,0 135,5 523,0 350,0 1,5 3,0 1 1 5 1 1 3. Газоснабжение жилых домов предусмотрено природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения жилых домов и на приготовление пищи. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП№1; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №1;; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления от ШРП №1 до ШРП №2 вдоль ул. Юнг Прикамья; -установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №2; -подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП №2 вдоль ул. Юнг Прикамья, ул. Оханской, ул. Батумской, ул. Нижнее-Курьинской, Курьинского переулка. По трассе газопровода установить отключающие устройства – краны. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 1.2. Климатическая характеристика района Климатические условия строительства согласно СНиП 23-01-99 . Район строительства относиться к I В климатическому подрайону. - расчетная температура наружного воздуха - -35оС; - снеговая нагрузка – 3,2 кгс/м2; - нормативная ветровая нагрузка – 0,3 кПа # 2. Решения по гражданской обороне. Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий ( №28-ФЗ). # 2.1. Обоснование категории объекта по гражданской обороне Объект «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 19.09.1998 №1115 и приказа МЧС России №013 от 23.03.1999г и с исходными данными, выданными главным управлением МЧС России по Пермскому краю не категорирован по гражданской обороне (ГО). # 2.2. Определение границ зон возможной опасности от категорированных по ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 объект - газопроводы высокого давления I категории, среднего и низкого давления, расположены на территории, категорированного по ГО города и в зоне возможно опасного радиоактивного заражения и в зоне возможно сильных разрушений от г. Перми. В зону катастрофического затопления газопровод не попадает. # 2.3 Данные об огнестойкости зданий и сооружений объекта в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90. Объект не является категорированным по гражданской обороне, поэтому на него не распространяются специальные требования к огнестойкости в соответствии с СНиП 2.01.51-90. Категория шкафных газорегуляторных пунктов ШРП№1 и ШРП №2: Категория по взрывопожарной опасности –ГН Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. # 2.4. Обоснование численности наибольшей работающей смены объекта в военное время На проектируемом объекте постоянно обслуживающий персонал не предусмотрен. Транспортировка газа в военное время не предусмотрена, поэтому численность наибольшей работающей смены объекта в военное время не определена. # 2.5. Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время Проектируемый объект не является объектом, обеспечивающим жизнедеятельность объектов особой важности в военное время, поэтому численность дежурного и линейного персонала проектируемых объектов для этих целей не определена . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 2.6. Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время Перемещение проектируемого объекта в другое место не предусматривается. Объект является стационарным. # 2.7. Решения по системам оповещения и управления ГО объекта В чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени основным способом доведения сигналов гражданской обороны является передача речевой информации по каналам теле- и радиовещания, по радиотрансляционным сетям и сетям связи. Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с Положением о системах оповещения гражданской обороны (введено в действие приказом №433/90/376 от 25 июля 2006 г, зарегистрирован 12.09.2006 г №8232) Система оповещения на объекте строительства создается как интегрированная с системой оповещения ГО и должна обеспечить: - прием сообщений из автоматизированной системы централизованного оповещения населения; - передачу предупредительного сигнала «Внимание ВСЕМ»; - доведение информации до персонала и населения; - возможность приема информации о ЧС на рядом расположенных ПОО. Сигналы гражданской обороны передаются – сиренами, производственными и транспортными гудками. Единый предупредительный сигнал – ВНИМАНИЕ ВСЕМ. Виды экстренного сообщения передаются в виде речевой информации в течение 5 минут. Персонал ЗАО «Фирма Уралгазсервис» при проведении работ на газопроводе получает сигнал в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени по транковой связи от руководства (дежурного оператора) филиала # 2.8. Решения по безаварийной остановке технологических процессов Проектируемый объект относится к объектам, на которых присутствует технологический процесс, по этому решения по безаварийной остановке технологического процесса предусмотрены проектом. Отключающее устройство- краны на газопроводе выполнить согласно п. 1.1. Безаварийная остановка транспортировки газа осуществляется специализированными службами. # 2.9. Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых потребителей и технологического оборудования объекта. Данный раздел проектом не предусматривается. # 2.10. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ. Данный раздел проектом не предусматривается. # Решения по светомаскировочным мероприятиям Согласно СНиП 2.01.51-90 Пермский край не попадает в зону светомаскировки. Объект строительства не находится в зоне обязательного проведения мероприятий по светомаскировке. Газопровод проложить подземно из полиэтиленовых труб на глубине не менее 1,0 м в слабопучинистых, и не менее 1,26 м в среднепучинистых грунтах, выполнив основание из песка толщиной 100 мм. Выполнить засыпку подземного газопровода песком на 200 мм над верхней образующей трубы при прокладке в среднепучинистых грунтах. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. В связи с прокладкой газопровода в стесненных условиях по улице, газопровод проложен в край проезжей части и на отдельных участках под дорогой. Пересечение газопроводом низкого давления проезжей части улицы 1-я Гиринская выполнить открытым способом без футляров, выдержав расстояние в свету от газопровода до полотна дороги по вертикали не менее 1,0 м. Принят открытый способ прокладки в связи с отсутствием усовершенствованного покрытия и низкой загруженностью и интенсивностью движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Решения по строительству ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ на объекте Согласно технического задания на разработку раздела ИТМ ГО в составе проекта строительство ЗС ГО и ЗПУ на объекте не предусмотрено. # Проектные решения по гражданской обороне. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно. Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период. Все газопроводы прокладываются вне зоны предполагаемого затопления и тектанических явлений. Мероприятия по гражданской обороне тесно связаны с основными техническими решениями газифицированного объекта, рассмотренными в проекте. # Проектные решения по предупреждению ЧС техногенного и природного характера, разрабатываемых с учетом потенциальной опасности на проектируемом и рядом расположенных объектах, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для проектируемого объекта могут являться: - некачественное строительство; - разрушение трубопровода с возможным воспламенением газа и термическим воздействием факела на окружающую среду; - взрыв газо-паровоздушной смеси; - обрушение и повреждение сооружений установок; - отказы и аварии по причине просадок трубопроводов и опор; - внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования; - механическое повреждение; - нарушение норм технологического режима; - внешние воздействия природного и техногенного характера. - в случае диверсионных актов, в результате которых могут быть разрушены крановые узлы, как наиболее доступные и опасные с точки зрения величины объема выбрасываемого при этом газа из газотранспортной магистрали. Проектные решения раздела направлены на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также диверсиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 3.1. Решения по предупреждению ЧС, возникающие в результате возможных аварий на объекте строительства и снижению их тяжести Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05). Авария на газопроводе - авария, связанная с выбросом под давлением опасных химически или пожароопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. # 3.1.1. Перечень особо опасных производств с указанием опасных веществ и их количества Территории проектируемого объекта является объектом, на котором транспортируется и используется потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество – газ природный. Характеристика опасного вещества Под опасным веществом подразумевается одорированный горючий природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенный в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования. Природный газ: - бесцветный газ, легче воздуха, нерастворим в воде; - взрыво и пожароопасен, легко воспламеняется от искр и пламени, может взрываться от нагревания, искр и пламени; - пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распростроняться далеко от места утечки; Одорированный природный газ по ГОСТ 5542-87, состав которого следующий (в процентах к объему) Таблица 2 Метан 98.68; Этан 0.31. Пропан 0.1; Азот 0.8. Двуокись углерода 0.06; Изобутан 0.02. Пропан-бутан – 0.03. Плотность газа - 0.67 кг/м3 при температуре 0 С Низшая теплота сгорания – 7950 ккал/м3 По физико-химическим показателям горючие природные газы должны соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице . Таблица 3 Наименование показателя; Норма. Массовая концентрация сероводорода, r/куб м, не менее; 0.02. Массовая концентрация меркаптановой серы, r/куб м, не менее; 0.06. Объемная доля кислорода, %, не более; 1.0. Масса механических примесей в 1 м3, r, не более; 0.01. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1% в воздухе, балл, не менее; 3. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горючие природные газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Горючие природные газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Газопровод представляет определенную опасность, так как при разрушении газопровода возможно образование газовоздушного облака с последующим взрывом и воспламенением. Газовоздушное облако объема, достаточного для причинения значительного ущерба, может образоваться только при мгновенном разрушении газопровода. Наиболее опасными участками проектируемого газопровода ( с точки зрения влияния возможной аварии на население и персонал) являются надземные его участки. Места установки задвижек). При разрушении подземного трубопровода объемы максимально возможных выбросов значительно ниже. Сценарий гипотетической аварии на газопроводе предусматривает полное разрушение трубопровода и выброс газа. В результате аварийной разгерметизации трубопровода происходит выброс в окружающую среду природного газа при температуре +15С с образованием парогазового облака. Согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах» (Москва,1994) ожидаемый режим взрывного превращения топливо-воздушной смеси – дефлаграция в диапазоне 6 Также наиболее опасным на газопроводе является утечка газа через поврежденные трубы. Как наиболее опасный вариант аварии рассматривается разрушение трубопровода на полное сечение. Эти аварии сопровождаются выбросом природного газа (98,68% метана) в атмосферу. По классификации взрывоопасных веществ, метан относиться к четвертому классу, наиболее опасному по последствиям взрыва. В результате выброса природного газа в атмосферу образуется облако взрывоопасной газо-воздушной смеси. Зоны загазованности образуются по направлению истечения струи газа из отверстия при разрушении трубопровода на полное сечение вдоль оси газопровода. Размер зоны загазованности зависит от параметров газопровода (диаметр и давление газа). Возможной причиной аварийной разгерметизации трубопровода могут быть: - повышение давление выше расчетного; - физический износ; - внешняя и внутренняя коррозия; - механические повреждения и т.д. Сценарий развития аварийных ситуаций при разгерметизации может быть следующим - Истечение из отверстия в трубопроводе; - Взрывоопасный продукт выбрасывается в окружающую среду. Далее сценарии аварийных ситуаций могут развиваться следующим образом: А) если в момент аварийного выброса имеется источник зажигания – происходит мгновенное воспламенение паров продукта и возникновение огненного шара или горение факела струи выброса – воздействие «огненного шара» или факела на близ находящиеся строения , возможное поражение людей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис.1 Блок-схема анализа вероятных сценариев возникновения и развития аварий Внешние воздействия природного и техногенного характера Порыв газопровода; Ошибка персонала. Нарушение герметичности газопровода (частичное или полное). Выброс опасных веществ из газопровода. Образование топливо воздушного облака. Рассеивание в атмосфере; Воспаление и взрыв/горение топливовоздушного облака. Тепловое воздействие; Токсическое воздействие. Загрязнение окружающей среды; Ударная волна. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Б) если в момент аварийного выброса отсутствует источник зажигания, происходит образование взрывоопасной смеси паров продукта с воздухом – распространение парогазового облака (в 20% образующегося облака ТВС рассеивается) – попадание парогазового облака в зону возможных поражающих факторов людей При аварии выделяется метан, этилмеркаптан. Метан – бесцветный, без запаха, малорастворимый в воде легкий газ. В химическом отношении метан малоактивен. На человека и животных метан может оказывать токсическое действие. При содержании метана в воздухе до 20-30% появляются признаки кислородного голодания: учащение пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, нарушение координации движений. При концентрации метана 80-90% уже после 5-6 вздохов наступает потеря сознания с исчезновением всех рефлексов. Для своевременного обнаружения утечек и предотвращения тяжелых последствий от отравления метаном, используемый в быту газ одорируется. Одорант – этилмеркаптан, норма одоризации 16 г на 1000 м3 газа. Метан представляет опасность только в замкнутом пространстве при накоплении в воздухе 25-30% и выше. С учетом отсутствия условий накопления в замкнутом пространстве ожидаемые концентрации метана при утечке из линейной части и запорной арматуры газопровода не представляют какой-либо опасности для человека и животных. При разрушении подземного трубопровода и отключающих устройств на нем объемы максимально возможных выбросов значительно ниже. # 3.1.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях Аварийные ситуации на рассматриваемом объекте заключаются в том, что в случае отказа с потерей герметичности системы происходит выброс в атмосферу природного газа. Что при определенных благоприятствующих условиях и наличии источника зажигания может привести к взрыву образовавшегося облака ТВС с последующим негативным воздействием на людей, окружающую среду. Взрыв облака газо-воздушной смеси с последующим горением происходит в режиме дефлаграции – быстрого горения, скорость которого равняется примерно 10м/с. Горение происходит в различных областях облака, чаще всего граничных, при концентрации ГВС на уровне нижнего предела взрываемости. Давление на фронте ударной волны при этом не превышает 15…20 кПа. Рассмотрим ситуации наиболее опасные по данному проекту на сети газопровода -истечение газа из полного сечения газопровода : - давлением 1,2 МПа газопровод Ǿ 57х3,5 длиной 56,0 м ; - давлением 0,3 МПа газопровод Ǿ 63х5,8 длиной 1075,0м . Расчеты выполнены согласно «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС (книга 2) Москва 1994 г» Природные газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Плотность природного газа в трубопроводе, определяем по формуле ρο = Mо х Ро R х T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 4 молярный вес; давление газа; Газовая константа; Температура; Плотность природного газа. Mо; Pо; R; Т; r0. кг/кмоль; Па; Дж/кМоль/К; К; кг/куб.м.. 16; 1 200 000; 8 314; 283; 8,16. 16; 300 000; 8 314; 283; 2,04. При истечении сжатого газа из трубы масса вещества в облаке определяем по формуле M= 66х Sх√Pо х ρо Таблица 5 Площадь сечения трубы; давление газа; Плотность природного газа; -; Радиус трубы; Масса вещества в облаке. S; P0; r0; p; r; М. кв.м.; Па; кг/куб.м.; -; м.; кг.. 0,0026; 1 200 000; 8,16; 3,14; 0,029; 526,75. 0,0031; 300 000; 2,04; 3,14; 0,032; 160,87. Радиус огненного шара R определяем по формуле: R = 3.2 х m 0.325 m = 0.6 х М Так как масса вещества в облаке при всех возможных авариях менее 1000 кг, то огненный шар рассчитываться не будет (при оценке последствий воздействия огненных шаров принято, что в диапазоне между нижним и верхним пределами воспламенения в период существования огненного шара находится 60% массы газа в облаке и что эта масса более 1000 кг.) Сборник методик МЧС книга 2 п 2.10) Расчеты выполнены согласно «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РС ЧС (книга2) Москва 1994 г»: - по классу пространства, окружающего место воспламенения облака (таб.2) и классу взрывоопасных веществ (таб.3) по таблице 4 определяем режим взрывного превращения облака ТВС. Выбранный режим взрывного превращения, а также в зависимости от массы топлива, содержащегося в облаке по графику (рис. 4.7) определяем расстояние зон полных, сильных и средних степеней разрушения зданий и сооружений жилой и промышленной застройки. В таблице «Зависимость степеней разрушения зданий от массы топлива и расстояния» показаны радиусы разрушения зданий от центра возможного взрыва (м) Таблица 6 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Степень разрушения; Радиусы зон поражения зданий и сооружений, м. D = 57 мм.; D = 63 мм.. промышленные здания; жилые здания; промышленные здания; жилые здания. Полное; 8,26; 10,00; 2,52; 3,05. Сильное; 22,00; 40,00; 6,72; 12,22. Среднее; 70,00; 76,00; 21,38; 23,21. Слабое; 88,00; 100,00; 26,88; 30,54. В таблице «Границы зон поражения людей при взрывах ТВС» показаны радиусы зон поражения людей от центра возможного взрыва. М, Таблица 7 Степень разрушения; Радиусы поражения людей (м.). D = 57 мм.; D = 63 мм.. 99% пораженных; 22,00; 6,72. 90% пораженных; 25,00; 7,64. 50% пораженных; 28,00; 8,55. 10% пораженных; 31,00; 9,47. 1% пораженных; 34,00; 10,38. Порог поражения; 37,00; 11,30. После определения интенсивности и зон поражающих факторов при каждом сценарии аварии, оценка ожидаемого числа пострадавших производилась перемножением плотности населения и персонала на площадь зоны поражающих факторов. Людские потери определяются N i =R i х S i - N I - -величина потерь в I зоне, чел; - R I – плотность распределения людей в I зоне поражения, чел/м2; - S I – площадь I зоны, м2. Плотность населения на данном участке не известна Задача обеспечения безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму появление взрывов, пожаров на газопроводе, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры аварии, локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии. Расчет оценки индивидуального риска возникновения чрезвычайной ситуации. А) Определение индивидуального риска при сгорании газо-воздушных смесей. Величина индивидуального риска Rв при сгорании газо-воздушной смеси определяем по формуле R= ∑ 2i=1 Q вi х Qвni Q вi – условная вероятность поражения человека, находящегося на заданном расстоянии от наружной установки, избыточным давлением при реализации указанной аварии i-го типа; n- количество типов рассматриваемых аварий. Вероятность возникновения аварии с горением газо-воздушной смеси обусловлена одновременным появлением горючего газа (вероятность Q (ГВ)), окислителя (вероятность Q (ОК)) и источника зажигания (вероятность Q(ИЗ)). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Появление в рассматриваемом элементе объекте горючего вещества является следствием реализации любой их аn причин. Вероятность Q (ГВ) вычисляем по формуле (ГОСТ 12.1.004-91, форм.41) Qi (ГВ) = 1-Пzn-1(1-Qi (a n) ) Где Qi (a n) – вероятность реализации любой из a nпричин приведенных ниже Qi(a1) – вероятность постоянного присутствия в i-м элементе объема горючего вещества к-го вида; Qi(a2 ) – вероятность разгерметизации аппаратов или коммуникаций с горючим веществом, расположенном в i-м элементе объекта; Qi(a 4)- вероятность снижения концентрации флегматизатора в горючем газе ниже минимально допустимой; Qi(a 5) – вероятность нарушения периодичности очистки i-го элемента объекта от горючих отходов, отложений пыли , пуха и т.д. Z – количество аn причин, характерных для i-го объекта; N – порядковый номер причины Qi (a1)= Qi (a3) = Qi (a 4) = Qi (a 5) =0 Вероятность Qi (a2) определяем по формуле (8) (ГОСТ 12.1.004-91 форм.43): Qi (a n)* = 1-е-λד ΐ –общее время работы оборудования за анализируемый период времени, 8760 ч. λ – интенсивность отказов производственного оборудования, исключающего возможность реализации а n-причины ч -1; Интенсивность отказов производственного оборудования определяем по данным раздела 5, ГОСТ12.1.004-91. Поскольку рассматриваемый сценарий аварии связан с мгновенной разгерметизацией трубопровода природного газа, то согласно таб. 9 ГОСТ 12.1.004-91 для труб λ=1.1х10-6 1/год Тогда вероятность Qi (a 2)= 9.5х10 -3 Подставляя найденные величины, получим вероятность Q(ГВ): Q(ГВ)=1-(1-9.5х10 -3)=9.5х10-3 Вероятность появления окислителя (воздуха) Q(ОК)=1, поскольку технологическое оборудование имеет свободный доступ воздуха. Тогда вероятность образования горючей смеси будет равна: Q(ГС)=Q(ГВ) х Q(ОК)=9.5х10-3х1=9.5х10-3 Основным источником зажигания газо-воздушной смеси могут быть: -открытый огонь (при проведении огневых работ); - искры от удара (при ремонтных работах). Вероятность появления открытого пламени (проведение газосварочных работ , несоблюдение режима курения, использование спичек, зажигалок или горелок) по данным статистических данным объектов аналогов составляет Q(ТИ) = 2.9х10-3 Следовательно, вероятность появления источника зажигания равна: Q(ИЗ/ГС)=Q (ТИ)=2.9х10-3 Таким образом, вероятность аварийной ситуации будет равна: Qв =Q (ГС)хQ (ИЗ/ГС)=9.5х10-3 х 2.9х10-3= 2.7х10-5 Величина избыточного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | где p0 — атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа); r — расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м; mпр— приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле Приведенная масса газа определяется по формуле mnp=(Qcг / Qо)*М *Z где Qcг— удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/м3; для природного газа Qcг=33.41 МДж/м3 Z— коэффициент участия, который принимался равным 0,1; Qo — константа, равная 4,52х106 Дж/кг; М - масса горючих газов, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг. Массу горючих газов принимаем по данным расчетов. Таблица 8 Атмосферное давление; Расстояние от геометрического центра газо-воздушного облака; Удельная теплота сгорания газа; Константа; Масса горючего газа; Коэффициент участия горючего газа в горении; Приведенная масса газа; Избыточное давление. P0; r; Qсг; Q0; m; Z; mпр; ΔP. кПа; м.; Дж/кг; Дж/кг; кг.; -; кг.; кПа. 101; 5,00; 3,E+07; 4,52E+06; 526,75; 0,1; 389; 2 310. 101; 5,00; 3,E+07; 4,52E+06; 160,87; 0,1; 119; 843. Величина импульса волны давления i , Па с, определяем по формуле i=123х m пр. 0,66/r Исходя из значений ∆P,Па и i , Па с вычисляем величину «пробит»-функции Рr по формуле (12) Рr= 5-0.26 х In (V) Где V=(17500/∆P) 8.4 +(290/i)9.3 Таблица 9 Расстояние от геометрического центра газо-воздушного облака; Приведенная масса газа; Избыточное давление; Пробит-функция; Импульс волны давления. r; mпр; ΔP; Pr; i. м.; кг.; кПа; Па*с. 5,00; 389; 2 310; 0,58; 1 261. 5,00; 119; 843; -1,63; 576. Исходя из найденного значения Рr определяем условную вероятность поражения человека. Для получения значений Рr условная вероятность поражения человека. Qвпi=0% Подставляя найденные величины, получаем величину индивидуального риска Rв при сгорании газо-воздушной смеси: Rв= 2,7х10-9 |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | б) Определение индивидуального риска при тепловом излучении. Величина индивидуального риска Rn при тепловом излучении ГВС определяем по формуле Rn=∑Q n f Q fBП n=1 Q fi – вероятность возникновения пожара; Q fBП - условная вероятность поражения человека, находящегося на заданном расстоянии от наружной установки, тепловым излучением при реализации указанной аварии i-го типа n- количество типов рассматриваемых аварий. Вероятность аварии на газопроводах природного газа, связанных с возникновением теплового излучения и нанесением материального ущерба или вреда здоровью людей равна Q Bni=2.7х10-5 Вычисляем величину «пробит» - функции Рr по формуле Рr= -14/9+2.56 х ln (t х q123) Где t- эффективное время экспозиции, 2.5 с; Q – интенсивность теплового излучения, кВт/м2, определяем по формуле q=Ef х Fq х ΐ Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени кВтм-2, для метана 130 кВтм-2 Fq – угловой коэффициент облучаемости – коэффициент пропускаемости атмосферы. Ds- эффективный диаметр "огненного шара", м; τ- расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром "огненного шара", м. Ds = 5,33m0,327 r-расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром огненного шара, м Коэффициент пропускания атмосферы определяем по формуле  = exp[ -7,0 · 10 -4 ( √r2-Н2 – Ds/2) Подставляем данные и получаем, =1.0 ( для всех вариантов). Исходя из найденного Рr определяем условную вероятность поражения человека тепловым излучением. Поскольку при данных значениях Рr вероятность Q ni i =0%, то в дальнейших расчетах примем Qni =0,001%=0.0001( для всех вариантов). Таблица 10 эффективное время экспозиции; интенсивность теплового излучения; Пробит-функция. t; g; Pr. с.; кВт/кв.м.. 2,50; 11; -4,39. 2,50; 20; -2,39. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вывод: Индивидуальный риск при сгорании ГВС и образовании избыточного давления составит Rв=2.7х10-9 Индивидуальный риск при сгорании ГВС и образования теплового излучения составит Rn= 2.7х10-9 Для исключения аварийных ситуаций на проектируемом объекте, необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными работниками с соблюдением необходимых мер безопасности. # 3.1.3. Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, которые могут оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии на объекте строительства Работающий персонал на проектируемом объекте не предусмотрен. Аварийные работы выполняют бригады специальной газовой службы, выезжающие по вызовам на места в специально оснащенных аварийных машинах. # 3.1.4. Сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварии на объекте строительства Газопроводы высокого давления I категории, среднего и низкого давления, запроектированы в соответствии с действующими нормами и правилами на нормативном удалении от сооружений и коммуникаций. Места массового скопления людей, находящихся в возможной зоне действия поражающих факторов при авариях значительно малы, т.к население проживает вне зон действия поражающих факторов при аварии на газопроводе, а персонал рассредоточен по территории объекта. ( см п.3.1.2) Безопасность людей в случае возможной аварии обеспечивается своевременной эвакуацией людей из зоны действия поражающих факторов, в соответствии с правилами эвакуации при авариях. # 3.1.5. Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, проектом предусмотрены следующие мероприятия: - транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая исключает выбросы вредных веществ в атмосферу; - прокладка газопровода надземная и подземна ; - газопровод выполнен из стальных и полиэтиленовых труб; - арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление в газопроводе; - защита газопровода и арматуры от коррозии; - периодический осмотр трассы газопровода ; - обязательный контроль за качеством выполнения строительно-монтажных работ; - применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе. Заказчиком, в соответствии с РД 39-132-94, по окончанию строительства и ввода объекта в эксплуатацию, должен быть составлен регламент по эксплуатации газопровода , согласованный с контролирующими организациями и утвержденный в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 3.1.6. Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций Постоянный технический надзор за газопроводом и сооружениями на нем осуществляет специальная газовая служба. Для организации контроля за воздушной средой на трассе газопровода, обслуживающий персонал должен быть снабжен переносными газоанализаторами или индикаторами, при помощи которых необходимо производить контроль рабочей среды во время обслуживания и при производстве ремонтных работ. Для определения наличия и уровня концентрации газа в воздухе применяются шахтные интерфероменты. (ШИ-5) Газовый анализ воздуха проводят с помощью газоанализатора типа УГ-2, ГТ-2, меховых распираторов НМ-4, показывают содержание паров природного газа. # 3.1.7. Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ К основным и первоначальным задачам, обеспечивающим качество и эксплуатационную надежность проектируемого газопровода, необходимо отнести следующее: 1.при строительстве: - полное соблюдение технических решений проекта и требований нормативных документов; - повышение технологической дисциплины, усиление требований к документации; - исключение случаев самовольного изменения конструкций, замены материалов и т.д.; 2. при приемке в эксплуатацию: - повышение требовательности по выполнению проектных решений; - повышение требований к составлению и сдаче исполнительной документации; - своевременное обнаружение и устранение потенциально-опасных участков и очагов возможных отказов; - безусловное выполнение технологических режимов эксплуатации и температурного режима. 3. в ходе эксплуатации: - обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода ; - создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих земляные работы в зоне газопровода, это позволит снизить возможность непреднамеренных повреждений; - осуществление планового контроля коррозии; - наличия графика проверки и необходимости ремонта мест выхода подземного участка газопровода на границе «земля-воздух». Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе должна быть создана аварийно-диспетчерская служба (АДС) с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. Численность и материально-техническое обеспечение АДС определяется типовыми нормами. Места дислокации определяются зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к месту аварии за 40 минут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 16 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 3.1.8. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности Проектом предусмотрены технические решения, направленные на снижение вероятности возникновения воспламенения (взрыва), защиты населения и строительных конструкций от огня. Решения включают: - пожарная безопасность объектов обеспечивается за счет принятия разрывов между проектируемыми и существующими площадками и полной герметизации технологического процесса; - герметизированная система транспортировки транспорта газа, исключающая выброс вредных и пожаро-, взрывоопасных веществ в атмосферу; - отсутствие фланцевых и других соединений на трубопроводах, кроме мест установки арматуры, соединения труб между собой предусмотрено сваркой; - установка запорной арматуры для отключения трубопровода в случае аварии; - стальные участки газопровода защищены от коррозии, для подземных участков из стальных труб – изоляция типа «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-89*, для надземных участков – антикоррозийное покрытие. # 3.1.9. Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализаций, а также безаварийной остановки технологического процесса На территории объекта использование технологического оборудования с системами автоматического регулирования, блокировки предусмотрено.(ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С) Безаварийная остановка транспорта газа осуществляется специальной газовой службой. Для отключения газа проектируемого газопровода предусмотрена установка отключающей арматуры. ( см п.2.8) # 3.1.10. Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии Мероприятия по данному пункту не предусматриваются в проекте. # 3.1.11. Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1340 от 10.11.1996г. «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС. Для ликвидации ЧС создаются объектовые резервы материальных ресурсов решением эксплуатирующей организации. Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счет собственных средств организации- объектовые резервы материальных ресурсов, создаются после ввода объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 3.1.12. Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта) Проектом предусмотрена подземная и надземная прокладка газопровода высокого давления I категории, среднего и низкого давления, установка ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С. .Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность газопровода проектом предусматривается охранная зона на расстоянии 2.0 м с каждой стороны. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ». # 3.1.13. Описание и характеристики системы оповещения о ЧС Оповещение при ЧС проводится по тем же каналам теле и радиовещания, что и оповещение по сигналам ГО. Виды экстренного сообщения передаются в виде речевой информации в течение пяти минут для населения на территории попавшей в зону химического заражения или в зону аварии. # 3.1.14. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварии Для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий рекомендуется использовать действующие дороги г. Перми микрорайона «Водники». # 3.2. Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах, в том числе аварий на транспорте # 3.2.1.Перечень ПОО и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства. Вблизи проектируемого газопровода опасных объектов не имеется. # 3.2.2. Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных ПОО, а также объектах транспорта с указанием источника информации или применяемых методик расчетов Так как вблизи проектируемого газопровода ПОО и транспортных коммуникаций , по которым могут провозить взрыво- пожаро- опасные вещества не имеется, следовательно и зон действия поражающих факторов в разделе не приводим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 18 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 3.2.3.Сведения о численности и размещении людей на проектируемом объекте, которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных объектах. Постоянного персонала на объекте не предусматривается. # 3.2.4. Решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений в случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления. Мероприятия по данному пункту не предусматриваются (от воздушной ударной волны, радиоактивного загрязнения, химического заражения). В зону катастрофического затопления газопровод не попадает. # 3.2.5. Сведения о наличии и характеристиках систем безаварийной остановки технологического процесса в случае ЧС, источниками которых являются аварии на рядом расположенных ПОО Сведения по подпункту предусмотрены проектом (см п 2.8) # 3.2.6. Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при ЧС Сведения по подпункту не предусмотрены проектом # 3.2.7. Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи . Сведения по подпункту аналогичны п.2.8-2.9 # 3.2.8. Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий ЧС на проектируемом объекте Сведения по подпункту аналогичны п.3.1.11. # 3.2.9. Описание и характеристики системы оповещения об авариях на рядом расположенных объектах Сведения по подпункту аналогичны п.3.1.13. # 3.2.10. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации производственного персонала с территории объекта строительства Постоянный персонал на объекте не предусмотрен. # 3.2.11. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации ЧС Сведения по подпункту аналогичны п.3.1.14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 19 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 3.3 Решения по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы 3.3.1Сведенияо природно-климатических условиях в районе расположения объекта строительства Территория, на которой располагается объект, согласно СНиП 2.01.01-82 и СНиП 2.06.09-85 относится ко IВ климатической зоне. Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона являются: - грозы; - сильные морозы; - ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; - снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; - град с диаметром частиц более 20 мм; - гололед с толщиной отложений более 200 мм; - сильные ветры со скоростью 20 м/с. Характеристики поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций приведены в таблице Таблица 11 Источник ЧС; Характер воздействия поражающего фактора. Сильный ветер; Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель); Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы. Град; Ударная динамическая нагрузка. Морозы; Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.. Гроза; Электрические разряды. Климатические воздействия, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для проектируемого объекта. # 3.3.2. Оценка частоты и интенсивности проявления опасных природных процессов, а также категории их опасности Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для района строительства объекта, являются: грозы; сильные ветры со скоростью 20 м/с и более; ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; град с диаметром частиц более 20 мм; сильные морозы; снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; гололед; которые повторяются с различной периодичностью. Поскольку проектируемый объект не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* "Строительство в сейсмических районах" не требуется. Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. Поэтому при строительстве не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов" ". Наиболее опасные климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому в проекте должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ливневые дожди - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации; ветровые нагрузки - в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" элементы зданий объекта рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с. выпадение снега - конструкции кровли рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" для данного района строительства; сильные морозы - производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" для климатического пояса, соответствующего условиям района строительства; грозовые разряды - согласно требованиям РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" предусматривается защита объекта от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений. # 3.3.3. Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования в случае необходимости от опасных геологических процессов, затоплений и подтоплений, экстремальных ветровых и снеговых нагрузок, наледей, природных пожаров и т.д. Поскольку участок строительства газопровода не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, выполнение норм проектирования, установленных СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах» не требуется. Опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений, отсутствуют. Поэтому при строительстве не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» # 3.3.4. Мероприятия по молниезащите. Сведения по подпункту предусмотрены проектом –выполнена молниезащита ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С по 2 категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. # 3.3.5. Характеристика существующих и предлагаемых в проекте систем мониторинга опасных процессов и оповещения о ЧС природного характера Сведения по подпункту не предусмотрены проектом # 3.3.6. Решения по обеспечению устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при стихийных бедствиях Сведения по подпункту не предусмотрены проектом # 3.3.7. Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи Сведения по подпункту аналогичны п 2.8-2.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 21 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 3.3.8. Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий стихийных бедствий на проектируемом объекте. Сведения по подпункту аналогичны п.3.1.11. # 3.3.9. Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта. Постоянный персонал на объекте отсутствует # 3.3.10. Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий стихийных бедствий. Решения по подпункту аналогичны п.3.1.14. # Выводы В результате проведения анализа опасностей и риска установлено, что в целом на рассматриваемом объекте обеспечивается достаточный уровень защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Выполнение заложенных в проекте решений позволит: - в большинстве случаев предотвратить возникновение аварий, связанных с чрезвычайными ситуациями; - значительно снизить ущерб, наносимый чрезвычайными ситуациями народному хозяйству, окружающей природной среде, жизни и здоровью посетителей и персонала комплекса ; - значительно уменьшить продолжительность и затраты на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 22 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Список литературы: - Федеральный закон 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г.; - Федеральный закон «О чрезвычайном положении» от 16.05.2001 г.; - Федеральный закон 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ; - Федеральный закон 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г.; - СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны; - СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» МЧС. Москва; - СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования; - ГОСТ 12.1.010-76 Взрывоопасность. Общие требования; - ГОСТ Р 22.0.01-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения; - ГОСТ Р 22.3.03-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения; - НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; - РД 03-260-99 «Методические рекомендации по идентификации опасных производственных объектов»; - РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов», М., Госгортехнадзор России, 2001; - Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах. М., 1994 г. - Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства. - Пособие по применению НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной опасности» при рассмотрении проектно-сметной документации, М., МВД, 1999. - Методики оценки последствий аварий на опасных производственных объектах. Серия 27. Декларирование промышленной безопасности и оценка риска. Выпуск 2, М. Госгортехнадзор России, 2001. - ПБ 09-540-03 Общие правила для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, М., Госгортехнадзор России, 2003. - СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»; - методическими рекомендациями по проведению государственной экспертизы раздела, введенными в действие приказом МЧС России от 10 июня 1996 г. № 383 и HP-211 от 31.03.98 г и другими нормативно-техническими документами, содержащими нормы и правила по проектированию мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. - СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ТЧ | 23 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зоны поражения людей при взрыве ТВС, газопровода высокого давления I категории Ø 57х3,5 10 % пораженных 90 % пораженных 99 % пораженных 50 % пораженных 1 % пораженных Порог пораженных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 | ГРАНИЦЫ ЗОН ПОРАЖЕНИЯ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ЛЮДЕЙ ПРИ ВЗРЫВЕ ТВС, ОПАС- | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЫЙ УЧАСТОК ГАЗОПРОВОДА ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Курилова |  |  | 03.10 | ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ Ø 57Х3,5 | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сильное разрушение Зоны поражения зданий при взрыве ТВС газопровода высокого давления I категории Ø 57х3,5 слабое разрушение среднее разрушение полное разрушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 | ГРАНИЦЫ ЗОН ПОРАЖЕНИЯ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ЗДАНИЙ ПРИ ВЗРЫВЕ ТВС, ОПАС- | П | 3 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЫЙ УЧАСТОК ГАЗОПРОВОДА ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Курилова |  |  | 03.10 | ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ Ø 57Х3,5 | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
|  |  |  | Зоны поражения людей при взрыве ТВС газопровода среднего давления Ø 63х5,8 Порог пораженных 99 % пораженных 50 % пораженных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 | ГРАНИЦЫ ЗОН ПОРАЖЕНИЯ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ЛЮДЕЙ ПРИ ВЗРЫВЕ ТВС, ОПАС- | П | 2 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЫЙ УЧАСТОК ГАЗОПРОВОДА ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Курилова |  |  | 03.10 | СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Ø 63Х5,8 | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
|  |  |  | Зоны поражения зданий при взрыве ТВС газопровода среднего давления Ø 63х5,8 полное разрушение слабое разрушение сильное разрушение среднее разрушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ГОиЧС.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 | ГРАНИЦЫ ЗОН ПОРАЖЕНИЯ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ЛЮДЕЙ ПРИ ВЗРЫВЕ ТВС, ОПАС- | П | 4 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НЫЙ УЧАСТОК ГАЗОПРОВОДА ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Курилова |  |  | 03.10 | СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Ø 63Х5,8 | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |

32

33