|  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- |
|  | «ГНГ - Пермь» |  |
|  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская. |  |
|  | # Проектная документация. |  |
|  | Раздел 1 «Пояснительная записка». |  |
|  | 824-09-ПЗ |  |
|  | Том 1 |  |
| 2010 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района города Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская.. # Проектная документация. Раздел 1. «Пояснительная записка».. 824-09-ПЗ. Том 1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл.. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3' |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; 824-09-СГ; Схема газораспределения.. 1.2; 824-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям.. 1.3; 824-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.. 2; 824-09-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 824-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 824-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 824-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 824-09-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 824-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды.. 7; 824-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 824-09-СМ; Смета на строительство.. 9; 824-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова Июнь, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 824-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 824-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 824-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 824-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 824-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 824-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 06.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 06.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Основанием для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификации жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района г. Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская являются: 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); 2. Решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 №400 «О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Исходными данными для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификацию жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района г. Перми по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская являются: - муниципальный контракт № 31 от 21 августа 2009 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; - техническое задание (приложение № 1) к муниципальному контракту № 31 от 21 августа 2009 г.), утвержденное начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И.Скрипкиным; - утвержденный градостроительный план земельного участка; - технические условия подключения к газораспределительным сетям №05/00001-22 от 03.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия присоединения к газораспределительным сетям №09/637 от 30.12.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия № 23-2-15/47 от 26.12.2009 г. на электрохимическую защиту сетей газоснабжения, выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - протокол испытания природного газа № 21-10 от 19 октября 2009 г., выданный ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; - перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование, выданный Главным управлением МЧС по Пермскому краю; - письмо по фоновым концентрациям № 1215 от 22.04.2010 г., выданное ГУ «Пермский ЦГМС». Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения». Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ОБЩАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Проектная документация разработана на топографической съемке, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. Отчет по инженерно-топографическим изысканиям представлен в подразделе 2 раздела 1 (том 1.2) данной проектной документации. Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. и представлены в подразделе 3 раздела 1 (том 1.3) данной проектной документации. 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА В административном отношении рассматриваемый участок - микрорайон Водники - расположен в Кировском районе г. Перми и представляет собой участки малоэтажной и многоэтажной застройки. Участок работ характеризуется относительно высокой плотностью коммуникаций и развитой инфраструктурой. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Светлогорская и ул. Калинина. Высотные отметки изменяются в пределах 102,03 – 110,80 м (система высот - г. Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении территория приурочена к I - II правобережным надпойменным террасам долины р. Кама, протекающей в 300 м в юго-западном направлении. Рельеф участка относительно ровный. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 102,38 – 110,47 в системе высот г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не выявлены. В геологическом строении исследуемой территории принимают участие биогенные, техногенные (супесь), аллювиальные (песок мелкий, средней крупности), аллювиально-делювиальные (супесь твердая, пластичная, текучая, суглинок полутвердый, тугопластичный) отложения. На участке работ были встречены слабые грунты, представленные суглинками темно-коричневыми легкими песчанистыми текучими с примесью органического вещества (мощность 0,4 м) и супесью светло-коричневой песчанистой текучей (мощностью 1,6 м). Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м не вскрыты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды в процессе бурения были встречены в скв. №№ 3, 4, 13, 15. Появившийся и установившийся уровни отмечены на глубине 0,2 – 1,4 м (абс. отметки 100,32 – 107,53). Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинистых грунтов составляет 1,80 м, песков мелких и средней крупности, супесчаных грунтов – 2,15 м. По степени морозной пучинистости пески средней крупности и мелкие средней плотности, рыхлые малой степени водонасыщения относятся к практически непучинистым грунтам, суглинок легкий песчанистый полутвердый – к слабопучинистым грунтам, суглинок тяжелый песчанистый тугопластичный, песок мелкий, насыщенный водой, - к среднепучинистым грунтам, супесь песчанистая пластичная, текучая, суглинок легкий песчанистый текучий – к сильнопучинистым грунтам. Грунты исследуемой территории по трудности разработки (способ разработки механизированный одноковшовым экскаватором) подразделяются на следующие категории: почвенно-растительный слой – 6-I (1,20); насыпной грунт: супесь песчанистая твердая, пластичная – 22-I (1,89); супесь песчанистая твердая, пластичная (аdQ) – 22-I (1,73); супесь песчанистая текучая (аdQ) – 22-I (2,06); песок мелкий, средней крупности (aQ) – 16-I (1,74); суглинок легкий/тяжелый песчанистый полутвердый, тугопластичный (dQ) – 21-I, III (1,95); суглинок легкий песчанистый текучий (dQ) – 21-I (1,81). 1.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОКЛАДКИ ЛИНЕЙНОГООБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопровод высокого давления I категории и низкого давления по улицам: ул. Оханская, ул. Юнг Прикамья, ул. Батумская, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская, расположен в Кировском районе г. Перми. Проектируемый газопровод предназначен для газификации жилых домов индивидуальной застройки со 100% охватом населения на перечисленных улицах. Природный газ будет использоваться населением для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Согласно техническим условиям точка подключения (врезки) проектируемого газопровода предусмотрена в существующий подземный газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль ул. Светлогорской. От точки врезки в существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль ул. Светлогорской, газопровод прокладывается до проектируемого газорегуляторного пункта шкафного типа (ШРП № 1), где давление газа снижается с высокого I категории до среднего. Далее от ШРП № 1 газопровод среднего давления прокладывается вдоль ул. Юнг Прикамья до проектируемого газорегуляторного пункта шкафного типа (ШРП №2), где давление газа снижается со среднего до низкого. Далее подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП № 2 прокладывается вдоль ул. Юнг Прикамья, ул. Оханской, ул. Батумской, ул. Нижнее-Курьинской, Курьинского переулка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ Трасса проектируемого линейного объекта находится в Кировском районе г. Перми. Проектируемый газопровод пересекает ул. Светлогорскую, ул.Сокольскую, ул. Адмирала Ушакова, ул. Байкальскую, ул. Парусную, ул. Оханскую, а также идет параллельно ул. Юнг Прикамья, ул.Батумской, ул. Нижнее-Курьинской и Курьинскому переулку. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, электрические кабели и кабели связи. Пересечение газопровода каналами теплосети выполнить в футлярах открытым способом. По обе стороны от трассы проектируемого газопровода растут тополя, ивы, клены, березы, черемуха. Необходимо предусмотреть временные заборы, защищающие ряды деревьев, при прокладке газопровода на расстоянии от 1,5 до 3,0 м от стволов деревьев. Вырубки существующих зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрено. Сноса зданий, сооружений, переноса каких–либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Проектируемая трасса газопровода проходит по землям Администрации Кировского района г. Перми. Категория земель, входящих в кадастровый квартал 59:01:17 1 7165, земли поселений. Вид разрешаемого строительства – прочие земли. Категория земель, входящих в кадастровые кварталы 59:01:17 1 7061; 59:01:17 1 3146; 59:01:17 1 3143; 59:01:17 1 3148; 59:01:17 1 3142; 59:01:17 1 7060; 59:01:17 1 7103; 59:01:17 1 3136; 59:01:17 1 3132; 59:01:17 1 7102; 59:01:17 1 3122; 59:01:17 1 3123; 59:01:17 1 3115; 59:01:17 1 3124; 59:01:17 1 3133; 59:01:17 1 3137, земли поселений. Вид разрешаемого использования данных земель – для жилищного строительства. Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод высокого, среднего и низкого давления; - в постоянное пользование – под проектируемые шкафные газорегуляторные пункты. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=6,9х1765,5+7,1х87,5+6,4х256+192+25,0=14658,6 м2 При расчете учитывали: - 6,9, 7,1, 6,4 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом; - 192,0 м2 – площадь участка под размещение техники (S=108,0 м2), под рабочие и приемные котлованы (S=36+48,0=84,0 м2); при прокладке газопровода бестраншейным методом – методом наклонно-направленного бурения при переходах через ул. Светлогорская, ул. Сокольская, ул. Адмирала Ушакова; - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемых ШРП, составляет: S=6,0х3,0+6,0х3,0=36,0 м2 Она определена по границам ограждений шкафных газорегуляторных пунктов. Общая площадь земельного участка составит 14694,6 м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства, смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». Для возмещения убытков правообладателям – администрации Кировского района, в связи с изъятием земель во временное и постоянное пользование на период строительства (6 месяцев), в разделе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен расчет средств на реализацию природоохранных мероприятий, а именно: - арендная плата – 385,7 тыс. руб.; - налог на землю – 385,7 тыс. руб.; - техническая рекультивация 2,9 тыс. руб. 1.6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА Основные технико-экономические характеристики объекта строительства представлены в таблице 1. Таблица 1 Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Общая протяженность газопровода, в том числе: Газопровод высокого давления I категории: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 Газопровод среднего давления: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95 ПЭ 80 SDR 11 Ø 63х5,8 Газопровод низкого давления: - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95 ПЭ 80 SDR 11 Ø 160х14,6 Ø 110х10,0 Ø 90х8,2 Ø 63х5,8 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 159х4.5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 159х4,5 Газорегуляторный пункт шкафного типа ГСГО-МВ/25-06-С ГСГО-МВ/25-С Отключающие устройства (всего): в том числе: кран марки КШГИ в подземном исполнении Ду=50 кран марки МА в надземном исполнении Ду=150 Ду=50 Расчетная пропускная способность газа Площадь полосы отвода во временное пользование Площадь полосы отвода в постоянное пользование; п.м п.м. п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м. п.м. п.м п.м п.м п.м п.м компл. компл. шт. шт. шт. шт. шт. м3/час м2 м2; 2200,5 56,0 54,0 2,0 1083,5 4,0 4,5 1075,0 1061,0 48,0 135,5 523,0 350,0 1,5 3,0 1 1 5 1 1 3 196,0 14658,6 36,0. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Продолжение таблицы 1 Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Пересечение с коммуникациями (всего) Прокладка газопровода закрытым способом (методом ННБ) при пересечении с автодорогами; шт. шт.; 108 4. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 3 кв. 2010 г. с учетом НДС 18%, в том числе: строительно-монтажные работы; тыс. руб. тыс. руб.; 9835,70 5514,35. Продолжительность строительства; мес.; 6,0. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Согласно техническим условиям точка подключения (врезки) проектируемого газопровода предусмотрена в существующий подземный газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль ул. Светлогорской. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП №1; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 1; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления от ШРП №1 до ШРП № 2 вдоль ул. Юнг Прикамья; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 2; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП №2 вдоль ул. Юнг Прикамья, ул. Оханской, ул. Батумской, ул. Нижнее-Курьинской, Курьинского переулка. 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно – газораспределительная система высокого давления I категории; - свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно – газораспределительная система среднего давления; - до 0,005 МПа - газораспределительная система низкого давления. По принципу построения он относится к тупиковым газопроводам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения с учетом перспективных потребителей. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята до 120 м2 (с учетом их расширения или перестройки в перспективе). Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет - 196,0 м3/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в подразделе 1 раздела 1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. 2.4. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемые газопроводы прокладываются подземно, при входе и выходе ШРП № 1 и ШРП № 2, в пределах ограждения, газопроводы прокладываются надземно. Диаметры газопроводов приняты на основании схемы газораспределения. Врезку в существующий газопровод высокого давления I категории выполнить со сниженным давлением газа. В точке врезки установить контрольную трубку. Отключающие устройства по трассе газопровода установить: - в точке врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП №1 и ШРП №2 – в надземном исполнении. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=159х4,5, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14,6, 110х10,0, 90х8,2, 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газопровод проложить на глубине не менее 1,0 м в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах, 1,26 м в среднепучинистых грунтах и 1,72 м в сильно- и чрезмернопучинистых грунтах. При прокладке газопровода в суглинках и супесях выполнить песчаную подушку под газопровод толщиной 100 мм. При прокладке газопровода в песчаных грунтах - основание естественное. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. При прокладке газопровода в средне-, сильно- и чрезмернопучинистых грунтах выполнить присыпку газопровода песком толщиной 200 мм над верхней образующей трубы. При прокладке газопровода под большим слоем насыпного грунта выполнить присыпку газопровода местным грунтом, не содержащим щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. На участках прокладки газопровода по территории с высоким уровнем грунтовых вод (верховодка) выполнен расчет устойчивости положения газопровода против всплытия. Расчет показал, что устройство пригрузов на газопроводе не требуется, так как грунт засыпки траншеи обеспечивает проектное положение газопровода с принятой толщиной стенки трубы при воздействии на него выталкивающей силы воды (согласно СП 42101-2003 и СП 42-102-2004). В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП № 1 проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через ул. Светлогорскую, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта. Полиэтиленовый газопровод среднего давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением переходов через ул. Сокольскую и ул. Адмирала Ушакова, которые также выполнить методом наклонно-направленного бурения. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить открытым способом. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, электрические кабели и кабели связи. Пересечение газопровода каналами теплосети выполнить в футлярах открытым способом. На футлярах и канале теплосети установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. Расстояние по вертикали от футляра на газопроводе до канала теплосети выдержать согласно профилю, но не менее 0,2 м. При пересечении с электрокабелями и кабелями связи работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. По обе стороны от трассы проектируемого газопровода растут тополя, ивы, клены, березы, черемуха. Необходимо предусмотреть временные заборы, защищающие ряды деревьев, при прокладке газопровода на расстоянии от 1,5 до 3,0 м от стволов деревьев. Вырубки существующих зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрено. Сноса зданий, сооружений, переноса каких–либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнять отводами или упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Рядом с сигнальной лентой на расстоянии 0.2 – 0.3 м предусмотреть контрольный медный провод с двойной изоляцией с выводом концов под ковер. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическую разбивку трассы; - устройство траншеи; - подготовку основания под газопровод; - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладку защитных футляров; - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; - протаскивание газопровода в футляре; - продувку газопровода; - герметизацию футляра; - протаскивание трубы, футляра по буровому каналу; - испытание газопровода на герметичность после протаскивания (при ННБ); - прием газопровода, выполненного бестраншейным способом, с исполнительным паспортом на газопровод и журналом производства работ; - испытание всего газопровода на герметичность. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечных точках проектируемого газопровода медный провод вывести под коверы продувочных устройств. Чертеж на продувочное устройство с ковером разработан в рабочей документации. Необходимо выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения «сталь – полиэтилен». В точке врезки установить контрольную трубку. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода среднего и низкого давлений и 80 м от газопровода высокого давления I категории установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопроводов среднего и низкого давлений и 80 м от газопровода высокого давления I категории необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП № 1 проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через ул. Светлогорскую, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта. Полиэтиленовый газопровод среднего давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением переходов через ул. Сокольскую и ул. Адмирала Ушакова. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить открытым способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пересечение газопроводами ул. Светлогорской, ул. Сокольской и ул. Адмирала Ушакова выполнить в полиэтиленовых футлярах бестраншейным способом, метом наклонно-направленного бурения на глубине не менее 1,5 м от полотна дороги или подошвы насыпи до верха футляра. Коэффициент запаса прочности для полиэтиленовых футляров на данных участках должен быть не менее 2,8. Пересечение газопроводами канала теплосети выполнить в полиэтиленовых футлярах открытым способом. Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2,0 м в обе стороны от пересекаемых сооружений. На футлярах и каналах теплосети установить контрольные трубки. Все контрольные трубки в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. В качестве материала для футляров при прокладке стальных труб Д=57х3,5 и полиэтиленовых труб Д=63х5,8 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 Д=110х10,0 по ГОСТ Р 50838-95*. В качестве материала для футляров при прокладке полиэтиленовых труб Д=90х8,2 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 Д=160х14,6 по ГОСТ Р 50838-95*. Чертежи на футляры разработаны в рабочей документации. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 2 – 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Для футляров из полиэтиленовых труб следует применять трубы с SDR не более 11 по ГОСТ Р 50838. Концы футляра должны иметь уплотнение (манжету) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. При строительстве стальных газопроводов применяют изоляционные покрытия труб, выполненные в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.602. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т. ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отключающие устройства по трассе газопровода установить: - в точке врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП №1 и ШРП №2 – в надземном исполнении. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно-измерительных пунктов и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. Чертеж на установку ковера для обслуживания шарового крана разработан в рабочей документации. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Газопроводы будут испытываться в три этапа: - газопровод высокого давления от точки врезки до ШРП №1; - газопровод среднего давления от ШРП №1 до ШРП №2; - газопровод низкого давления от ШРП №2 до заглушек согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной подземный газопровод высокого давления I категории – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления – 0,6 МПа, продолжительностью 24 ч. - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 ч. Подземные и надземные участки стального газопровода испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - надземного стального газопровода высокого давления I категории – 5 %; - подземного стального газопровода высокого давления I категории – 100 %; - надземного стального газопровода среднего давления – 5 %; - подземного стального газопровода среднего давления – 50 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - подземного стального газопровода низкого давления – 25 % в средне - , сильно – и чрезмернопучинистых грунтах и 10 % в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах, но не менее одного стыка. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. Полиэтиленовые трубы не подлежат контролю физическими методами, так как соединение труб производится при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ШРП №1 и ШРП № 2 установить неразъемные изолирующие соединения СИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ 4.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ШРП Для снижения давления газа с высокого I категории Р=1,2 МПа до среднего Р=0,3 МПа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП №1) производства ОАО «ГАЗАППАРАТ» г. Саратов. ШРП № 1 выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)…………………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДБК1-50; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Р=1,2 МПа, Рфакт.=0,6 МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,3 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=5200 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=235 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/50 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное справа/ горизонтальное слева. Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0025 МПа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГСГО-МВ/25-С (ШРП №2) производства ОАО «ГАЗАППАРАТ» г. Саратов. ШРП № 2 выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)…………………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДБК1-50; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Р=0,3 МПа, Рфакт.=0,3 МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,0025 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=500 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=235 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/50 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное справа/ горизонтальное слева. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ | П | 1 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ПУНКТЫ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шкафные газорегуляторные пункты предназначены также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещены на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП рассчитаны на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке приняты ШРП с двумя линиями редуцирования для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ В ШРП №1 и ШРП №2, согласно представленных ниже функциональных схем, на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый, регулятор давления газа РДБК1-50, общий пружинный сбросной клапан, регулятор давления газа для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). Регулятор давления газа РДБК1-50 состоит из следующих устройств: регулирующий клапан, регулятор управления высокого давлкения, регулятор управления низкого давления, регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора малозависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления является командным прибором. Он обеспечивает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. Таким образом, при любом отклонении выходного давления от заданного, изменение давления под мембраной регулирующего клапана вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, при котором выходное давление восстанавливается. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий пружинный сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный сбросной клапан снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед пружинным сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом помещении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП № 1 и ШРП № 2 имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА Площадки строительства под проектируемые газорегуляторные шкафные пункты ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С находится в микрорайоне Водники Кировского района г. Перми (Пермский край). В настоящее время площадки свободны от застроек. Земельный участок, предоставленный для размещения ГСГО-МВ/25-06-С, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части ул. Светлогорская. Земельный участок, предоставленный для размещения ГСГО-МВ/25-С, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части ул. Оханская. Территории площадок ограждаются металлическими ограждениями по типу М3Б по серии 3.017-3 высотой 1,6 м с распашными калитками. На территориях ГСГО запроектированы также металлические молниеотводы высотой 13,5 м. Планировочное решение генеральныхо планов выполнено с соблюдением строительных требований, технологических, противопожарных норм с учетом существующей застройки и инженерных сетей. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для объектов капитального строительства, а именно: газорегуляторные пункты шкафного типа – не установлен. Технико-экономические показатели участка: ГСГО-МВ/25-06-С ГСГО-МВ/25-С (Узел»А») (Узел «Б») Площадь огражденного участка, м2 18,00 18,00 Площадь застройки, м2 3,00 3,00 Площадь покрытия тротуара, м2 6,40 4,30 Рельефы используемых участков для ГСГО ровные, высотные отметки колеблются в пределах от 109.50 до 109.80 м для ГСГО-МВ/25-06-С и от 104.60 до 104.90 м для ГСГО-МВ/25-С в системе высот города Перми. Организация рельефа площадки выполнена с учетом отметок прилегающих территорий и обеспечивает отвод воды с участка по существующему рельефу. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. Вертикальная планировка земельного участка для строительства ГСГО не требуется. Благоустройство территорий ГСГО сводится к устройству ограждений участков и устройству тротуаров к огражденным территориям. Покрытие тротуаров выполнено из щебня М600 фракции 40 - 70 мм по уплотненному основанию, шириной 800 мм. Территории ГСГО ограждены металлическими сетчатыми панелями по металлическим столбам, высота ограждений 1,6 м. В ограждениях имеются металлические калитки шириной 0,85 м. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГСГО по существующим проездам с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. Площадки строительства под газорегуляторные шкафные пункты ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С относятся к I климатическому району, подрайон строительства – В. Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92%) - -минус 35 градусов С. Расчетный вес снегового покрова (V район) – 3,2 кПа Скоростной напор ветра (II район) - 0,3 кПа Гололедный район - II Зона влажности – нормальная. Сейсмичность района - менее 7 баллов (СНиП II-7-81). Особые природно-климатические условия строительства отсутствуют. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ООО «ГНГ-Пермь» в январе 2010 года, грунты на площадке строительства характеризуются следующими напластованиями: Для ГСГО-МВ/25-06-С (Узел «А»): - почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,2 м; - супесь темно-коричневая песчанистая твердая. Мощность слоя 0,7 м; - песок коричневый мелкий средней плотности малой степени водонасыщения. Мощность слоя 1,3 м; - суглинок коричневый легкий песчанистый полутвердый. Вскрытая мощность 0,8 м. Грунтовые воды до глубины 3,0 м не встречены. Основанием фундамента ГСГО-МВ/25-06-С будет являться супесь темно-коричневая плотностью 1,73 г/см3. Rо=150 кПа. Для ГСГО-МВ/25-С (Узел «Б»): - почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,2 м; - песок мелкий светловато-коричневый средней крупности, средней плотности малой степени водонасыщения. Вскрытая мощность 2,8 м. Грунтовые воды до глубины 3,0 м не встречены. Проектируемые ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С представляют собой шкафные газорегуляторные пункты заводского изготовления (завод «ГАЗАППАРАТ» г. Саратов) в виде металлических шкафов с газовым обогревом, с двухсторонним открыванием дверок. Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики ГСГО обеспечиваются заводом – изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторных пунктов обеспечиваются за счет жесткого соединения (методом ручной электродуговой сварки) шкафов к металлическим опорам и к закладным деталям фундаментов. Категория ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С по пожарной опасности – ГН. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. Под шкафные газорегуляторные пункты ГСГО запроектированы монолитные незаглубленные фундаменты из бетона, армированный сеткой, в виде плиты толщиной 0,3 м. Фундаменты выполнены по утрамбованному щебню h=150 мм. На фундаменты крепятся металлические рамы, выполненные из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97, к которым привариваются металлические конструкции ГСГО. Выполнено также устройство металлических ограждений вокруг ГСГО. Ограждения запроектированы из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам (ограды запроектированы по типу М3Б по серии 3.017-3), высота ограждений – 1,6м. В ограждениях имеются металлические калитки шириной 0,85 м. Под краны выполнены металлические опоры из труб по ГОСТ 10704-91. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Защита металлических шкафов и оборудования от ударов молний и статического электричества выполнена путем установки молниеотводов высотой по 13,5 м. Молниеотводы запроектированы составными – из стоек (электросварных труб по ГОСТ 10704-91) и молниеприемников (металлических стержней диаметром 24 мм по ГОСТ 2590-88). Под молниеотводы запроектированы монолитные бетонные фундаменты размерами 0,6х0,6х3,0(Н) м. Защита конструкций от коррозии предусмотрена путем окраски стальных изделий эмалью ПФ1189 (ТУ-6-10-1710-79) за 2 раза. Защита металлических конструкций молниеотвода предусмотрена эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
|  |  |  | 4.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 4.4.1. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Молниезащита и заземление шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ/25-06-С (ШРП № 1) и ГСГО-МВ/25-С (ШРП №2) выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 и ПУЭ 7-ое издание по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С предусматривается стержневыми молниеотводами высотой 13,5 м, установленными рядом с защищаемыми объектами. Молниеотводы установить на защищаемых объектах и присоединить к заземляющим устройствам с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. За ограждениями ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С смонтировать заземляющие устройства. Для этого использовать электроды заземления из круглой стали диаметром 18 мм длиной 5 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющие устройства проложить в земле на глубине 0,8 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителей уточнить по месту. Металлические каркасы ГСГО присоединить к заземляющим устройствам с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С полностью попадают в зоны защиты проектируемых молниеотводов. При монтаже устройств молниезащиты и заземления ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющих устройств согласно «Правилам устройства электроустановок». 4.4.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Для эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта сети электроснабжения не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В проекте предусмотрено оснащение шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ/25-06-С и ГСГО-МВ/25-С комплексом технических средств телеизмерений. Данные контролируемые пункты являются звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемыми пунктами осуществляется по радиоканалу. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: бокс телеметрии с антенной; датчики измерения избыточного давления; охранные извещатели. Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления и охранных извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: коммутационный шкаф УТ200; контроллер объектовый УТ-322.395; пакетный модем УТ-322.390; радиостанция ICOM F16; барьеры искрозащиты ТСС Ех2А; гелевые аккумулятры с контроллером управления. Бокс телеметрии с ПО поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. В качестве охранных датчиков в проекте использованы извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления и охранных извещателей выполнены экранированным кабелем МКЭШ. Кабели внутри газорегуляторного пункта защищены гофрированной трубой. Ввод кабелей в корпус газорегуляторного пункта выполнен с использованием сальника. Заземление бокса телеметрии выполнить присоединением его заземляющего контакта к корпусу газорегуляторного пункта при помощи заземляющего проводника сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено в разделе проекта «ЭГ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4.4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ По опросному листу предусматривается газовое отопление ГСГО от обогревателя ОГ, рассчитанного на поддержание необходимой температуры t=5˚С для нормальной эксплуатации и обслуживания всего газового оборудования и приборов КиП. Вентиляция шкафных газорегуляторных пунктов осуществляется за счет жалюзийных решеток, расположенных в дверцах шкафов. Размер решеток подбирается по расчету заводом-изготовителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам в микрорайоне Водники Кировского района г. Перми по улицам :ул. Оханская ,ул. Юнг Прикамья, ул. Нижнекурьинская, ул. Черниговская является: -задание на проектирование от группы газоснабжения; -технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения жилых домов в микрорайоне Водники Кировского района г. Перми за № 23-2-15/47 от 26.12.2009 г.Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» Газопровод высокого давления I категории, среднего и низкого давлений для газоснабжения жилых домов запроектирован из стальных и полиэтиленовых труб. На стальных надземных участках газопровода высокого давления I категории, среднего и низкого давлений при выходе его из земли к ШРП №1 и ШРП № 2 установлены изолирующие соединения. На пересечении с подземными коммуникациями и автодорогами газопровод проложен в проектируемых футлярах из полиэтиленовых труб. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопровода проложены: -в грунтах низкой коррозионной агрессивности, представленных песками и суглинками (см. таб. .№ 1 по разделу ЭХЗ и отчет по инженерно-геологическому изысканию); -в зоне блуждающих токов от электрифицированной железной дороги перегона ж. ст. Курья – ж. ст. Верещагино. Согласно ГОСТ 9.602-2005 стальные инженерные коммуникации, прокладываемые в зонах блуждающих токов, подлежат защите от электрохимической коррозии методом катодной поляризации. Для защиты от электрохимической коррозии действующего газопровода высокого давления Д=720мм ГРС-2-ГГРП «Гайвинский» в районе точки врезки проектируемого газопровода по ул. Светлогорская к микрорайону Водники установлена катодная станция КСЭР-2 ГГРП на ГГРП «Курьинское» с рабочим параметрами I=36А, U=4В,которая обеспечивает на газопроводе высокого давления в радиусе своего действия защитную разность потенциала в пределах -2,2 В Проектируемый участок газопровода высокого давления протяженностью 55 м входит в радиус действия данной установки защиты. По данному проекту защиту от электрохимической коррозии проектируемого стального подземного участка газопровода высокого давления от точки врезки (т.1) по ул. Светлогорская до выхода его из земли к ШРП № 1 обеспечит катодная станция КСЭР-5,0 ГГРП «Н. Курьинское». Для контроля за коррозионным состоянием газопровода установить на газопроводе в точке врезки и у ШРП № 1 контрольно-измерительные пункты. Монтаж кипов выполнить в контрольно-измерительных колонках (СКИП) заводского изготовления. Контрольно-измерительный пункт устанавливается над осью газопровода со смещением не далее 0,2 м от точки подключения контрольного вывода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Черепанова |  |  |  |  |  | 06.10 |  | ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Дроздова |  |  |  |  |  | 06.10 |  |  | П | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н. контр. |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 06.10. |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | На клеммную плату в колонках кабелем ВВГз-0,66 2х6 вывести контрольные проводники от газопровода и поставляемые в комплекте с ними контрольные проводники от измерительного электрода ЭНЕС и датчика потенциала. Контрольные проводники от электрода ЭНЕС и датчика потенциала проложить в гибкой гофрированной трубке. Измерительные электроды устанавливаются на расстоянии 100мм от боковой поверхности на уровне нижней образующей газопровода. Согласно ГОСТ 9.602-2005 п.7.4 защита от электрохимической коррозии участков соединения полиэтиленового газопровода со стальными вводами в ШРП №1 и ШРП №2 данным проектом не предусмотрена. Засыпку траншей в той ее части, где проложены стальные вставки, по всей глубине заменить на песчаную. Для обеспечения на проектируемом стальном участке газопровода оптимальной величины защитного потенциала выполнить переналадку катодной станции КСЭР-5 ГГРП «Н. Курьинское». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0,3м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ОХРАННАЯ ЗОНА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. | СЕТЕЙ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 824-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 824-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 824-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 824-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 824-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 824-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 824-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 824-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 824-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 824-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 824-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 824-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 06.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 06.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 33 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824-09-ПЗ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |