Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от «____»___________2012 № ___

Приложение №1

к муниципальному контракту

Техническое задание

на проектирование и монтаж структурированной кабельной системы на цокольном этаже в здании департамента земельных отношений.

1.Общие сведения

1.1. Структурированная кабельная система (далее СКС) предназначена для организации среды передачи данных (подсистемы средств вычислительной техники и информационной кабельной подсистемы).

1.2. Настоящее техническое задание (далее - ТЗ) определяет требования по проектированию и монтажу СКС в здании, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, в помещениях цокольного этажаздания департамента земельных отношений.

1.3. При выполнении проектных работ выбор оборудования и материалов должен производиться в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

1.4. Технические решения, принятые для выполнения данного ТЗ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

1.5. В рамках данного ТЗ также произвести демонтаж существующей кабельной системы, осуществить уборкуи вывоз строительного мусора.

1.6. Сроки и этапы выполнения работ по созданию СКС определяются договором на выполняемые работы.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СКС

2.1. Требования к СКС в целом.

Информационная кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 11801-2002(Class D), категория 5е. Кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры, органайзеры должны быть одного производителя.

Общее количество рабочих мест 42.

Распределение мест по помещениям приведено в Приложении № 1 к техническому заданию.

СКС в целом должна соответствовать категории 5е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры) должны соответствовать категории 5е.

Все кабельные проводки СКС должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения, включающих:

- металлические трубы и металлические короба в особо опасных зонах;

- прокладку кабеля за подвесным потолком, за гипсокартонными стенами в пластиковых гофрированных трубахи в кабельных каналах.

- крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.

2.2Распределительный узел.

Распределительный узел должен быть логическим центром СКС и должен обеспечивать подключение рабочих мест по протоколу не менее чем 1000BASE-T.

Отрезки кабелей горизонтальной подсистемы СКС должны оканчиватьсяразъёмами RJ-45 в коммутационной панели (патч-панели).

Коммутационные панели устанавливаются в настенный телекоммуникационный шкаф размером 19”×6U,предоставляемый заказчиком.

В шкаф должны быть установлены кабельные органайзеры. Количество кабельных органайзеров должно рассчитываться исходя из количества устанавливаемых коммутационных панелей (патч-панелей).

В шкаф устанавливается активное сетевое оборудование, имеющееся у заказчика (Ciscocatalyst 2960). Исполнитель обеспечивает подключение данного оборудования к коммутационным панелям (патч-панелям) при помощи коммутационных шнуров (патч-кордов).

Устанавливаемые коммутационные панели и кабельные органайзеры должны быть однотипными с панелями и органайзерами.

Коммутационные панелидолжны иметь характеристики не ниже характеристик, приведенных в таблице ниже:

| Категория | 5е |
| --- | --- |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Количество портов | 24 |
| Исполнение | Экранированное |
| Тип гнезда | RJ45 |
| Тип кабеля | FTP |
| Тип IDC контактов | Krone |
| Допустимый диаметр заделываемой жилы, AWG (мм.) | 22-26 |
| Схема разводки | T568A/B |
| Маркировка | Цифровая маркировка портов с лицевой стороны панели Поле для дополнительной маркировки с лицевой стороны панели Цветовая и цифровая маркировка контактов с задней стороны панели |
| Соответствие стандартам | ISO / IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568-B.2. |
| Особенности конструкции | Шина заземления Экранированный корпус Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e/Class D Цветовая кодировка проводников в соответствии с T568B и T568A |
| Поддерживаемые приложения | 100Base-TX, 1000Base-T |
| Монтаж | 19”для монтажа в стойки и шкафы |
| Высота, U | 1 |

Исполнитель должен осуществить подключение проектируемой и монтируемой СКС цокольного этажак общей сети департамента земельных отношений.

2.4. Требования к горизонтальной подсистеме.

Горизонтальная подсистема должна представлять собой отрезки кабельных линий, соединяющих информационные разъемы розеток рабочих мест с портами коммутаторов, входящих в состав распределительного узла.

Горизонтальная подсистема должна строиться с использованием экранированного кабеля витая пара (FTP) категории 5е. Горизонтальная подсистема должна реализовываться по топологии «звезда».

Для подвода кабеля к месту установки информационной розетки должны использоваться пластиковые кабельные каналы.

Кабельные каналы внутри рабочих кабинетов до розеток должны иметь сечение не менее 50х20 мм.Емкость кабельных каналов горизонтальных линий рассчитывается с учетом 30% запаса под дальнейшее расширение.

Тип и размер кабельного канала для горизонтальной кабельной подсистемы должен быть одинаков во всех помещениях, допускается использование имеющихся у Заказчика кабель-каналов. Высоту установки кабельных каналов и розеток уточнить во время монтажа (учесть расстановку мебели, организацию рабочего пространства).

Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность внешнего эстетичного вида помещений после производства монтажных работ.

По коридоруи помещению с телекоммуникационным шкафом прокладку кабелей вести в гофрированной трубе, по проволочному лотку сечением не менее 200х30. Запас по сечению кабельной трассы в гофрированной трубе должен быть не менее 30%.

2.5. Подсистема рабочего места.

Рабочее место СКС должно состоять из информационной розеткиодин порт с разъемом RJ-45. План цокольного этажа здания с указанием расположения рабочих мест и места установки телекоммуникационного шкафа приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию. Для подключения оборудования рабочего места к портам информационной розетки должны быть использованы экранированные коммутационные шнуры категории 5е длиной не менее 3-х метров.

3. Требования к монтажу СКС.

Монтаж СКС осуществляется из материалов, поставляемых Исполнителем в соответствии с рабочим проектом. Монтаж СКС должен осуществляться организацией, имеющей все необходимые лицензии для производства работ на территории Российской Федерации. Монтаж СКС должен осуществляться в соответствии с требованиями действующих стандартов и нормативов, квалифицированным и специально обученным персоналом под руководством бригадира, ответственного за технику безопасности на объекте с применением входного контроля компонентови материалов СКС.

Схему присоединения проводников 4-x парного кабеля  выполнить согласно  разводке Т568В.

4. Требования к системе администрирования и маркировке систем СКС.

Система администрирования должна быть выполнена таким образом, чтобы была точная идентификация всех компонентов, составляющих кабельную систему, а также кабельных трасс, помещений, в которых монтируется СКС.

Каждая метка должна быть долгоживущей, доступной и читаемой. Все кабели горизонтальной подсистемы должны быть промаркированы, как минимум в двух местах – вблизи места подключения к информационной розетке на рабочем месте и вблизи точки подключения к коммутационной панели активному оборудованию.

5. Тестирование СКС.

После проведения работ по монтажу СКС все кабели экранированной витой пары проверяются на соответствие характеристикам, установленным для кабельных сетей категории 5е. Тестированию подвергаются все параметры, входящие в требования стандарта ISOIEC11801-2002 на характеристики каналов передачи данных, выполненных кабелем экранированная витая пара для внутриофисных помещений.

Тестирование производится для каждой кабельной линии, включает в себя: пассивное оборудование от абонентской розетки на рабочем месте, до порта на коммутационной панели (принцип PermanentLink).

Для тестирования использовать калиброванное и поверенное контрольно-измерительное оборудование, утвержденное и рекомендуемое фирмой-производителем компонентов СКС.

Результаты тестирования сохраняются до окончания работ и выдаются в печатном и электронном виде в форме развернутой таблицы и на электронном носителе CD/DVD в форматах *.flw и *.pdf.

6. Требования к рабочей документации

Комплект рабочей документации должен быть организован следующим образом:

6.1 Типовой рабочий проект, выполненный в соответствие с нормами и стандартами и учитывающий особенности и типовые характеристики объекта.

6.2. Документация по привязке типового рабочего проекта:

- структурную схему СКС;

- планы размещения рабочих мест и проводок;

- схемы и таблицы соединений проводок;

- спецификация оборудования и материалов.

6.3 Типовой проект производства работ, предусматривающий меры по обеспечению безопасности работ в действующих учреждениях.

7. Требования к гарантийному обслуживанию

Срок гарантийной эксплуатации СКС («Системная гарантия») должен составлять не менее 25 лет (с предоставлением соответствующих сертификатов и гарантийных обязательств от производителя). Инсталляция, эксплуатация, сопровождение и тестирование Гарантийных компонентов должно быть регламентировано действующей редакцией международного стандарта ISO/IEC 11801-2002 2-ой редакции, рекомендациями и нормативными материалами фирмы-производителя СКС.

Исполнитель должен выполнять гарантийные обязательства на выполненные работы в течение указанного срока. Гарантийное обслуживание должно осуществляться по адресу объекта работ.

Проектирование и монтаж кабельной инфраструктуры должны осуществляться сертифицированным инсталлятором производителя СКС.

В течение гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 5-ти календарных дней после получения Исполнителем извещения о неисправностях, с 9-00 до 18-00 в рабочие дни на протяжении всего срока гарантии.

8. Перечень документов, подлежащих оформлению и сдаче исполнителем.

По завершению монтажа СКС Исполнитель представляет комплект рабочей документациии результатов тестирования в бумажном (2 экземпляра) и электронном виде на носителе CD/DVD (1 экземпляр), гарантийный сертификат на кабельную систему,акт сдачи-приема выполненных работ.

9. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ.

9.1. Состав рабочего проекта:

9.1.1. Пояснительная записка (Содержит общие данные о проекте, описывает назначение системы, ее функциональную емкость и особенности ее построения).

9.1.2. Структурная схема (Состоит из чертежа, описывающего принцип работы всего комплекса устройств, задействованных в проектируемой кабельной системе.).

9.1.3. Планы расположения трасс (Содержат подробные планы с указанием кабелепровода, кабельных трасс, расположение и нумерацию (обозначение) розеток, а так же расположение телекоммуникационных центров).

9.1.4. Фасады телекоммуникационных шкафов (Содержит информацию о месте расположения используемого телекоммуникационного оборудования и компонентов).

9.1.5. Кабельный журнал (Состоит из порядкового номера, направления прокладки кабеля - откуда идет и куда поступает, наименования или обозначения оборудования, а также места подключения (кроссировки, терминирования) и т.п., марки кабеля).

9.1.6. Сертификаты и декларации соответствия на оборудование и материалы.