# ООО «Газмет ИНТЭК»

Газопроводы для газоснабжения жилых домов

по ул. 1-ая Гиринская микрорайона  Нагорный г.Перми

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Шифр I-0522-08-ИТМ ГО ЧС

ТОМ V

г. Пермь, 2009 г.

# ООО «Газмет ИНТЭК»

Газопроводы для газоснабжения жилых домов

по ул. 1-ая Гиринская микрорайона  Нагорный г.Перми

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| СТАДИЯ: проектная документация |  | Заказчик: Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации г.Перми |
| --- | --- | --- |

ОБОЗНАЧЕНИЕ: I-0522-08-ИТМ ГО ЧС

ТОМ V

| Главный инженер проекта |  | И.Н. Селеткова |
| --- | --- | --- |

г.Пермь, 2009г.

Содержание:

|  | стр. |
| --- | --- |
| Титульный лист |  |
| Содержание | 2 |
| Состав проекта | 3 |
| ИТМ ГО ЧС |  |
| - Краткая характеристика проектируемого объекта, площадки, рельефа местности, климатических условий | 4 |
| - Краткое описание принятых технических решений, связанных с ГО | 6 |
| - Краткое описание принятых технических решений, связанных с ЧС | 8 |
| - Определение зон воздействия основных поражающих факторов при авариях техногенного характера | 12 |
| - Определение степеней разрушений зданий и сооружений в результате разрыва газопровода | 12 |
| - Решения по предотвращению ЧС, возникающих в результате аварий на транспорте | 23 |
| - Предупреждение чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные природные процессы | 24 |
| - Используемая литература | 26 |
| Исходные данные: |  |
| - Письмо Пермского ЦГМС №721 от 27.02.2009 г |  |
| - Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 004-010-ТГИ | Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям. Том 1. Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям. Том 2. Схемы с согласованиями подземных коммуникаций. | филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» |
|  | 03-09/О-011(4)- ИГ 020-2009 | Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям. Телеметрический контроль ГРПШН-А-01-У. Пояснительная записка. Чертежи. Спецификация оборудования. | ООО «НПО «Геолит» ИП С.С.Егоркина ООО «Урал Телеком» |
| I | I-0522-08-ПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| II | I-0522-08-СМ | Сметная документация |  |
| III | I-0522-08-ПОС | Организация строительства |  |
| IV | I-0522-08-ООС | Охрана окружающей среды |  |
| V | I-0522-08-ИТМ | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. |  |
|  | I-0522-08 | Чертежи | Россыпью |

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, ПЛОЩАДКИ, РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ, КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Проект «Газопроводы для газоснабжения жилых домов по ул. 1-ая Гиринская микрорайона  Нагорный г.Перми» разработан на основании задания на проектирование и перечня требований и исходных данных по разделу «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гражданской обороны» № 165/3-2-7 от 16.01.2009г., выданного ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю.

Проектом предусматривается:

- Прокладка подземного газопровода среднего давления (0,28 МПа).

- Прокладка подземного газопровода низкого давления (0,0024 МПа)

- Установка ШРП

Потенциальную опасность представляют:

- Строящийся газопровод среднего давления (0,28 МПа).

- Строящийся газопровод низкого давления (0,0024 МПа).

- Возможные аварии на транспортных коммуникациях.

Инженерное обеспечение объекта:

- водоснабжение проектируемого объекта – не требуется

- электроснабжение проектируемого объекта – не требуется

- газоснабжение проектируемого объекта – существующий газопровод высокого давления.

Подробное описание принятых технических решений приведено в соответствующих разделах проекта.

Климат района континентальный, умеренно холодный. Большую роль в формировании климата играют атлантические воздушные массы. Зимой они обуславливают относительно теплую снежную погоду, а летом – прохладную и дождливую. Немалое значение имеют периодические вторжения холодного сухого арктического воздуха, который весной и осенью сопровождаются заморозками, а зимой – сильными морозами.

Климатические показатели района строительства в соответствии с письмом №721 от 27.02.2009 г. ГУ «Пермский ЦГМС»: составляют:

Средняя максимальная температура самого жаркого месяца  +24,4 С;

Средняя температура самого холодного месяца -16,5 С;

Средняя годовая повторяемость направлений ветра по румбам в %:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 6 | 7 | 14 | 21 | 20 | 13 | 10 | 15 |

Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра (м/с):

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 |

Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для района составляет 5 %, U* = 6 м/с.

Районный коэффициент стратификации атмосферы – 160.

Проектируемый объект выполнен в соответствии с технологическими требованиями, соблюдением противопожарных, санитарно-технических норм и правил.

Схема газоснабжения разработана на основании действующих правил «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002, ГОСТ 9.602-2005.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,

СВЯЗАННЫХ С ГО

## Обоснование отнесения объекта (организации) к категории по ГО

Согласно выданному перечню исходных данных объект категорию ГО не имеет.

Обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории г.Перми, категорированного по ГО.

Проектируемый объект попадает в зону возможного опасного радиоактивного заражения и в зону возможно сильных разрушений от г.Перми.

В зоны катастрофического затопления объект не попадает.

Обоснование численности наибольшей работающей смены организаций и предприятий в военное время

Сведения о наибольшей численности работающей смены предприятия в военное время обосновываются штатным расписанием предприятия.

Обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время

На объекте постоянный обслуживающий персонал не предусмотрен. Работы выполняют аварийные бригады, выезжающие по вызовам на место.

Транспортировка газа на объекте в военное время не предусмотрена.

В связи с тем, что в военное время работа газопровода прекращается, численность наибольшей работающей смены не определена.

Обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время

Сведения о прекращении или перемещении в другое место деятельности объекта в военное время обосновываются ссылкой на соответствующее решение подразделения эксплуатирующей организации или органа местного самоуправления, специально уполномоченных решать задачи в области мобилизационной подготовки.

В военное время работа газопровода прекращается.

Описание технических решений по объективной системе оповещения ГО и системе управления ГО

Определяется эксплуатирующей организацией. В военное время работа газопровода прекращается.

Описание порядка безаварийной остановки технологических процессов и технических решений, обеспечивающих безаварийную остановку

При поступлении сигнала о ГО перекрывается подающий газопровод. Подача газа прекращается.

Решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования

Электроснабжение объекта не предусмотрено.

Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ

На территории проектируемого объекта отсутствуют источники водоснабжения.

Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53 и другим мероприятиям по маскировке объекта в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Пермский край согласно СНиП 2.01.53 не попадает в зону обязательной светомаскировки.

Дополнительные мероприятия не требуются.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате возможных аварий на объекте

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций мала, т.к. выполнены мероприятия, снижающие их возникновение: преимущественно подземная прокладка газопровода, ограждение участков объекта, выходящих из земли (задвижки, ШРП), защитное заземление, молниезащита, электрохимзащита.

На объекте могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера при штатной эксплуатации:

- Внезапный разрыв газопровода;

- Авария на транспорте (перевозка ЛВЖ).

Кроме того, на объекте могут возникнуть чрезвычайные ситуации вследствие неблагоприятных природных явлений.

Перечень опасных участков на территории объекта:

- Газопровод среднего давления в местах установки задвижек.

- Газопровод низкого давления в местах установки задвижек

Перечень особо опасных производств с указанием опасных веществ и их количества на территории объекта:

- Проектируемый газопровод среднего давления. В проектируемом газопроводе среднего давления содержится 0,00071 т природного газа.

- Проектируемый газопровод низкого давления. В проектируемом газопроводе низкого давления содержится 0,00205 т природного газа.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях

См. п.4.1.

Сведения о численности и размещении производственного персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, которые могут оказаться в зоне действия поражающих факторов в случав аварий на объекте строительства

Численность персонала определяется режимом работы и внутренним распорядком эксплуатирующей организацией.

На объекте постоянный обслуживающий персонал не предусмотрен. Работы выполняют аварийные бригады, выезжающие по вызовам на место.

При расчетах сценариев возможных аварий производилась оценка возможных человеческих жертв.

Сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории, которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства

В случае возникновения аварии на объекте в зоны возможного взрыва не попадают жилые строения.

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

При изменении давления в газопроводе на ШРП происходит автоматическое срабатывание аварийных отключающих задвижек. Подача газа прекращается.

При повышении давления в газопроводе выше проектного срабатывают сбросные клапаны на ШРП.

Газопровод будет подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам с периодичностью, установленной ПБ 12-529-03 («Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»).

Сведения о наличии и характеристиках систем контроля радиационной, химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций. Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ. Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности. Сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации, а также безаварийной остановки технологического процесса

Проектируемый объект не является радиационно и химически опасным. С целью предотвращения возникновения взрывоопасных концентраций на газопроводе в ШРП предусматриваются автоматические датчики, срабатывающие в случае перепадов давления.

На входе и выходе в ШРП предусмотрена установка отключающих устройств.

По трассе предусмотрена установка отключающих устройств.

Подробное описание принятых технических решений приведено в соответствующих разделах проекта.

Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии

Проектом предусмотрена с целью повышения безопасности персонала максимальная автоматизация управления производственным процессом.

На объекте постоянный обслуживающий персонал не предусмотрен. Работы выполняют аварийные бригады, выезжающие по вызовам на место.

Сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи

Объект не электрифицирован. В процессе эксплуатации объекта вода не используется.

Источником газоснабжения служит существующий газопровод высокого давления, к которому подключается проектируемый объект.

Подробное описание принятых технических решений приведено в соответствующих разделах проекта.

Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте

Резервы материальных средств для ликвидации последствий аварий на объекте предусматриваются существующие в эксплуатирующей организации.

Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта)

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций мала, т.к. выполнены мероприятия, снижающие их возникновение: преимущественно подземная прокладка газопровода, ограждение участков объекта, выходящих из земли (задвижки, ШРП), защитное заземление, молниезащита, электрохимзащита.

Описание и характеристики системы оповещения о ЧС

Для связи с районной администрацией, отделением пожарной охраны и управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям эксплуатирующая организация должна иметь следующие виды связи, сигнализации и объектовой системы оповещения:

- городская телефонная связь;

- громкоговорящая связь;

- пожарно-охранная сигнализация;

- оповещение о пожаре;

- радиофикация.

Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта

Территория г.Перми, на которой расположен проектируемый объект, оснащена всеми необходимыми транспортными коммуникациями, позволяющими беспрепятственно эвакуировать людей с территории объекта.

Решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий

На территории расположения объекта в г.Перми имеются все необходимые для беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации последствий аварии транспортные проезды.

Предупреждение ЧС, возникающих в результате аварий на рядом расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), включая аварии на транспорте

Перечень ПОО и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут стать причиной возникновения ЧС на объекте строительства

В непосредственной близости от проектируемого объекта отсутствуют потенциально опасные объекты. Возможно возникновение аварий на транспортных коммуникациях (автомобильные дороги).

При оценке возможного воздействия на проектируемый объект рассмотрены следующие варианты аварий на транспортных коммуникациях, которые могут стать причиной ЧС на объекте:

- внезапная разгерметизация автоцистерны с ЛВЖ

Рассмотрены самые худшие гипотетические ситуации, когда внезапная разгерметизация автоцистерны произошла в непосредственной близости от проектируемого объекта.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на рядом расположенных ПОО, а также объектах транспорта с указанием источника информации или применяемых методик расчетов

См. п. 4.2.

Сведения о численности и размещении людей на проектируемом объекте, которые могут оказаться в зоне ЧС, вызванной авариями на рядом расположенных объектах

Численность персонала определяется режимом работы и внутренним распорядком предприятия.

На объекте постоянный обслуживающий персонал не предусмотрен. Работы выполняют аварийные бригады, выезжающие по вызовам на место.

При расчетах сценариев возможных аварий на транспорте производилась оценка возможных человеческих жертв (п.4.2.)

Решения, реализуемые при строительстве проектируемого объекта, по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений в случае необходимости от воздушной ударной волны и вредных продуктов горения, радиоактивного загрязнения, химического заражения, катастрофического затопления

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций мала, т.к. выполнены мероприятия, снижающие их возникновение: преимущественно подземная прокладка газопровода, ограждение участков объекта, выходящих из земли (задвижки, ШРП), защитное заземление, молниезащита, электрохимзащита

Подробное описание принятых технических решений приведено в соответствующих разделах проекта.

4. Определение зон воздействия основных поражающих факторов при авариях техногенного характера

4.1. Определение степеней разрушений зданий и сооружений в результате разрыва газопровода

Проектируемый объект категорию по ГО не имеет. Строительство ЗС не требуется.

Технологические данные о распределении опасных веществ.

| Технологический блок, оборудование |  |  | Количество опасного вещества, т |  | Физические условия содержания опасного вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование технологического блока | Наименование оборудования, № по схеме | Количество единиц оборудования, шт. | В единице оборудования | В блоке (всего) | Агрегатное состояние | Давление, МПа | Температура, ºС |
| Газопроводы для газоснабжения жилых домов по ул. 1-ая Гиринская микрорайона Нагорный г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод среднего давления |  | 1 | 0,00071 | 0,00071 | газ | 0,28 | 10 |
| Газопровод низкого давления |  | 1 | 0,00205 | 0,00205 | газ | 0,0024 | 10 |
| Всего опасного вещества в трубопроводах: 0,00276 т |  |  |  |  |  |  |  |

В проектируемом газопроводе содержится 0,00276 т природного газа.

Объект не подлежит декларированию в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных объектов» №116-ФЗ 21.07.1997 г (количество обращающихся на объекте опасных веществ не превышает предельное количество воспламеняющихся газов – см. Табл. 2 Приложения 3 «О промышленной безопасности»).

Анализ опасностей и риска

Проектируемый газопровод имеет потенциальную опасность (как производственный объект, в котором обращаются опасные вещества).

Возможность возникновения аварийной ситуации на рассматриваемом объекте связана с нарушением герметичности системы, вследствие чего происходит выброс в атмосферу природного газа (что при наличии источника зажигания и при определенных благоприятных условиях может привести к взрыву образовавшегося облака топливно-воздушной смеси с последующим негативным воздействием на людей, окружающую среду и оборудование).

Основными опасностями на объекте являются:

- взрыв топливно-воздушной смеси;

- тепловое излучение огневого шара (горение факела струи выброса).

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- некачественное строительство;

- внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования;

- механические повреждения;

- нарушение норм технологического режима;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Вероятность безотказной работы оборудования в некотором промежутке времени принято характеризовать показателем надежности. Для характеристики надежности технологического оборудования и трубопроводов принято использовать вероятность безотказной работы в течение назначенного периода.

Общие статистические данные

| Наименование оборудования | Частота (вероятность) аварийного выброса | Вид разгерметизации |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводы | 5*10-6 м год | Полное разрушение трубопровода |

Для учета вероятности отдельных событий сценариев аварий, рассмотренных методом «дерева событий», использован метод экспертных оценок вероятности событий (РД-08-120-96).

| Тип отказа | Ожидаемая частота возникновения, год-1 |
| --- | --- |
| Частый отказ | >1 |
| Вероятный отказ | 1-10-2 |
| Возможный отказ | 10-2 – 10-4 |
| Редкий отказ | 10-4 – 10-6 |
| Практически невероятный отказ | <10-6 |

Интенсивность отказов для проектируемого газопровода принята по средним значениям отказов для трубопроводов, приведенным в ГОСТ 12.1.004-91 (приложение 3, табл. 9):

λтрубы=1,1*10-6 1/час (км)=0,00964 1/год(км)

Вероятность полного разрушения трубопровода, согласно среднестатистическим данным, составляет 5*10-3 км год.

При этом интенсивность отказов для проектируемого газопровода составит:

λ=λ0*α*0,005,

где α – длина трубопровода, км.

λ=0,00964*1,027*0,005=0,0000495

Используя данные (РД-08-120-96), можно определить интенсивность аварии для проектируемого газопровода как «редкая».

Технические решения, предусмотренные проектом (полное описание приведено в технологической части), позволяют максимально снизить риск возникновения аварийных ситуаций. К предусмотренным проектом техническим решениям относятся:

- герметизированная система транспорта газа;

- отсутствие фланцевых и других разъемных соединений на трубопроводах, соединение труб между собой предусмотрено при помощи сварки;

- для защиты от коррозии подземного газопровода предусмотрена «весьма усиленная» изоляция по ГОСТ 9.602-89; для защиты от коррозии надземного газопровода проектом предусмотрено антикоррозийное покрытие труб (покрытие двумя слоями грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-89 и двумя слоями эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89).

Район расположения проектируемого газопровода характеризуется как сейсмически устойчивый, поэтому можно предположить отсутствие причин аварий, связанных с внешними стихийными воздействиями природного характера.

Определение сценариев возможных аварий

Под сценарием возможных аварий (категорий аварий) подразумевается последовательность логически связанных событий (истечение, распространение, воспламенение, взрыв и т.п.), обусловленных конкретным инициирующим событием (например, полным или частичным разрушением трубопровода).

Возможной причиной аварийной разгерметизации могут быть повышение давления выше расчетного, физический износ, внешняя и внутренняя коррозия, механические повреждения и т.д.

Сценарий развития аварийных ситуаций при разгерметизации может быть следующим:

- истечение газа из отверстия в трубопроводе;

- выброс взрывоопасного продукта в окружающую среду.

Далее сценарии аварийных ситуаций могут развиваться следующим образом:

а) если в момент аварийного выброса имеется источник зажигания – происходит мгновенное воспламенение паров продукта и возникновение огневого шара или горение факела струи выброса, огневой шар или факел может воздействовать на близко находящиеся строения, возможно поражение людей.

б) если в момент аварийного выброса отсутствует источник зажигания, происходит образование взрывоопасной смеси паров продукта с воздухом – происходит распространение взрывоопасного облака (в 20% случаев облако рассеивается). При попадании шарогазового облака в зону нахождения источника зажигания происходит воспламенение и взрыв облака с возможным попаданием в зону поражения людей.

Основными факторами воздействия аварий в рассматриваемых случаях являются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневого шара.

Разлет осколков не учитывается, так как на объекте нет веществ и давлений, при которых этот фактор играл бы существенную роль.

Оценка количества опасных веществ, способных участвовать в аварии

Сценарий гипотетического варианта аварии на газопроводе предусматривает полное разрушение трубопровода и истечение продукта.

В результате разгерметизации трубопровода происходит выброс в окружающую среду природного газа при температуре +10 ºС с образованием парогазового облака.

Объем выбрасываемого в атмосферу газа определяется по формуле:

Vг=πd2/4*V*t (м3)

где V (м/с) – скорость движения газа, м/с

для проектируемого газопровода высокого давления – 15 м/с;

для проектируемого газопровода низкого давления – 7 м/с;

t (мин.) – время локализации аварии – 40 минут (2400 секунд)

d (м) – диаметр газопровода, м

для проектируемого газопровода среднего давления 0,28 МПа – 0,05 м.

для проектируемого газопровода низкого давления 0,0026 МПа – 0,087 м.

Для проектируемого газопровода среднего давления 0,28 МПа объем газа составит:

Vг=πd2/4*V*t=3,14*(0,05)2/4*15*2400= 74,47 м3

Для проектируемого газопровода низкого давления 0,0026 МПа объем газа составит:

Vг=πd2/4*V*t=3,14*(0,087)2/4*7*2400= 99,76

Наиболее опасными участками являются участки надземного газопровода в местах установки надземных задвижек в районе ШРП.

Согласно «Методике оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах» (Москва, 1994) ожидаемый режим взрывного превращения топливно-воздушной смеси – в диапазоне 6 (основной компонент природного газа – метан – относится к 4 классу опасности, окружающее пространство – свободное, относится к 4 классу).

Оценка последствий аварий.

Расчет радиусов зон пожаро-взрывоопасных концентраций.

Наиболее сложная аварийная обстановка создается при неконтролируемом выходе газа из трубопровода, при этом образуются зоны пожаро-взрывоопасных концентраций. Эти зоны характеризуют зону мгновенного поражения людей от пожаро-вспышки.

Расчет радиуса пожаро-взрывоопасной зоны R выполняется по формуле:

R=(31,85*Vпгф/h*с)0,5 м,

где Vпгф – объем парогазовой фазы, м3;

h – высота парогазового облака, принята равной 5 м;

с- концентрационные пределы взрываемости, %

для газа нижний предел – 4,3%, верхний – 12,2%

Зона пожаро-взрывоопасных концентраций определена для благоприятствующих этому условий – штилевая погода и среднемаксимальная температура окружающей среды для самого жаркого месяца (июля).

Радиус пожаро-взрывоопасных зон

| № | Наименование блока | Объем парогазовой фазы, м3 | Радиус зон пожаро-взрывоопасных концентраций, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел взрываемости для газа Сн=4,3% | Верхний предел взрываемости для газа Св=12,2% |
| 1 | Газопровод среднего давления 0,28 МПа | 74,47 | 10,503 | 6,236 |
| 2 | Газопровод низкого давления 0,0024 МПа | 99,76 | 12,156 | 7,217 |

Тепловое воздействие огневого шара.

Для расчета зон воздействия возможного теплового излучения и оценки поражения людей используются методические материалы, приведенные в «Методике оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», М, 1994г.

Радиус огневого шара определяется по формуле:

R=3,2*m0,325,

где m – масса горючих веществ, участвующих во взрыве (m=0,6М).

Время существования огневого шара:

T=0,85*m0,26, сек.

Вероятность поражения людей тепловым потоком зависит от индекса дозы теплового излучения, который определяется по формуле:

I=T*(Q0*R2/X2)4/3,

Где Q0  - тепловой поток на поверхности огневого шара, кВт/м2 (для метана – 200 кВт/м2);

X – расстояние от центра огневого шара, м.

Для аварий на участке газопровода среднего давления 0,28 МПа:

R= 11,00

T= 2,28

| Расстояние до центра огневого шара, м | Величина теплового потока, кВт/м2 | Индекс дозы теплового излучения, кВт/м2 | % смертельных исходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 107,58 | 1168 | 0 |
| 20 | 60,51 | 542 | 0 |
| 30 | 26,90 | 184 | 0 |
| 40 | 15,13 | 85 | 0 |
| 50 | 9,68 | 47 | 0 |
| 100 | 2,42 | 7 | 0 |

Для аварий на участке газопровода низкого давления 0,0024 МПа:

R= 12,10

T= 2,46

| Расстояние до центра огневого шара, м | Величина теплового потока, кВт/м2 | Индекс дозы теплового излучения, кВт/м2 | % смертельных исходов |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130,09 | 1624 | 0 |
| 20 | 73,18 | 754 | 0 |
| 30 | 32,52 | 256 | 0 |
| 40 | 18,29 | 119 | 0 |
| 50 | 11,71 | 65 | 0 |
| 100 | 2,93 | 10 | 0 |

Расчет энергопотенциалов и зон разрушения воздушной ударной взрывной волной

Определение значений энергетических показателей взрывоопасности технологических блоков (ПБ 09-170-97)

| Расчетные параметры | Газопровод среднего давления | Газопровод низкого давления |
| --- | --- | --- |
| V1 геометрический объем ПГФ в блоке, м3 | 1,059 | 3,058 |
| T1 регламентированная температура в блоке, ºК | 288 | 288 |
| P регламентированное давление в блоке, Мпа | 0,28 | 0,0024 |
| k показатель адиабаты | 1,31 | 1,31 |
| β1 коэффициент | 1,21 | 1,21 |
| T абсолютная температура среды, ºК | 225,723 | 696,148 |
| q1 удельная теплота сгорания ПГФ, кДж/кг | 49870 | 49870 |
| γ плотность ПГФ (при нормальных условиях Р0=0,1 МПа, Т0=293ºК) | 0,67 | 0,67 |
| S1 площадь сечения, через которое возможно истечение ПГФ к блоку при АРБ, м2 | 0,002068606 | 0,0059 |
| t время с момента АРБ до полного срабатывания отключающей арматуры, сек. | 900 | 900 |
| u удельный объем ПГФ в реальных условиях, м3/кг | 1,493 | 1,493 |
| V0 объем ПГФ, приведенный к норм. условиям, м3 | 2,3243 | 0,1774 |
| G1 масса ПГФ в блоке, кг | 0,710 | 2,049 |
| G3 масса ПГФ, поступившая от смежных блоков, кг | - | - |
| A энергия сжатой ПГФ, кДж | 0,359 | 0,009 |
| E1 энергия сгорания ПГФ, находящейся непосредственно в блоке, кДж | 35388,841 | 102176,935 |
| E3 энергия сгорания ПГФ, поступающей от смежных блоков, кДж | - | - |
| E общий энергетический потенциал взрывоопасности, кДж | 35 388,84 | 102 176,93 |
| qm удельная энергия взрыва, кДж/кг | 3561,5 | 3561,5 |
| m общая масса горючих веществ, кг | 0,7693 | 2,2212 |
| Qв относительный энергетический потенциал | 1,986 | 2,828 |
| Класс взрывоопасности | III | III |
| Wm тротиловый эквивалент взрыва, кг | 0,479 | 1,382 |
| R радиусы зон разрушения, м 1 класса | 0,158 | 0,321 |
| 2 класса | 0,233 | 0,473 |
| 3 класса | 0,400 | 0,810 |
| 4 класса | 1,165 | 2,363 |
| 5 класса | 2,331 | 4,726 |
| Класс окружающего пространства («Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах», М., 1994 г.) | 4 | 4 |
| Класс опасности вещества («Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах», М., 1994 г.) | 4 | 4 |
| Ожидаемый режим взрывного превращения («Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах», М., 1994 г.) | 6 | 6 |

В связи с незначительными радиусами зон разрушений при гипотетической аварии, карта-схема с нанесенными зонами разрушений не приводится.

Принятые в таблице сокращения:

ПГФ – парогазовая фаза

ЖФ – жидкая фаза

АРБ – аварийная разгерметизация блока

Для количественной оценки взрывоопасности проектируемого газопровода и определения зон поражения использована методика, приведенная в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-170-97), утвержденная Госгортехнадзором России.

Расчетные параметры для вычисления энергетических потенциалов проектируемого газопровода и возможные зоны поражения в случае реализации аварийной ситуации приведены в таблице.

Радиус каждой зоны разрушения характеризуется избыточным давлением по фронту ударной волны, соответствующим различной степени разрушения промышленных зданий и травмирования людей.

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от воздушной ударной волны могут быть использованы сравнительные значения, приведенные в таблице.

| ΔР, кПа | Характер повреждений элементов зданий |  | Воздействие на человека |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Разрушение остекления |  |  |  |
| 5,9 – 8,3 |  | Отсутствуют летальные исходы; возможны травмы, связанные с разрушениями стекол и повреждением стен зданий |  |  |
| 15 | Разрушение перегородок и кровли кирпичных зданий |  |  |  |
| 16 |  | Летальный исход маловероятен; травмы – временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов УВ |  |  |
| 17 | Разрушение перегородок и кровли промышленных зданий со стальным каркасом |  |  |  |
| 24 |  | Летальный исход возможен; травмы - серьезные |  |  |
| 28 30 | Разрушение перекрытий: - кирпичных зданий - промышленных зданий со стальным каркасом |  |  |  |
| 20-50 | Разрушение трубопроводов на эстакадах |  |  |  |
| 55 |  | Летальный исход на 50%; 50% серьезные повреждения барабанных перепонок и легких |  |  |
| 70 |  | Летальный исход – все люди в неукрепленных зданиях |  |  |
| 35-90 | Разрушение резервуаров и емкостей стальных |  |  |  |
| 40 100 | Разрушение стен: - кирпичных зданий - полное разрушение зданий |  |  |  |
| 20-130 | Разрушение наземных трубопроводов |  |  |  |
| 40-200 | Разрушение подземных резервуаров |  |  |  |
| 215-400 | Разрушение фундаментов |  |  |  |

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий.

Комплекс мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций.

С целью создания нормальных санитарно-гигиенических условий, соблюдения правил техники безопасности, охраны труда и снижения степени риска объекта, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая исключает выброс вредных веществ в окружающую среду;

- прокладка газопровода преимущественно подземная;

- трубопровод не имеет фланцевых соединений;

- защита газопровода и арматуры от почвенной и атмосферной коррозии;

- при сбросе давления газа в аварийных ситуациях и перед ремонтом в радиусе 450 м от продувочных свечей следует установить предупреждающие и ограждающие знаки;

- периодичность осмотра газопровода в зависимости от местных условий;

- периодичность ревизии за состоянием газопровода не реже одного раза в 2 года;

- периодичность диагностики не реже одного раза в четыре года, основными методами контроля газопровода являются: ультразвуковой, радиографический и акустический;

- периодические испытания газопровода на прочность и плотность, 1,25 от рабочего давления не прочность и на плотность равному рабочему давлению в течение 24 часов не реже одного раза в 8 лет;

- система неразрушающего контроля трубопроводов;

- обязательный контроль над качеством выполнения строительно-монтажных работ;

- применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе;

- отключение трубопроводов в аварийных ситуациях с помощью задвижек;

- применение труб повышенной прочности;

- ремонт газопровода и арматуры производится только после его отключения и сброса давления.

Для организации контроля за воздушной средой на трассе газопровода обслуживающий должен быть снабжен переносными газоанализаторами или индикаторами, при помощи которых необходимо производить контроль рабочей среды во время обслуживания и при производстве ремонтных работ на них.

Заказчиком, в соответствии с РД 39-132-94, по окончании строительства и ввода объекта в эксплуатацию, должен быть составлен регламент по эксплуатации газопровода, согласованный с контролирующими организациями и утвержденный в установленном порядке.

Основные технические решения, средства и меры по обеспечению пожарной безопасности.

Проектируемый газопровод природного газа относится к пожароопасным объектам.

Для безопасной эксплуатации пожароопасных объектов проектом предусмотрен комплекс мероприятий согласно требованиям ВНТП 3-85 и «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности», ППБО-85, «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации», ППБ-01-93, СНиП II-89-80 «Генеральный план промышленных предприятий». Пожарная безопасность объектов обеспечивается за счет принятых разрывов между проектируемыми и существующими площадками и полной герметизацией технологического процесса.

При работе на газопроводе необходимо:

- применять инструмент, не допускающий искры при ударе;

- все оборудование должно быть заземлено;

- не допускать пропуска газа;

- иметь в наличии и в исправном состоянии средства пожаротушения.

Осматривать арматуру трубопровода разрешается при естественном освещении или при помощи переносных светильников во взрывозащитном исполнении напряжением не более 12В.

Запрещается применять для освещения факелы, спички, керосиновые фонари и другие источники открытого огня.

Кроме перечисленных мероприятий по пожарной безопасности для каждого вида работ на предприятии должны быть разработаны и утверждены главным инженером инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности.

Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций

Выявление аварийных ситуаций на объектах транспорта газа должно осуществляться с помощью надежной системы контроля и управления технологических процессов и контроля обслуживающим персоналом.

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют действующим в настоящее время нормативным документам и обеспечивают высокую надежность трубопровода и арматуры на весь период эксплуатации.

Однако при эксплуатации газопровода невозможно полностью исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций, наиболее тяжелыми из которых являются порывы газопроводов.

В связи с этим на предприятии, обслуживающем газопровод, должны быть разработаны и утверждены планы ликвидации аварий, в которых должны быть отражены порядок оповещения и сбора должностных лиц, организаций и производства аварийных работ.

Работы по ликвидации аварий и повреждений в течение рабочего времени выполняются звеньями и бригадами по обслуживанию объектов, а в ночное время – аварийно-восстановительными бригадами.

При обнаружении аварии оператор немедленно сообщает мастеру и диспетчеру.

Диспетчер должен немедленно сообщить об аварии: руководству, диспетчеру пожарной части (при пожаре); принять меры по спасению людей, отключению поврежденного участка и локализации аварии в соответствии с «Планом ликвидации аварий» и сделать запись в вахтовом журнале о характере аварии и принятых мерах по ее локализации.

Вызов пожарной части должен быть не только при пожаре, но в отдельных случаях и при угрозе пожара.

Диспетчер (начальник смены) об аварии сообщает:

- руководству ЦГСП (согласно Плану оповещения);

- газоспасательной службе при необходимости оказания помощи людям и ведения работ по ликвидации аварии в загазованной атмосфере;

- скорой помощи, когда пострадавшим требуется медицинская помощь;

- инспектору РГТИ Госгортехзнадзора РФ об авариях, последствиями которых являются:

- несчастные случаи и гибель людей;

- взрывы и пожары;

- аварии I и II категории, не повлекшие за собой несчастных случаев;

Кроме того, в зависимости от размеров аварий и ее последствий для окружающей среды и жизни людей по решению начальника ЦГСП могут быть оповещены:

- владельцы ЛЭП;

- управление по делам ГО и ЧС местной администрации;

- городские (районные) администрации при угрозе жизни населению;

- органам ФСБ об авариях, последствиями которых являются чрезвычайные ситуации, а также если имеются основания предполагать вероятность умышленной организации аварии.

По указанию ответственного руководителя работ диспетчер или ЦГСП (в зависимости от обстановки) вызывает аварийно-восстановительную бригаду, комплектует ее необходимой спецтехникой и отправляет на место аварии.

Прибывший первым к месту аварии руководитель обязан:

- уточнить место и размеры аварии;

- установить предупредительные знаки для ограждения места аварии;

- оказать помощь пострадавшим людям;

- принять меры к предупреждению дальнейшего выброса газа;

- разместить технические средства и персонал аварийно-восстановительной бригады на безопасном расстоянии от места аварии в соответствии с действующими правилами техники безопасности;

- предотвратить появление в зоне аварии посторонних лиц и техники;

- выйти на связь с диспетчером или руководителем подразделения, сообщить о месте и ориентировочных размерах аварии, возможности подъездов и другие сведения.

После определения характера аварии и принятия решения о способе ее ликвидации действия других должностных лиц и аварийно-восстановительные работы продолжаются в соответствии с «Планом ликвидации аварий» и конкретно сложившейся обстановки.

Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться с соблюдением действующих норм и правил по технической эксплуатации, технике безопасности, пожарной, экологической безопасности и промсанитарии.

Общие положения по составлению плана ликвидации аварий.

На предприятиях, подконтрольных Госгортехнадзору РФ, для каждого производственного объекта должен быть разработан «План ликвидации аварий».

Ответственность за своевременное и правильное составление планов ликвидации аварий и соответствие их действительному положению на объекте несут соответственно начальник цеха и главный инженер.

Планы ликвидации аварий со всеми приложениями должны находиться у:

- оператора и главного инженера;

- диспетчера и начальника;

- начальника газоспасательной службы;

- начальника пожарной части.

Документы по плану ликвидации аварий должны быть пронумерованы (составлено оглавление) и прошнурованы за подписью ответственного лица.

планы ликвидации аварий согласовываются и ежегодно пересматриваются комиссией в составе:

- зам. главного инженера по ТБ;

- главного механика;

- главного энергетика;

- главного технолога;

- начальника соответствующего цеха;

- начальника газоспасательной службы;

- начальника пожарной части.

Этой же комиссией Планы подписываются и утверждаются главным инженером за месяц до начала следующего года.

«План ликвидации аварий» должен содержать:

- список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии;

- оперативную часть, где указываются:

- возможные аварии и условия, опасные для жизни людей;

- мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий;

- лица, ответственные за выполнение мероприятий;

- места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварии;

- действия газоспасательного подразделения и пожарной части.

- действия должностных лиц при аварии и других лиц, участвующих в ликвидации аварии.

К плану ликвидации аварий должны быть приложены:

- план-схема расположения оборудования и коммуникаций объекта с нумерацией согласно плану ликвидации аварий;

- инструкция по аварийной обстановке объекта;

- список аварийного запаса инструментов, оборудования, материалов и средств защиты, находящихся в аварийных шкафах с указанием их количества и основной характеристики;

- список членов добровольной газоспасательной дружины с указанием мест их постоянной работы и домашних адресов.

Перечень газоопасных работ:

- газоопасные работы, проводимые с оформлением наряда-допуска;

- газоопасные работы, проводимые без оформления наряда-допуска, с записью в журнале газоопасных работ;

- ежедневные технологические работы;

- акты проверки исправности вентиляционных устройств (если они имеются);

- акты проверки наличия и исправности средств спасения людей, противопожарного оборудования и средств пожаротушения;

- акты проверки исправности аварийного освещения;

- акты проверки исправности аварийной сигнализации и связи;

- акты проверки наличия и исправности гидравлических затворов канализационных сетей на объекте.

«План ликвидации аварий» должен быть тщательно изучен всем административно-техническим персоналом и рабочими, а также работниками газоспасательной службы и пожарной части. Ознакомление с планом ликвидации аварий должно быть оформлено под расписку.

Знание плана ликвидации аварии проверяется во время учебных тревог и занятий согласно графикам, разрабатываемым отделом техники безопасности и утверждаемым главным инженером.

План проведения учебной тревоги составляется начальником совместно с представителем отдела техники безопасности (с привлечением при необходимости начальника газоспасательной службы или пожарной части) и утверждается главным инженером.

4.2. Решения по предотвращению ЧС, возникающих в результате аварий на транспорте

При оценке возможного воздействия на проектируемый объект рассмотрены следующие варианты аварий на транспортных коммуникациях, которые могут стать причиной ЧС на объекте строительства:

- внезапная разгерметизация автоцистерны с ЛВЖ

Рассмотрены самые худшие гипотетические ситуации, когда внезапная разгерметизация произошла в непосредственной близости от проектируемого объекта.

К возникновению аварийной ситуации могут привести следующие причины:

- причины, связанные отказом и неполадками оборудования, коррозией, физическим износом и др.

- причины, связанные с человеческим фактором (нарушение технологического режима, конструктивные недостатки, теракт и др.)

- причины, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного характера.

Исходя из статистических данных частота аварий, связанных с перевозкой опасных грузов автотранспортом, равняется 1,7*10-6 в год.

Проектная авария при внезапной разгерметизации автоцистерны с ЛВЖ

В случае возгорания нефтепродукта при неожиданной разгерметизации автоцистерны при расчете последствий этого приняты следующие предпосылки и допущения:

- емкость автоцистерны 10 м3; продукт – бензин;

- при разгерметизации емкости автоцистерны объем вытекающего бензина принимаем равным 80 % объема автоцистерны, т.е. 10 м3·0,8=8 м3, что составляет массу 8м3·0,72=5760 кг.

В случае воспламенения нефтепродукта тепловой поток на поверхности пламени составит 130 квт/м2 (согласно таблице 7 книги 2).

Масса вещества в ТВС определяется по формуле:

Мтвс=0,1·Мо=0,1·5760=576 кг

По классу пространства, окружающего место воспламенения облака – слабозагроможденное и свободное пространство 4 (согласно табл.2 «Сборник методик» книга 2) и классу вещества 3 (согласно табл.3 «Сборник методик» книга 2). По табл.4 определяем режим взрывного превращения облака ТВС – режим 5.

По рисунку 4.6 определяем радиусы зон разрушений для зданий и сооружений:

- зона полных разрушений	15 м;

- зона сильных разрушений	30 м;

- зона средних разрушений	70 м;

- зона слабых разрушений	180 м;

Выводы: В зону полных разрушений R=15 м попадает только автоцистерна.

Территория проектируемого объекта может оказаться в зоне полных, сильных и средних разрушений при максимальной гипотетической аварийной ситуации, связанной с полным разрушением автомобильной цистерны с ЛВЖ.

4.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций,

источниками которых являются опасные природные процессы

Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения объекта строительства

Климат района континентальный, умеренно холодный. Большую роль в формировании климата играют атлантические воздушные массы. Зимой они обуславливают относительно теплую снежную погоду, а летом – прохладную и дождливую. Немалое значение имеют периодические вторжения холодного сухого арктического воздуха, который весной и осенью сопровождаются заморозками, а зимой – сильными морозами.

Климатические показатели района строительства:

- среднегодовая температура наружного воздуха равна 1,0ºС;

- абсолютная минимальная температура наружного воздуха равна -47ºС;

- абсолютная максимальная температура наружного воздуха равна +35ºС;

- температура наиболее холодной пятидневки равна – 36ºС;

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца равна 87 %, наиболее жаркого месяца 58 %;

- количество осадков за год составляет 605 мм, суточный максимум 72 мм;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь месяц составляет 5,2 м/сек;

- минимальная из средних скоростей ветра за июль месяц составляет 0 м/сек.

Климатические показатели взяты из СНиП 23-01-99 (Строительная климатология и геофизика).

Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов

В зоны катастрофического затопления проектируемый объект не попадает.

Объект находится на территории г.Перми. Лесные массивы в непосредственной близости от проектируемого объекта отсутствуют. Прогнозирование последствий  крупных лесных пожаров нецелесообразно.

Район расположения проектируемого объекта характеризуется как сейсмически устойчивый.

Оценка последствий урагана

Трубопровод преимущественно прокладывается под землей.

Максимальная скорость ветра в Пермской области – 25 м/с.

В соответствии с данными Приложения 1 («Сборник методик» книга 2) определяем, что:

- наземные участки газопровода получают слабую степень разрушения при скорости ветра – 35-45 м/с. С учетом максимально неблагоприятной гипотетической ситуации (когда скорость ветра превысит максимальную скорость ветра для Пермской области – 25 м/с) разрушения газопроводов не будут нести катастрофического характера. К слабым разрушениям относятся небольшие вмятины, деформация, повреждение запорной арматуры.

Прогнозируемые потери людей в случае повреждения газопровода ураганным ветром – нулевые.

Ситуации, связанные с утечкой и потерей герметичности газопроводов и как следствие с возгоранием, рассматривались в разделе 4.1.

Мероприятия по молниезащите

Проектируемые здания оборудованы системами молниезащиты.

Описание и характеристики существующих и предлагаемых в проекте систем оповещения о ЧС природного характера.

В случае возникновения ЧС природного характера используется система оповещения для ситуаций, связанных с ГО и ЧС техногенного характера.

5. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- СП 11-107-98. Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждения чрезвычайных ситуаций» проектов строительства.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожаробезопасность. Общие требования».

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС, книга 1 и 2. Москва, 1994.

- ПБ 09-540-03. Общие правила взрывобезопаснсоти для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

- Методика разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в проектах строительства», г.Киров, 1998.

- РД 52-04-253-90. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте.

- НПБ 107-97. Определение категорий наружных установок.

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- Экспресс-методика прогнозирования последствий взрывных явлений на промышленных объектах – Москва, 1994.

- Пособие по оценке опасности, связанной с возможными авариями при производстве, хранении и транспортировке больших количеств пожароопасных, взрывоопасных и токсичных веществ.

- ГОСТ Р 12.3.-047-98. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных процессов» от 21.07.97 г №116-ФЗ;

- РД 08-200-98 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденного Госгортехнадзором России 09.04.98 г.;

- ПБ 03-108-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- ПБ 09-170-97 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные Госгортехнадзором России 22.12.97г.;

- СНиП 2.01.02 Противопожарные нормы;

- ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ «Взрывобезопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- Методика оценки последствий аварий на пожаро-взрывоопасных объектах. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», М., 1994 год;

- РД 08-120-96 «Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов» утвержденные Госгортехнадзором 12.07.96.