# ООО «Газмет ИНТЭК»

Газопроводы для газоснабжения жилых домов

по ул. 1-ая Гиринская микрорайона  Нагорный г.Перми.

## ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр I-0522-08-ПЗ

ТОМ I

г. Пермь, 2009г.

# ООО «Газмет ИНТЭК»

Газопроводы для газоснабжения жилых домов

по ул. 1-ая Гиринская микрорайона  Нагорный г.Перми.

## ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| СТАДИЯ: проектная документация |  | Заказчик: Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации г.Перми |
| --- | --- | --- |

ОБОЗНАЧЕНИЕ: I-0522-08-ПЗ

ТОМ I

| Главный инженер проекта |  | И.Н. Селеткова |
| --- | --- | --- |

г.Пермь, 2009г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.СТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТА № тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 004-010-ТГИ; Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям. Том 1. Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям. Том 2. Схемы с согласованиями подземных коммуникаций.; филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». 03-09/О-011(4)- ИГ 020-2009; Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям. Телеметрический контроль ГРПШН-А-01-У. Пояснительная записка. Чертежи. Спецификация оборудования.; ООО «НПО «Геолит» ИП С.С.Егоркина ООО «Урал Телеком». I; I-0522-08-ПЗ; Общая пояснительная записка. II; I-0522-08-СМ; Сметная документация. III; I-0522-08-ПОС; Организация строительства. IV; I-0522-08-ООС; Охрана окружающей среды. V; I-0522-08-ИТМ; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. I-0522-08; Чертежи; Россыпью. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО # «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (КОМПЛЕКТАЦИЯ) Обозначение; Наименование; Примечание. ГСН; Наружные газопроводы. ЭХЗ; Электрохимзащита. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (КОМПЛЕКТАЦИЯ) | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО # «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПРАВКА ГИПа Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Гл. инженер проекта И.Н. Селеткова август 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ - ОСНОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА Основанием для разработки рабочего проекта газопроводов для газоснабжения жилых домов по ул.1-я Гиринская микрорайона Нагорный являются следующие исходные данные: - техническое задание на проектирование; - градостроительный план земельного участка № - акт выбора земельного участка для прокладки газопровода; - технические условия № 09/265 от 11.08.09г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Полный перечень исходных документов для проектирования представлен в приложении к заданию на проектирование. Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки, в разделе «Исходная документация». - КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА На основании задания на проектирование выполнен проект газопроводов для газоснабжения жилых домов по ул.1-я Гиринская микрорайона Нагорный. В административном отношении трасса газопровода расположена в микрорайоне Нагорный Индустриального района г.Перми. Рельеф основной части исследуемой территории относительно ровный, имеет общий уклон в юго-восточном направлении. Лишь в месте прохождения проектируемой трассы через лог, наблюдаются большие перепады высот. Высотные отметки изменяются в пределах 163,80-159,90м (в Балтийской системе высот). При проектировании учтены сложившаяся застройка и природные условия участка. Газоснабжение предусмотрено природным газом с теплотой сгорания 7980 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3. Газ используется на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Подключение проектируемого газопровода выполнить в существующий газопровод среднего давления Ø108, расположенный между домами №68 по ул.Космонавта Леонова и №32 по ул.Архитектора Свиязева. Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно гидравлического расчета. Для снижения давления со среднего до низкого проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта (ШРП) типа ГРПШН-А-01-У с регулятором давления газа РДНК-50. Тип ШРП определен гидравлическим расчетом. ШРП установить на фундаменте, в металлическом ограждении. Проектом предусмотрена молниезащита ШРП. Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ОЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | # ОБЩАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отключающие устройства выполнить надземно в металлическом ограждении М.О.1: - перед ШРП кран Ду50 (на Г2); - на выходе из ШРП кран Ду100 (на Г1). Отключающие устройства выполнить подземно с выводом штока под ковер: - на ПК0+19,00 кран Ду50 (на Г2). Проект выполнен с применением полиэтиленовых труб ПЭ80 по ГОСТ Р 50838-95*, стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91. Проект разработан на топосъемке, выполненной филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по Пермскому краю в феврале-апреле 2009г. Инженерно-геологические изыскания выполнены в апреле 2009г. ООО «НПО «Геолит». Гидрологические изыскания выполнены в июле 2009г. ИП С.С.Егоркина. Общая протяженность газопровода – 1027,0м в том числе: Г2 - 512,0 м; Г1 - 515,0 м; - Полиэтиленовый газопровод: - подземный среднего давления ПЭ80 Ø63×5,8 – 487,5 м; - подземный низкого давления ПЭ80 Ø110×6,3 – 195,5 м; - подземный низкого давления ПЭ80 Ø90×5,2 – 315,0 м. - Стальной газопровод: - подземный среднего давления Ø57×3,5 – 24,5 м; - подземный низкого давления Ø108×4,0 – 4,5 м. ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ, ТЫС. РУБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ОЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ. - Гидравлический расчет газопроводов для газоснабжения жилых домов по ул.1-я Гиринская микрорайона Нагорный. Результаты расчетов для газопровода среднего давления приведены в таблице 1, для газопровода низкого давления в таблице 2. ТАБЛИЦА 1 СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ОЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТАБЛИЦА 2 СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ШРП учитывает нагрузку на ул. 2-ая Гиринская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ОЧ |  | Лист |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газопроводов; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 м. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0.3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим, физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п.14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Обозначение трассы газопровода предусмотреть путем установки опознавательных знаков, трассу полиэтиленового газопровода, кроме этого, обозначают путем укладки сигнальной ленты и контрольного медного провода по всей длине трассы. Опознавательные знаки устанавливаются на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, местах расположения неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» и хранения аварийного запаса труб. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» и контрольный медный провод укладываются на расстоянии 0,2м верха присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента укладывается дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ОЧ |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №Док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проект газопроводов для газоснабжения жилых домов по ул.1-я Гиринская микрорайона Нагорный выполнен на основании технических условий № 09/265 от 11.08.09г., выданных Пермским районным филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03. Газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотой сгорания 7980 ккал/нм3, удельным весом 0,67 кг/нм3. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Диаметр проектируемого газопровода принят на основании гидравлического расчета. Подключение проектируемого газопровода выполнить в существующий газопровод среднего давления Ø108, расположенный между домами №68 по ул.Космонавта Леонова и №32 по ул.Архитектора Свиязева. Основной способ прокладки газопровода – подземный. Подземный газопровод проложить на глубине не менее 1,62 м, выполнив основание из песка толщиной 100мм и засыпку из песка толщиной 200мм. Глубина прокладки газопровода принята с учетом грунтов неодинаковой степени пучинистости. На тупиковом участке газопровода установить продувочное устройство в ковере. Пересечение улицы Архитектора Свиязева проектируемым газопроводом среднего давления на участке от ПК3+77,00 до ПК3+94,00 выполнить методом наклонно-направленного бурения (ННБ) под углом 90°. Газопровод проложить в футляре. На одном конце футляра установить контрольную трубку, которую вывести на поверхность земли под ковер. Пересечение существующей переливной трубы проектируемым газопроводом низкого давления на участке от ПК2+79,50 до ПК3+70,50 выполнить методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Газопровод проложить в футляре. На одном конце футляра установить контрольную трубку, которую вывести на поверхность земли под ковер. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения, проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах, работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5ºС. Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ГСН |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  | Пров. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  | ООО «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  | Колчанова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Селеткова |  |  | 086.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При производстве работ методом ННБ оформить следующие документы: - профиль бурения; - протокол бурения; - карта бурения. Пересечение автодорог V категории проектируемыми газопроводами среднего и низкого давлений выполнить открытым способом. Газопроводы проложить в футляре или без футляра. На футляре установить контрольную трубку, которую вывести на поверхность земли под ковер. Территория строительства насыщена подземными и надземными инженерными коммуникациями, узкие улицы, в связи с этим газопроводы среднего и низкого давлений прокладывается под проезжей частью дорог и в непосредственной близости с дорогами. Для снижения давления газа со среднего (0,28 МПа) до низкого (2,4 кПа) и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта (ШРП) типа ГРПШН-А-01-У с регулятором давления РДНК-50, с газовым обогревом, с одной линией редуцирования и байпасом. Технические характеристики устанавливаемого ШРП: - давление газа на входе - 0,28 МПа; - давление газа на выходе – 2,4 кПа; - максимальный расход газа – 370,0 м3/ч; - расчетный расход газа – 95,0 м3/ч. ШРП устанавливается на фундаменте, в металлическом ограждении (М.О.1) размерами 4,5×3,0×1,6 (h). Продувочные и сбросные газопроводы о ШРП вывести на высоту 4,0м от уровня земли. Выполнить заземление и молниезащиту ШРП. Отключающие устройства – краны установить: - на входе и выходе ШРП, с установкой неразъемных изолирующих соединений (СИс), продувочных штуцеров; Отключающие устройства выполнить подземно с выводом штока под ковер: - на ПК0+19,00 кран Ду50 (на Г2). На выходе из земли и опуске в землю газопровод заключить в футляры. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха полиэтиленового газопровода сигнальной ленты с контрольным медным проводом шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ». На участках пересечений газопровода с подземными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Соединения «полиэтилен-сталь» выполнить неразъемными. Углы поворота полиэтиленового газопровода выполнить отводами и упругим изгибом. Радиус поворота, выполняемого упругим изгибом, должен быть не менее двадцати пяти наружных диаметров труб. Сварку полиэтиленового газопровода выполнить фитингами с закладными нагревателями. Аварийный запас полиэтиленовых труб (в количестве 10,0м на каждый типоразмер) и фитингов (в количестве 1 штука на каждый типоразмер) уложить в районе проектируемого ШРП. Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим методом по ГОСТ 7512. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ГСН | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В подвалах и техподпольях жилых домов, расположенных в радиусе 50,0 м от подземного газопровода среднего и низкого давлений , установить патрубки для замеров степени загазованности. Защита подземного стального газопровода выполнена отдельным разделом пояснительной записки (см. раздел ЭХЗ). Для защиты подземного стального газопровода от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из ленточной полимерно-битумной мастики по ГОСТ 9.602-2005, для надземного газопровода предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из 2-х слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-89 и 2-х слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. После укладки подземного газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода – приборами АНПИ. Для обозначения подземной трассы газопровода и места нахождения аварийного запаса необходимо установить таблички-указатели на специальных столбиках, высотой до 1,5м или на постоянных ориентирах. Восстановление (рекультивация) земель, нарушенных в процессе строительства, оценка воздействия на окружающую среду и атмосферный воздух, выполнены отдельными томами проекта. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые труб ПЭ80 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5. Согласно СНиП 42-01-2002 необходимо произвести : 1. Контроль стыков физическими методами: - подземный газопровод среднего давления – 25%, но не менее 1 стыка; - подземный газопровод низкого давления – 12%, но не менее 1 стыка; - подземный газопровод низкого давления – 100% (газопроводы, прокладываемые под автодорогами и через водные преграды в футлярах). 2. Испытание газопровода на герметичность давлением: - полиэтиленовый газопровод среднего давления – 0,6 МПа продолжительностью 24 часа; - полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа продолжительностью 24часа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ГСН | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Составить акты освидетельствования скрытых работ на следующие этапы: - на геодезическую разбивку трассы; - на устройство траншей; - на сварку гарантийного стыка и на проверку качества сварных стыков; - на проверку положения трубы в плане и по высоте; - на изоляцию стыков и на защитное покрытие трубы стального газопровода; - на испытание газопровода на герметичность; - на обратную засыпку газопровода; - на укладку защитных футляров; - на продувку газопровода; - на устройство фундаментов под ШРП, молниеотвод; - на протаскивание футляра по буровому каналу; - на протаскивание газопровода в футляр; - на приемку створа перехода; - на приемку газопровода, выполненного бестраншейным способом. Проект разработан на топосъемке, выполненной филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по Пермскому краю в апреле 2009г. Инженерно-геологические изыскания выполнены в апреле 2009г. ООО «НПО «Геолит». В геологическом строении площадки на разведанную глубину 5,0м принимают участие отложения четвертичной системы, представленные аллювиально-делювиальными глинами от твёрдой до мягкопластичной консистенции, местами перекрытые насыпным (техногенным) грунтом и почвенно-растительным слоем. По степени морозной пучинистости грунты от практически не пучинистых до чрезмерно пучинистых. Глубина промерзания грунтов составляет: - для насыпных грунтов – 2,3м - для глин - 1,8м. Инженерно-гидрологические изыскания выполнены в июле 2009г. ИП С.С.Егоркина. В гидрогеологическом отношении в период изысканий (апрель 2009г.) на исследуемую глубину 3,0-5,0м, подземные воды встречены не были. Вода была лишь отобрана из пруда. Монтаж газопровода и оборудования вести в соответствии с требованиями действующих “Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления” ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 42-130-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов», т.с. 5.905-18.05 в.1, т.с. 5.905-25.05 в.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ГСН | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ 3.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ Настоящий проект защиты газопроводов среднего и низкого давления по ул.1-я Гиринская в Индустриальном районе г.Перми разработан на основании технических условий за №23-2-15/8 от 07.07.2009 г. выданных Пермский филиал ЗАО «Фирма Уралгазсервис». 3.2. КОРРОЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Коррозионные исследования проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 и «Инструции по защите подземных металлических сооружений от коррозии» РД 153-39.4-091-01. В целях определения коррозионной активности грунтов проведены измерения их удельного электросопротивления прибором М-416. Для определения влияния блуждающих токов на подземные коммуникации проведены измерения разности потенциалов «трубопровод-земля» прибором М-231. Данные коррозионных измерений см. в прилагаемых таблицах. 3.3. ОБОСНОВАНИЕ КАТОДНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ Проектируемый газопровод среднего давления представлен стальной трубой подземной прокладки L= 24,5 м.Д=57х3,5 и полиэтиленовой трубой L= 487,5 м Д=63х5,8 Проектируемый газопровод низкого давления представлен полиэтиленовыми трубами L= 195,5 м Д=110х6,3; L= 315,0 м Д=90х5,2. Вход и выход газопроводов в ШРП выполнен из стальных труб L= 2,0 м Д=50 и 100 мм. Существующие газопроводы среднего и низкого давления представлены стальными трубами подземной прокладки. В районе проектирования действует две установки катодной защиты: КСЭР-1.2 – ул.Леонова,40 с параметрами I =10А ; U=30В и СКЗМ-3.0- ГРП «Бахаревка» (насосная) , которые обеспечивают защитный потенциал на существующих подземных стальных трубопроводах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ЭХЗ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | ЭЛЕКРОХИМЗАЩИТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | Пров. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  | ООО «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  | Колчанова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.4. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ - В данном проекте дополнительных защитных устройств не предусматривается так как для защиты проектируемого стального участка газопровода среднего давления потребуется ток равный 0,05А , который обеспечит существующая защитная установка КСЭР-1,2 (ул.Леонова,40) при своей работе на оптимальном режиме. S= 3,14 х 0,057 х 20,0 =3,57 м2 I=3,57 х 0,015 = 0,05А - Для контроля за зоной защиты у точки врезки проектируемого газопровода среднего давления в существующий установить контрольно-измерительный пункт с электродом длительного действия ЭНЕС-1. 3. Защиту стальных участков газопроводов среднего и низкого давления на входе и выходе в ШРП допускается не предусматривать согласно РД153-39.4-091-01 п.4.3.1. При этом засыпка траншей в той ее части,где расположена стальная вставка, по всей глубине заменяется на песчаную. 4. Установку изолирующих соединений смотри в разделе ГСН. 5. В районе проектирования между газопроводами среднего и низкого давления установлены блоки совместной защиты БДЗ-10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ЭХЗ | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ «СООРУЖЕНИЕ-ЗЕМЛЯ» Прибор М-231 №1289 сентябрь 2009 г. Электрод сравнения медно-сульфатный №п/п; Пункт и вид измерения; № замера; Значения разности потенциалов вВольтах. максимум; минимум; среднее. 1; ул.Леонова ГРП-31 газопровод ср/д; №1; -; 1,4; -; 1,4; -; 1,4. 2; ул.Свиязева,38 газопровод н/д; №2; -; 1,4; -; 1,4; -; 1,4. 3; ул.Леонова,40 газопровод н/д; №3; -; 1,5; -; 1,5; -; 1,5. ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА Прибор М-416 №210633 сентябрь 2009 г. К=0,97 №п/п; Пункт измерения; Разнос электродов м; Показания прибора Ом; Удельное эл.сопротивлен.грунта Ом.м; Степень коррозионной активности. 1; №1; 2; 2,0; 24,4; Средняя. 2; №11; 3; 1,4; 25,6; Средняя. 3; №2; 2; 2,2; 26,8; Средняя. 4; №21; 3; 1,6; 29,3; Средняя. 5; №3; 2; 1,7; 20,7; Средняя. 6; №31; 3; 1,2; 22,0; Средняя. 7; №4; 2; 2,4; 29,2; Средняя. 8; №41; 3; 1,7; 31,1; Средняя. 9; №5; 2; 2,2; 26,8; Средняя. 10; №51; 3; 1,6; 29,3; Средняя. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ЭХЗ | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ 4.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Техническое решение на телеметрию газорегуляторного пункта (ШРП) типа ГРПШН-А-01-У с регулятором давления РДНК1-50 (Рвх=0,28МПа, Рвых=0,003МПа) «Газопроводы для газоснабжения жилых домов по ул.1-я Гиринская микрорайона Нагорный», выполнено по техническим условиям Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» № 09/265 от 11.08.2009г. Решение разработано в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». 4.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. Разработанный комплекс телеизмерений контролируемого пункта (КП) является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г.Перми. Он используется в диспетчерском мониторинге газораспределительных сетей г.Перми. Организация телеметрического контроля ГРП-ГРПШН выполнена ООО «Урал Телеком» (шифр 020-2009) и представлена отдельным томом проекта. Устройство КП обеспечивает выполнение следующих функций в указанных объемах: - Прием от преобразователей в заданное число времени сообщений с результатами текущего состояния измеряемых и вычисляемых величин; - Контроль периодичности поступления указанных сообщений и их достоверности; - Контроль результатов текущего измерения относительно программно задаваемых установок минимального и максимального значения рабочей зоны; - Активную сигнализацию нарушения связи с преобразователями и выхода контролируемых величин за заданные пределы рабочей зоны; По команде с диспетчерского пункта управления: чтение содержимого накопительных регистров или результатов последнего принятого секундного сообщения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ. АГСН |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм |  | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | АВТОМАТИЗАЦИЯ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  | Герасимов |  |  | 08.09. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В соответствии с требованиями взрывопожарной безопасности в проекте предусмотрены следующие мероприятия: Для наружного газопровода: - Предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здание. - В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопровода рассверливаются отверстия для определения утечки газа. - В подвалах и техподпольях жилых домов, расположенных в радиусе 50 м от подземного газопровода установить патрубки для замеров степени загазованности. - Подъезд пожарных машин к ШРП осуществлять по дороге с усовершенствованным покрытием. - Проектом предусмотрена молниезащита ШРП. - Проектом назначены нормативные разрывы от соседних зданий и сооружений. - В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» в охранной зоне газопровода (по 2,0 м в обе стороны от оси газопровода и на расстоянии по 10,0 м от границ ШРП) запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - перемещать, повреждать и уничтожать опознавательные знаки; - устраивать свалки и склады, разливать химически активные вещества; - огораживать и перегораживать охранные зоны; - разводить огонь и размещать источники огня; - обрабатывать почву на глубину более 0,3 м; - открывать калитку ограждения ШРП; - приставлять к надземным газопроводам, ограждению посторонние предметы, влезать на них; - самовольно подключаться к газопроводу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ПБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | ## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ # БЕЗОПАСНОСТИ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ Строительство систем газоснабжения должно выполняться при строгом соблюдении требований "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления", СНиП 42-01-2002. Испытания газопроводов и газового оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления". Сварочные, изоляционные и другие строительно - монтажные работы при сооружении систем газоснабжения должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно - монтажных организациях. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактические осмотры. Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления". Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового хозяйства и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ОТ и ТБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА # БЕЗОПАСНОСТИ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 7.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ В данном разделе рассматриваются вопросы охраны окружающей среды при строительстве газоснабжения жилых домов по ул.1-я Гиринская микрорайона Нагорный г.Перми. 7.2. ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа ГОСТ 5542-87, который относится к взрывопожарным веществам, а по токсикологической характеристике - к веществам 4 класса опасности (вещества малоопасные). Данным проектом предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие повышение экологичности газопровода и приведение к минимуму воздействий на окружающую среду путем применения экологически безопасных материалов, а также эффективных средств в локализации отрицательных последствий при эксплуатационных отказах. Проектом предусмотрены следующие мероприятия: - удаление трассы газопроводов от сооружений на нормативное расстояние; - обеспечение конструктивной надежности линейной части; - осуществление контроля сварных стыков физическими методами контроля; - выполнение механических испытаний сварных стыков. Предусмотрены следующие мероприятия по исключению и снижению отрицательного воздействия на окружающую среду: 7.3 СНИЖЕНИЕ ШУМА ###### На период строительства - Располагать механизмы с учетом существующих зданий. - Использовать прокладки (подкладки) при транспортировке трубопроводов, оборудования и т.д. - Организовать дороги с твердым покрытием. - Установить знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов, применять радиосвязь. - Снабдить машины для производства земляных работ глушителями. - Уменьшать скорости движения транспорта. - Исключить внезапные шумовые всплески в ночное время ###### На период эксплуатации - Локализовать источники шума. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ООС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ # СРЕДЫ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Газмет ИНТЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Селеткова |  |  | 08.09 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.4. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ###### На период строительства - Обязательное выполнение границ территории, отведенной под строительство. - Строго соблюдать правила противопожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. ###### На период эксплуатации Газ, как источник загрязнения атмосферы, в процессе эксплуатации газопровода может проявить себя при срабатывании предохранительного клапана, что происходит в случае повышения давления в газопроводе. Повышение давления в газопроводе может быть в аварийных ситуациях, выбросы, поступающие при этом в атмосферу, являются аварийными выбросами. 7.5. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ###### На период строительства - Организовать автоматизированную заправку и сбор отработанных масел. - Создать подъездные и внутриплощадочные дороги с твердым покрытием. - Соблюдать технические требования при транспортировке, хранении и применении строительных материалов (органические растворители, лак, синтетические краски и др.) - Запретить организацию свалок под отходы строительного производства и слива загрязнений на строительные площадки. На период эксплуатации - Обеспечить надежность коммуникаций. - Организовать отвод ливневых вод на рельеф местности в виду отсутствия загрязнения вод нефтепродуктами. - Централизованная система канализации. 7.6. ОХРАНА ПОЧВЫ На период строительства - Установить временные защитные заграждения. - Отводить поверхностные воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. - Преимущественно сохранить существующий рельеф. - Слив горючесмазочных материалов не допускается. - Установить на строительной площадке, а также на стоянках машин и механизмов специальные контейнеры для производственных и строительных отходов. - Засыпать, уплотнить и спланировать все искусственно созданные в процессе строительно-монтажных работ, выемки, чтобы исключить скопление воды и образование заболоченных участков. - Отвозить в специально отведенные для этих целей места, строительный мусор и производственные отходы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ООС | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предотвращению и устранению аварийных ситуаций Для предотвращения и устранения аварийных ситуаций разработаны следующие документы, хранящиеся в эксплуатирующей организации: - «План мероприятий по ликвидации аварий»; - «План взаимодействия служб по локализации аварий», который включает в себя взаимодействие с администрацией Пермского края, пожарной охраной и скорой помощью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I-0522-08-ПЗ.ООС | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №Док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

24

8. ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

27

ПРИЛОЖЕНИЕ

к заданию на проектирование

| Наименование |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| - Технические условия присоединения к газораспределительным сетям № 09/265 от 11.08.2009г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис». - Технические условия на ЭХЗ № 23-2-15/8 от 07.07.2009г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис». |  | 28-30 31 |

9. ЛИЦЕНЗИИ

| № п/п | # Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия, регистрационный номер ГС-4-59-02-26-0-5904115660-010140-1 от 30.06.2008г., выданная Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. |  |