Приложение 2.8

Лист 1

## Таблица

результатов определений коррозионной активности грунтов к стали

| №№ точек №№ ПК | Глубина определения, м | Удельное электрическое сопротивление грунта, p, Ом*м | Коррозионная агрес- сивность | Наименование грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С-1 | 1,0 | 95 | низкая | Глина |
|  | 1,5 | 66 | низкая | Глина |
|  | 2,0 | 61 | низкая | Глина |
| С-2 | 1,0 | 64 | низкая | Глина |
|  | 1,5 | 77 | низкая | Глина |
|  | 2,0 | 95 | низкая | Глина |
| С-3 | 1,0 | 55 | низкая | Глина |
|  | 1,5 | 88 | низкая | Глина |
|  | 2,0 | 51 | низкая | Глина |
| С-4 | 1,0 | 75 | низкая | Насыпные грунты |
|  | 1,5 | 56 | низкая | Глина |
|  | 2,0 | 42 | средняя | Глина |
| С-5 | 1,0 | 11 | высокая | Глина |
|  | 1,5 | 18 | высокая | Глина |
|  | 2,0 | 28 | средняя | Глина |
| С-5а | 1,0 | 75 | низкая | Насыпные грунты |
|  | 1,5 | 48 | средняя | Насыпные грунты |
|  | 2,0 | 68 | низкая | Насыпные грунты |
| С-6 | 1,0 | 44 | средняя | Глина |
|  | 1,5 | 48 | средняя | Глина |
|  | 2,0 | 58 | низкая | Глина |

Составил:                      Петров А.А.