# ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

# ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

# Общая часть

Основанием для разработки проектной документации по перекладке газопровода высокого давления I-ой категории (давление 1,2 МПа) по ул. Самаркандской от ул. Глуховской до ул. Грибоедова, попадающего в зону капитального ремонта ул. Самаркандской, являются следующие документы:

-задание на проектирование;

-технические условия № 11/143 от 2011 г., выданные ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС».

Полный перечень исходных документов представлен в содержании проекта. Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в текстовых приложениях.

# Газопровод наружный

Проектная документация по переустройству сетей наружного газоснабжения при реконструкции ул. Самаркандской разработана ООО «ПСК ФриВэй», имеющим допуск к работам по выполнению проектной документации объектов капитального строительства. Проект выполнен в соответствии с техническими условиями, СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004 и ПБ 12-529-03.

Газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3. Газ используется на нужды населения.

Трассировка газопровода согласована в установленном законом порядке с землевладельцами и заинтересованными техническими службами района.

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу.

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода.

Общая протяженность газопровода	 – 52,02 м; точки врезки – в существующий газопровод высокого давления I категории Ду=400.

Грунты по трассе представлены почвенно-растительным слоем; насыпными грунтами (щебенистый грунт с песчаным заполнителем, гравийный грунтом с песчаным заполнителем, песок коричневый мелкий и средний, супесь коричневая, серовато-коричневая, темно-коричневая песчанистая/гравелистая/дресвяная твердая, пластичная местами с гравием, суглинок красновато-коричневый легкий песчанистый твердый с дресвой различного состава) давность которых составляет более 10 лет; суглинками коричневыми, серо-коричневыми, темно-коричневыми легкими/тяжелыми пылеватыми/песчанистыми твердыми, полутвердыми, мягкопластичными, текучепластичными, текучими местами с примесью органических веществ до слабозаторфованного, местами с прослоями суглинка тугопластичного; глиной коричневой легкой пылеватой полутвердой, мягкопластичной, текучепластичной местами с примесью органических веществ.

Подземный газопровод прокладывается на глубине 1,2-4,53 м с песчаным основанием толщиной 100 мм с последующей присыпкой песком толщиной 200мм и на всю глубину непучинистым грунтом.

При пересечении автомобильной дороги газопровод проложить открытым способом в футляре, края которого вывести на расстояние не менее 2,0 м от подошвы насыпи дороги. На одном конце футляра установить контрольную трубку. В целях защиты от механических повреждений контрольную трубку вывести на поверхность земли под ковер.

Пересечение газопроводом автодороги предусмотреть под углом 90° или близким к нему.

Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, предусмотреть опорно-центрирующие кольца ОЦК с шагом 4-5 м, которые должны обеспечить сохранность газопровода и его изоляции при протаскивании в футляре. На концах футляра предусмотреть уплотнительные манжеты из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала, обеспечивающие устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода от изменения давления и температуры.

Так же контрольные трубки установить в точках врезки на существующем подземном газопроводе, в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер.

Газопровод высокого давления и футляр монтировать из стальных электросварных прямошовных труб Д=426х8,0/В-10 мм и 630х8,0/В-10 мм соответственно по ГОСТ 10704-91 с антикоррозийной изоляцией «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2005, стыки изолировать термоусаживаемыми лентами «Терма-СТ» по ТУ 2245-024-44271562-2007.

Необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 3.01.01-85* на следующие этапы:

-  геодезическую разбивку трассы;

-  устройство траншеи;

-  подготовку основания под газопровод;

-  сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков;

-  проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте;

-  изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода;

-  акт о продувке газопровода;

-  испытание газопровода на герметичность;

-  готовность противокоррозийной защиты газопровода;

-  приемку электрохимзащиты газопровода;

-  укладку защитного футляра при переходе через автодорогу;

-  обратную засыпку газопровода с уплотнением.

Защиту подземного газопровода от электрохимической коррозии смотри раздел ЭХЗ.

Необходимо произвести контроль качества сварных стыков газопровода физическими методами контроля, но не менее одного стыка:

- подземных стальных газопроводов высокого давления – 100%.

После укладки подземного газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ.

После монтажа газопровода в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи произвести испытания на герметичность газопроводов:

- стального газопровода высокого давления – испытательным давлением 1,5 МПа в течение 24 ч.

Для обозначения трассы газопровода проектом предусмотрено установка опознавательных стальных столбиков и опознавательных знаков. Столбики и знаки необходимо установить на углах поворота. Столбики установить с правой стороны от газопровода по ходу газа на расстоянии 1,0 м от оси газопровода. Опознавательные знаки установить на опознавательных столбиках. Опознавательные знаки должны нести следующую информацию:

- указание расстояния до газопровода;

- указание параметров давления газа;

- указание  глубины заложения газопровода и № телефона аварийно- диспетчерской службы.

В радиусе 80,0 м от подземного газопровода в люках колодцев инженерных коммуникаций просверливаются отверстия Ø16 мм, смещенных относительно центра люка на 20 мм.

Производство и приемку работ по монтажу газопровода вести в соответствии с ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 и СП 42-101-2003.

# Система обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта

Под аварийной пожарной ситуацией на газопроводе понимается любой, не предусмотренный технологическим режимом эксплуатации, выброс газа в атмосферу, повлекший за собой его воспламенение.

Основными характерными отказами газопроводов, сопровождающимися выбросом газа в атмосферу с наиболее опасными последствиями, является частичный или полный разрыв газопровода с воспламенением газа, разгерметизация и выход из строя отключающих устройств с дальнейшим воспламенением газа, или воспламенение в результате стихийных бедствий.

При разрывах газопроводов, происшедших в результате повреждений

К пожароопасным работам, связанных с обслуживанием газопроводов относятся:

- пуск газопровода в эксплуатацию после ремонта;

- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, арматуры;

- все виды ремонтов, связанные с выполнением огневых (сварочных) работ, на действующих газопроводах.

Все виды работ выполняются в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» 2003г.

Первоочередной мерой по предотвращению и локализации аварии на газопроводе является: отключение аварийного участка газопровода перекрытием крановых узлов. Ликвидация аварийных ситуаций на газопроводе осуществляется службой газового хозяйства

Факторы риска:

В процессе эксплуатации газораспределительной сети не исключена вероятность аварийной ситуации на проектируемом объекте и других объектах газораспределительной системы в районе строительства.

Аварийные ситуации могут быть вызваны несколькими факторами: природным, человеческим или техническим.

Источники опасности:

К аварийной ситуации в газораспределительной системе могут привести изменения в геологическом строении грунта по трассе газопровода или другие подобные причины, которые могут привести к нарушению целостности подземного газопровода, разрыву или деформации трубопровода и его сварных соединений, нарушению сплошности и адгезии изоляционных покрытий стальных участков.

Кроме того, к аварийной ситуации могут привести погодные условия (обильные осадки, ураганный ветер, гололед и т. п) которые могут привести к деформации надземных участков газопроводов вследствие падения на них посторонних предметов, размыву фундаментов опор газопровода и т.п.

Наиболее высок риск аварийной ситуации в результате влияния человеческого фактора, при котором может произойти механическое повреждение газопровода с выбросом в атмосферу природного газа, его воспламенение и взрыв. Наиболее вероятные причины повреждения газораспределительных систем и чрезвычайных ситуаций, вызванных этими повреждениями по этой причине следующие:

● несанкционированные (несогласованные) земляные работы в охранной зоне газораспределительной системы (в том числе при прокладке других инженерных коммуникаций или аварийные работы на них);

● установка по трассе газопровода сооружений и технических устройств способных нарушить нормальный режим работы газораспределительной системы или привести к повреждению её отдельных элементов (контрольных трубок, коверов, запорных устройств и т.п.);

● самовольное (нелегальное) подключение к газораспределительной сети;

● террористический акт или преднамеренное повреждение элементов газораспределительной системы или её отдельных элементов (конструкций);

● несоблюдение требований безопасности при проведении газоопасных работ на действующих газопроводах по его техническому обслуживанию, ремонту, подключению (врезки) вновь построенных систем (ответвлений), реконструкции или ликвидации;

● непреднамеренное повреждение надземных участков газопроводов, в результате маневрирования транспортных средств в охранной зоне сети;

● нарушение сроков и правил периодического обслуживания газораспределительных систем, то есть её неправильная эксплуатация;

● некачественные строительно-монтажные работы с нарушением технологии сварки и укладки газопровода, нанесения изоляционных покрытий, применением труб и  соединительных деталей, не предназначенных для газовой среды, а также нарушение технологии  и другие подобные причины, вызванные халатностью рабочих и специалистов, участвующих в сооружении газораспределительных систем.

Третий фактор аварийных ситуаций на газораспределительных системах  –  технический фактор основными причинами которого являются:

● непредвиденное повышение давления в системе сверхнормативного, вызванное  неисправностью оборудования ШРП, в том числе по причине превышения сроков эксплуатации;

● неисправность запорной арматуры и дефекты резьбовых и фланцевых соединений;

● неисправность компрессорных установок и приборов контроля давления при проведении испытаний вновь построенных газораспределительных систем;

● заводские дефекты отдельных элементов газораспределительных систем.

Системный анализ причин аварий, показывает, что причиной аварий является одновременное действие нескольких факторов, основными из которых являются электрохимическая коррозия стальных газопроводов, износ производственных фондов и несанкционированные работы в охранной зоне газораспределительных систем.

Для данного объекта наиболее высок риск аварийной ситуации по причине земляных работ других инженерных коммуникаций в охранной зоне построенного и сданного в эксплуатацию газопровода.

Для уменьшения вероятности повреждения газопровода проектом предусмотрено:

● опознавательные таблички по трассе газопровода установлены на постоянные ориентиры в хорошо просматриваемых местах;

● на участках трассы газопровода, вдоль которых предусматривается строительство зданий и сооружений установлены дополнительные опознавательные знаки;

● производство работ по строительству других инженерных коммуникаций в охранной зоне газопровода вести в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

При повреждении действующего газопровода необходимо:

●  немедленно прекратить все работы в месте аварии;

●  не курить и не разводить огонь;

●  срочно эвакуировать всех людей, находящихся в опасной зоне;

●  вызвать по телефону аварийно-диспетчерскую службу

Качественные строительно-монтажные работы с применением современного оборудования, материалов и правильная эксплуатация систем газоснабжения и периодический инструктаж населения по правилам использования газа ведет к уменьшению вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Согласование принятых в проекте технических решений на их соответствие требованиям технических условий проводится заказчиком в контрольном и архивном экземплярах проекта.

Подрядчик обязан:

●  применять оборудование и материалы сертифицированные в России;

- до пуска газа в систему газоснабжения сдать основные сооружения в эксплуатацию;

● выполнить исполнительную инженерно-геодезическую съемку смонтированного газопровода и сдать её по одному экземпляру  заказчику, эксплуатирующею организацию и отдел архитектуры города.

# Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Перед установкой футляров на газопроводе строительно-монтажная организация обязана поставить в известность местные органы пожарной безопасности о сроках проведения работ по строительству газопровода. На строительном участке должна быть инструкция по пожарной безопасности, разработанная с учетом конкретных условий.

Ответственность за организацию мероприятий пожарной охраны, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и мер пожарной безопасности возлагается на руководство строительно-монтажной организации и ответственных лиц в строительной бригаде, назначенных приказом по строительно-монтажной организации.

Ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на рабочего, обслуживающего данный участок работы.

При монтаже, ремонте и эксплуатации газопроводов из полиэтиленовых труб должны соблюдаться правила охраны труда и техники безопасности, установленные СНиП III-4-80, "Правилами безопасности в газовом хозяйстве" и другими нормативными документами.

Во всех инвентарных санитарно - бытовых помещениях должны находиться первичные средства пожаротушения (огнетушители), на площадке строительства смонтированы пожарные щиты.

Запрещается хранение легковоспламеняющихся веществ в одном помещении с полиэтиленовыми трубами.

Запрещается проведение огнеопасных работ на расстоянии ближе 5м от места складирования  полиэтиленовых труб.

Условия хранения должны обеспечивать сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров.

При обнаружении течи масла из сварочных машин,  или каких  либо отклонений от нормальной работы гидросистему следует немедленно отключать.

Сварные соединения при всех способах сварки должны оставаться открытыми до тех пор, пока не будет произведено пневматическое испытание газопроводов.

К монтажу и эксплуатации стальных газопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, предварительно прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение, вводный инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, инструктаж непосредственно на рабочем месте и сдавшие экзамен специальной комиссии.

Допуск к производству работ оформляют записью в журнале инструктажа по технике безопасности и личной подписью получившего инструктаж.

Приступать к сварочно-монтажным работам по строительству и ремонту газопроводов из стальных труб разрешается при наличии проекта производства работ или технологической карты, в которых решены вопросы техники безопасности. Работники, выполняющие сварку и монтаж, должны быть обеспечены исправными инструментом, приспособлениями и спецодеждой.

Не допускается работать неисправным инструментом, приспособлением, машинами и оборудованием.

Сварку с получением горючих смесей путем отбора сжиженных или сжатых газов из баллонов следует выполнять в строгом соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

Все технологическое, электрическое, монтажное оборудование и электроинструменты, работающие под напряжением свыше 36В должно  быть заземлено  в соответствии  с требованиями  "правил устройства электроустановок" и ГОСТ 12.1,030-81.

Применение для понижения напряжения автотрансформаторов, дроссельных катушек и реостатов запрещается.

При отрезке и механической обработке труб и деталей необходимо обеспечить надежное их закрепление в зажимных приспособлениях станков, оборудования,

Для очистки и обезжиривания свариваемых поверхностей полиэтиленовых труб применяют ацетон, уайт-спирит, этиловый спирт и другие растворители. Работы по очистке и обезжириванию с применением ЛВЖ (.легко воспламеняющихся жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей) должны проводиться на открытом воздухе. При необходимости проведения указанных работ в помещениях, следует использовать пожаробезопасные растворы и препараты.

При выполнении ремонтных операций на стальных трубах необходимо, заземлить поверхность соответствующей трубы, используя для этого прядь хлопчатобумажного волокна, пропитанную водой. Необходимо также обильно смочить поверхность трубы и почву возле заземляющего пикета. В случае мороза используется водно-гликолиевая смесь.

Запрещается одновременное проведение сварочных работ и работ по очистке, обезжириванию изделий и деталей с применением ЛВЖ и ГЖ.

Места проведения сварочно-монтажных работ при протяжке стальных труб, а также места их складирования должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Не следует допускать в местах производства работ скопление стальных стружек, промасленных тряпок и других отходов. Отходы должны убираться ежедневно, после окончания рабочей смены.

Расстояние от штабелей бухт, барабанов и упаковочных ящиков до нагревательных отопительных приборов должно быть не менее одного метра.

Определяются места складирования материалов и оборудования с учетом их сохранности от повреждений.

Сбрасывание труб, плетей, отдельных заготовок и соединительных деталей с транспортных средств не допускается.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач (ЛЭП) следует производить согласно СНиП 12-03-2001 и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, и при наличии письменного разрешения организации — владельца линии.

На выполнение работ вблизи ЛЭП выдать наряд-допуск с мероприятиями по безопасной работе.

Вне рабочего времени строительные машины и механизмы должны быть убраны из зоны производства на специально отведенные площадки.

Место расположения складских помещений определить по месту.

При выполнении сварочных работ необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. За обеспечение противопожарных мероприятий ответственность несет начальник участка.

К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке проверочные испытания в знании требований пожарной безопасности. Запрещается вести сварочные работы в непосредственной близости от огнеопасных и легко воспламеняющихся материалов: бензина, керосина, пакли, стружки.

На высоте сварочные работы разрешается вести, после того как будут приняты меры против возгорания настилов и падения расплавленного металла на работающих или проходящих внизу людей.

Проведение огневых работ без получения письменного разрешения может быть допущено на строительных площадках и в местах, не опасных в пожарном отношении, только специалистами высокой квалификации, хорошо знающими настоящие Правила и усвоившими программу пожарно-технического минимума. Список специалистов, допущенных к самостоятельному проведению огневых работ, без получения письменного разрешения объявляется руководителем объекта

Места и порядок проведения огневых работ с территориальными органами пожарной охраны, как правило, не согласовываются. Порядок оформления разрешений и осуществления контроля над соблюдением мер пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах, охраняемых пожарной охраной МВД, определяется Наставлением по организации профилактической работы на этих объектах.

Разрешение на проведение временных (разовых) огневых работ дается только на рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если таковые будут производиться в течение нескольких смен или дней, повторные разрешения от администрации предприятия (цеха) не требуются. В этих случаях на каждую следующую рабочую смену, после повторного осмотра места указанных работ, администрацией подтверждается ранее выданное разрешение, о чем делается соответствующая в нем запись. При авариях сварочные работы производятся под наблюдением начальника цеха (участка) без письменного разрешения.

Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения (огнетушитель или ящик с песком, лопата и ведро с водой). При наличии в непосредственной близости от места сварки кранов внутреннего противопожарного водопровода напорные рукава со стволами должны быть присоединены к кранам. Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Проведение огневых работ на постоянных и временных местах без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара, категорически запрещается.

Приступать к проведению огневых работ можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкции и т. д.). После окончания огневых работ их исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, могущие привести к возникновению пожара.

Ответственное лицо за проведение временных (разовых) огневых работ обязано проинструктировать непосредственных исполнителей этих работ (электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков и т. д.) о мерах пожарной безопасности, определить противопожарные мероприятия по подготовке места работ, оборудования и коммуникаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности. В период приведения этих работ ответственным лицом должен быть установлен контроль над соблюдением исполнителем огневых работ мер пожарной безопасности и техники безопасности.

В пожароопасных и взрывоопасных местах сварочные, газорезные, бензорезные и паяльные работы должны проводиться только после тщательной уборки взрывоопасной и пожароопасной продукции, очистки аппаратуры и помещения, полного удаления взрывоопасных пылей и веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и их паров. Помещение необходимо непрерывно вентилировать и установить тщательный контроль над состоянием воздушной среды путем проведения экспресс-анализов с применением для этой цели газоанализаторов. При рассмотрении вопроса проведения огневых работ в пожаровзрывоопасных помещениях руководитель предприятия должен стремиться к тому, чтобы в этих помещениях проводились только работы, которые нельзя провести в местах постоянной сварки, или в помещениях, не опасных в пожарном отношении.

Временные места проведения огневых работ и места установки сварочных агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жидкостью, должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

При проведении сварочных, бензорезных, газорезных и паяльных работ запрещается:

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;

б) производить сварку, резку или пайку свежеокрашенных конструкций и изделий до полного высыхания краски;

в) пользоваться при огневых работах одеждой и рукавицами со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) хранить в сварочных кабинах одежду, горючую жидкость и другие легкосгораемые предметы или материалы;

д) допускать к работе учеников и рабочих, не сдавших испытаний по сварочным и газопламенным работам и без знаний правил пожарной безопасности;

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

ж) производить сварку, резку, пайку или нагрев открытым огнем аппаратов и коммуникаций, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, газов, паров и воздуха или под электрическим напряжением.

Лица, занятые на огневых работах, в случае пожара или загорания обязаны немедленно вызвать пожарную часть (ДПД) и принять меры к ликвидации загорания или пожара имеющимися средствами пожаротушения.

Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано проверить наличие на рабочем месте средств пожаротушения, а после окончания работы осмотреть рабочее место, нижележащие площадки и этажи и обеспечить принятие мер, исключающих возможность возникновения пожара.