# Пояснительная записка

## Общие данные

Настоящий проект по  защите от электрохимической коррозии  перекладываемого газопровода  высокого давления в связи с капитальным ремонтом ул.Самаркандская  в Свердловском районе г.Перми  выполнен на основании следующих материалов:

технических условий на защиту от ЭХК, выданных Пермским филиалом ЗАО “Фирма Уралгазсервис”, за № 23-2-15/2  от 5.04.2011г.;

проекта на перенос участка газопровода высокого давления, разработанного ООО «ПСК Фри Вэй » шифр 14/10 ГСН;

электрометрических изысканий, проведенных в апреле  2011г.

Проектируемые сети представлены:

- газопроводом  высокого  давления Д426х8,0 мм  длиной  L=52,02 м  подземной прокладки;

- футляр на  газопроводе высокого  давления Д630х8,0мм длиной  L=28,0 м.

Источником блуждающих токов  в районе проектирования являются рельсы железной дороги участка ст.Пермь-2- ст.Мулянка.

Существующая установка защиты в районе проектирования находится по адресу :

- КСЭР-2,0 Лыжная база «Динамо».

## Коррозионные исследования

Коррозийные исследования произведены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005  и «Инструкции по защите городских подземных трубопроводов от электрохимической коррозии» изд. 4-й филиал Воениздат, 2002г., г. Москва.

С целью оценки коррозионной ситуации произведен комплекс изыскательских работ по определению коррозионной активности грунта и наличия блуждающих токов.

Определение агрессивности грунтов по отношению к металлу сооружения произведено при помощи прибора М-416/1  в  полевых  условиях.

Наличие  блуждающих токов на существующем газопроводе определялось измерением смещения разности потенциалов между газопроводом и землей  при помощи прибора М-890G с визуальным снятием отсчетов со шкалы прибора в течение 10 мин.

Данные коррозионных изысканий приведены в таблицах №1 и №2.

## Коррозионные условия

На основании произведенных  коррозионных  исследований  установлено:

грунты в районе проектирования имеют  среднюю и высокую   коррозионную  активность;

на существующем газопроводе высокого давления установлена нестабильная катодная   зона, что   свидетельствует  о наличии   блуждающих  токов.

В соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005 п.5.4 стальные инженерные коммуникации, прокладываемые в коррозионно-опасных зонах, подлежат защите от коррозии методом катодной поляризации.

## Проектное решение

Защиту от электрохимической коррозии перекладываемого  участка  газопровода высокого давления  будет осуществлять  катодный  преобразователь  типа  КСЭР-2,0  по адресу : Лыжная база «Динамо».

Для защиты от  электрохимической   коррозии  проектируемого футляра на перекладываемом участке газопровода высокого давления необходимо установить 2 группы протекторов типа ПМ-10У в количестве по  7 штук в каждой. Подсоединения  к  футляру  выполнить  через контактное устройство в колонке, оборудовав его  электродом сравнения –ЭНЕС. Место установки протекторов уточнить при монтаже.

Для   выравнивания  потенциалов  на  газопроводе  высокого  давления  и футляре  установить  блок  БЗК-50  /регулируемую  перемычку/.  Подсоединение блока к газопроводу и футляру выполнить через контактные устройства в колонках, оборудовав их  электродами сравнения – ЭНЕС.

Работы   по   монтажу   средств    защиты    вести    в    соответствии   с   типовыми чертежами    МГНП 01-99.

После   выполнения   строительно-монтажных    работ    необходимо выполнить наладку средств  защиты.  Данный  вид  работ  проектной  сметой

не предусмотрен.