Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

845-09-ПЗ

Том 1

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка».. 845-09-ПЗ. Том 1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б.Чумакова. 2010. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 845-09-С; Содержание тома; 2-3. 845-09-СП; Состав проектной документации; 4. 845-09-СГ; Справка ГИПа; 5. 845-09-СГ.ТЧ; Текстовая часть.; 6-28. 1.Общая часть. 1.1.Основание для разработки проекта. 1.2. Исходные данные для разработки проекта. 1.3. Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района. 1.4. Обоснование выбранного варианта прокладки газопроводов. 1.5. Сведения о земельном участке под проектируемый газопровод. 1.6. Основные технико-экономические показатели объекта. 2. Проектные решения. 2.1. Объемы выполняемых работ. 2.2. Проектируемая газораспределительная система. 2.3. Пропускная способность проектируемого газопровода. 2.4. Наружные газопроводы. 3. Технологические и конструктивные решения. 4. Газорегуляторные пункты. 4.1. Назначение и характеристика ШРП. 4.1.1. Технологическая часть. 4.2. Схема планировочной организации участка. 4.3. Архитектурно-строительные решения. 4.4. Инженерное оборудование. 4.4.1. Молниезащита и заземление. 4.4.2. Электроснабжение. 4.4.3. Автоматизация технологических процессов. 5. Электрохимическая защита. 6. Охранная зона газораспределительных сетей; 7-11 7 7 8 9 10 11 12-15 12 13 13 14-15 16-20 21-25 21 22 23 24 24-25 24 25 25 26 27-28. |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10. |  | П | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА (продолжение) Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 845-09-ПЗ.ТП; Текстовые приложения; 29-67. Техническое задание по Объекту (приложение №1 к муниципальному контракту №18 от 21 августа 2009 г.); 30-32. Технические условия подключения к газораспределительным сетям за № 05/00001-10 от 08.06.2009 г.; 33. Технические условия присоединения к газораспределительным сетям за № 09/600 от 30.12.2009 г.; 34-36. Технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения за № 23-2-15/67 от 25.11.2009 г.; 37. Протокол №21-10 испытаний качества природного газа от 19.10.09 г.; 38-39. Письмо за № 1215 от 22.04.10 г. по фоновым концентрациям для Орджоникидзевского района; 40. Письмо за № 01-9/1322 от 14.07.09 г. по АСУ ТП; 41. Письмо за № 1514-3-2-7 от 11.03.10 с перечнем исходных данных и требований для разработки раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в данном проекте; 42-44. Протокол №48-10-1297 от 06 мая 2010 г. Территориальной Аттестационной Комиссии; 45-46. Протокол №5 заседания аттестационной комис-сии ООО «ГНГ-Пермь» от 29 апреля 2010 г.; 47-48. Свидетельство № 1059089 о допуске к работам по подготовке проектной документации; 49-51. Градостроительный план земельного участка; 52-63. Акт обследования зеленых насаждений; 64. Технические условия №70 от 04.08.2010; 65. Письмо за № 01-9/2079 от 24.11.10 г., выданное Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; 66-67. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Но-мер тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 845-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 845-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 845-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 845-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 845-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 845-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 845-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 845-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 845-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 845-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 845-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 845-09-СМ; Смета на строительство. 9; 845-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земель-ного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливаю-щими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооруже-ний и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением тех-нических условий в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Главный инженер проекта О.Б.Чумакова Апрель 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10. |  | П | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА Основанием для разработки проекта на строительство газопроводов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района г. Перми по улицам: Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й пер., Гравийный 4-й пер., Гайвинский 3-й переулок. является: 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 №1173 «Об утверж-дении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); 2. Решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 № 400 «О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА Исходными данными для разработки проекта на строительство газопроводов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевском районе города Перми являются: - муниципальный контракт № 18 от 21 августа 2009 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры Администрации города Перми; - техническое задание (приложение № 1 к муниципальному контракту № 18 от 21 августа 2009 г.); - утвержденный градостроительный план земельного участка; - технические условия подключения к газораспределительным сетям № 05/00001-10 от 08.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия присоединения к газораспределительным сетям № 09/600 от 30.12.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия № 23-2-15/67 от 25.11.2009 г. электрохимическую защиту сетей газоснабжения, выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - протокол испытания природного газа №21-10 от 19 октября 2009г., выданный ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; - письмо с перечнем исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуа-ций, включаемых в проект, выданный Главным управлением МЧС по Пермскому краю; - письмо по фоновым концентрациям № 1215 от 22.04.2010г. ГУ «Пермский ЦГМС». Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения». Проект разработан в соответствии с требованиями следующих документов: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтилено-вых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; -ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ОБЩАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10. |  | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА Трасса проектируемого газопровода состоит из 2-х независимых друг от друга участ-ков. Первый участок проектируемого газопровода пересекает ул.Гайвинская, а также идет по улицам микрорайона Гайва: ул.Севанская, ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, насыщенными линиями электросетей и сетями подземных инженерных коммуникаций, вдоль некатегорийных дорог местного значения. Второй участок проектируемого газопровода идет по Гайвинскому 3-му переулку вдоль некатегорийной дороги местного значения и пересекает ул.Севанская. Проектная документация на газопровод разработана на топооснове, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (смотри отчет по инженерно-топогра-фическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (смотри отчет по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 3 раздела 1). В административном отношении участок расположен в Орджоникидзевском районе г.Перми микрорайон Гайва и представляет собой участки малоэтажной застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул.Ново-Гайвинская, ул.Писарева, ул.Пулковская. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 137,15 – 157,23 в системе высот г. Перми. Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатичес-кому району, расположен на Урале. На период проведения изысканий (январь 2010г.) в пределах исследуемой трассы газопровода грунтовые воды были встречены во всех скважинах. Появившийся уровень воды отмечен на глубинах 0,2м-2,6м, установившийся - на глубинах 0,2м-1,9м от поверхности земли. В геологическом строении исследуемой трассы газопровода, до разведанной глубины (скважины глубиной до 3,0м), принимают участие биогенные bQ (ПРС), техногенные tQ (щебенистый грунт, супесь, суглинок), аллювиальные аQ (песок), аллювиально-делювиальные adQ (супесь, глина, суглинок) отложения, представленные песками суглинками от полутвердой до мягкопластичной консистенции. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых и суглинистых грунтов 1,8м от поверхности земли, супесчаных и песчаных грунтов – 2,15м, для крупнообломочных грунтов – 2,50м. По степени морозной пучинистости грунты трассы проектируемого газопровода распределяются следующим образом: - пеки мелкие малой степени водонасыщения – практически непучинистые; - пеки мелкие средней степени водонасыщения – слабопучинистые; - супесь песчаная твердая – практически непучинистые; - супесь песчаная пластичная – сильнопучинистые; - супесь песчаная текучая с примесью органического вещества – чрезмернопучинистые; - суглинки легкие песчаные мягкопластичные – сильнопучинистые; - суглинки легкие песчаные текучепластичные, текучие – чрезмернопучинистые; - глины легкие песчаные текучепластичные – чрезмернопучинистые; - насыпные грунты (щебенистый грунт, супесь песчаная твердая со строительным мусором, супесь твердая с дресвой кирпича, гравия) – практически непучинистые; - насыпные грунты (суглинок пылеватый тугопластичный) – среднепучинистые. Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: ПРС – I; насыпные грунты – I, II; супесь – I; суглинок –I, III; песок мелкий – I; глина – II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 1.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДОВ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. При выборе трассы под проектируемые газопроводы рассматривался лишь один, как единственно возможный, вариант прокладки газопроводов, исходя из требований технических условий присоединения к газораспределительным сетям и выбранного места установки шкафного газорегуляторного пункта. Земельный участок под строительство газопроводов находится в муниципальной собственности, категория земель – земли поселения. Номера кадастровых кварталов и вид разрешенного использования следующие: 59:01:29 1 2550; 59:01:29 1 2549; 59:01:29 1 2548; 59:01:29 1 2547; 59:01:29 1 2530; 59:01:29 1 2544; 59:01:29 1 2615; 59:01:29 1 2545; 59:01:29 1 2617 – для индивидуального жилищного строительства; 59:01:29 1 2576; 59:01:29 1 0163; 59:01:29 1 2611; 59:01:29 1 2539; 59:01:29 1 2538 – для жилищного строительства Участок под проектируемые газопроводы холмистый с уклоном в сторону безымянного лога в центральной части исследуемого участка. Первый участок проектируемого газопровода пересекает ул.Гайвинская, а также идет по улицам микрорайона Гайва: ул.Севанская, ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, насыщенными линиями электросетей, вдоль некатегорийных дорог местного значения. Второй участок проектируемого газопровода идет по Гайвинскому 3-му переулку вдоль некатегорийной дороги местного значения и пересекает ул.Севанская. При прокладке газопровода по улице Пулковская у дома № 26 необходимо произвести вырубку тополя, т.к. нет возможности выдержать нормативное расстояние 1,5 м от газопровода до ствола дерева. Другой вырубки существующих зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрено. Сноса зданий и сооружений каких-либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Согласно техническим условиям предусмотрено три точки подключения (врезки) проектируемого газопровода: - ПК0+0.0 – врезка 1 в существующий стальной подземный газопровод среднего давления Дн=325 по улице Кабельщиков у дома № 64; - т.1 – врезка 2 (закольцовка) в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108 по улице Пулковская у дома № 20; - т.3 – врезка 3 в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108 по 3-му Гайвинскому переулку у дома № 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ГАЗОПРОВОД Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопроводы среднего и низкого давлений, для размещения административно-бытовых помещений; - в постоянное пользование – под проектируемый шкафной газорегуляторный пункт Полоса строительства по трассе газопровода, прокладываемого открытым методом: - ширина 1,8м (ПК5+33,2-т.1) – L = 12,8м; - ширина 4,8м (ПК2+45,4-ПК2+74,9; ПК3+87,4-ПК4+40,0; ПК6+45,5-ПК9+75,9; ПК9+13,1-УП33; УП34-т.2) – L = 538,5м; - ширина 6,3м (ПК2+74,9-ПК3+87,4; ПК4+40,0-ПК5+20,0; ПК9+75,9-ПК11+59,5; УП33-УП34; т.3-т.4) – L = 747,5м; - ширина 9,3м (ПК0-ПК2+45,4) – L = 206,9м. Рабочая площадка для размещения комплекса ННБ 18,0х6,0 = 108м2. Рабочий котлован при ННБ 3,0х3,0 = 9,0м2. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ГРПШ, определена по границам ограждения шкафного газорегуляторного пункта размерами 5,8х2,7м и составляет 15,7м2. Площадка под административно – бытовое помещение составляет – 25,0м2. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составит: Sвр= 1,8х12,8+4,8х538,5+6,3х747,5+9,3х206,9+18,0х6,0+3,0х3,0+25,0= 9383,3м2. Площадь земельного участка в постоянное пользование составит: Sп= 5,8х2,7=15,7м2. Общая площадь земельного участка составит 9399,0м2. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и временное пользование на период строительства, смотри также в разделе 5 «Проект организации строительства». Для возмещения убытков правообладателям – администрации Орджоникидзевского района, в связи с изъятием земель во временное и постоянное пользование на период строительства (2.5 месяца), в разделе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен расчет средств на реализацию природоохранных мероприятий, а именно: - арендная плата – 4684 руб.; - налог на землю – 3754 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 1.6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Газопровод среднего давления, в том числе: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 Газопровод низкого давления, в том числе: - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95* ПЭ 80 SDR 11-17,6 Ø 63х5,8 Ø 90х5,2 Ø 90х8,2 Ø 110х6,3 Ø 110х10,0 Ø 160х9,1 Ø 160х14,6 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 Ø 89х3,5 Ø 159х4,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 159х4,5 Общая протяженность газопровода Пересечение с коммуникациями (всего), в т.ч.: - кабели (силовые, эл.кабели) - газопровод подземный: сталь (Ду=25, Ду=50, Ду=100) полиэтилен (Ду=80) - водопровод: чугун (Ду=300) полиэтилен (Ду=25, 50, 150) - канализация: сталь (Ду=150); п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м п.м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.; 13,2 12,2 1,0 1558,8 11,1 60,2 582,0 61,2 202,8 315,7 317,6 3,5 1,5 1,5 1,4 1571,7 18 6 6 1 1 3 1. Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400/2-О Отключающее устройство подземное Отключающее устройство в надземном исполнении; компл. шт. шт.; 1 1 2. Общая сметная стоимость строительства: - в текущем уровне цен 1 кв. 2010 г. с учетом НДС 18%, в т. ч. строительно-монтажных работ; тыс. руб. тыс. руб.; 5793,08 4106,52. Продолжительность строительства; мес.; 4,0. Расчетный расход газа по объекту; м3/час; 241,0. Площадь полосы отвода во временное пользование Площадь полосы отвода в постоянное пользование; м2 м2; 9383,3 15,7. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  | 1 | - | Зам. | 09-11 |  | 03.11 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Согласно техническим условиям предусмотрено три точки подключения (врезки) проектируемого газопровода: - ПК0+0.0 – врезка 1 в существующий стальной подземный газопровод среднего давления Дн=325 по улице Кабельщиков у дома № 64; - т.1 – врезка 2 (закольцовка) в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108 по улице Пулковская у дома № 20; - т.3 – врезка 3 в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108 по 3-му Гайвинскому переулку у дома № 22. Проектной документацией предусмотрены следующие объемы работ: - строительство подземного газопровода среднего давления от врезки 1 до проектируемого газорегуляторного шкафного пункта – ГРПШ из стальных труб Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*; - для снижения давления газа со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ– 400/2–О с двумя линиями редуцирования на базе регулятора давления газа РДНК – 400 с параметрами: Рвх=0,3 МПа; Рвых=0,0026 МПа; Vр.=214,0 м3/ч, Vмах=500 м3/ч; - строительство подземного распределительного газопровода низкого давления от проектируемого ГРПШ вдоль улиц Севанская, Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления (врезка 2), из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6 Ø90х5,2, Ø110х6,3, Ø160х9,1; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø63х5,8, Ø90х8,2, Ø110х10,0, Ø160х14,6 ГОСТ Р 50838-95*, а также из стальных труб Ø57х3,5, Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*; - строительство подземного распределительного газопровода низкого давления от врезки 3 вдоль Гайвинского 3-го переулка из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø90х8,2 ГОСТ Р 50838-95*, а также из стальных труб Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*; - установка шарового крана Ду 50 в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер (врезка 2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Бочкарева |  |  |  |  |  | 04.10 |  | ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Гуляева |  |  |  |  |  | 04.10. |  |  |  | П | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контр. |  |  |  | Чумакова |  |  |  |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2. ПРОЕКТИРУЕМАЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В настоящее время в микрорайоне Гайва существуют в основном надземные газовые сети низкого давления, пропускная способность которой недостаточна для покрытия 100%-ной потребности газа для нужд населения. Не запитаны лишь несколько улиц микрорайона (71 дом, в том числе 9 домов на перспективу). Вновь проектируемая газораспределительная система предназначена для снабжения газом всех не запитанных газом жилых домов, в том числе строящихся. В проекте выбрано 2-х ступенчатое газораспределение, из-за незначительного удаления от точки подключения: - 1 ступень – газопровод среднего давления от точки подключения до ГРПШ, где давление газа должно быть свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; - 2 ступень – газопроводы низкого давления от ГРПШ до жилых домов, где давление газа до 0,003 МПа. Для участка проектирования по 3-му Гайвинскому переулку распределение газа одноступенчатое по газопроводу низкого давления (Р=0,0018МПа). Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в газораспре-делительной сети предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта. Проектируемые газопроводы транспортируют природный газ, качество которого должно соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). По принципу построения газопроводы относятся к тупиковым. С целью поддержания стабильного давления в существующих газовых сетях нужного давления предусмотрена закольцовка с проектируемым газопроводом согласно техническим условиям. 2.3. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА. Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Проектная нагрузка на газопровод рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята S=100 м2. Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета часовой расход газа составляет - 241 м3/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению часовых нагрузок представлены в подразделе 1 раздела 1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.4. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ. Согласно техническим условиям предусмотрено три точки подключения (врезки) проектируемого газопровода: - ПК0+0.0 – врезка 1 в существующий стальной подземный газопровод среднего давления Дн=325 по улице Кабельщиков у дома № 64; - т.1 – врезка 2 (закольцовка) в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108 по улице Пулковская у дома № 20; - т.3 – врезка 3 в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108 по 3-му Гайвинскому переулку у дома № 22. Врезку в существующий газопровод среднего давления выполнить со снижением давления газа, врезки в газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки установить контрольные трубки. Стальной газопровод среднего давления от точки врезки до ШРП проложить открытым способом. Полиэтиленовые газопроводы низкого давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением перехода через улицу Гайвинская, который выполнить методом наклонно-направленного бурения в защитном футляре. Отключающие устройства – шаровые краны – выполнить: - в надземном исполнении на входе и выходе из ГРПШ, в общем ограждении со шкафом, - в месте врезки 2 в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер у дома № 20 по улице Пулковская (расположение на плане см. лист ГСН-3). Контрольную трубку, которую в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер установить в точках врезок и на футляре при пересечении дороги (ул.Гайвинская) на верхнем по уклону конце футляра. На выходе из земли и опуске в землю газопровод заключить в футляр, на выходе после крана установить неразъемные изолирующие соединения. До и после отключающего устройства на газопроводе среднего давления выполнить продувочные штуцеры с кранами и заглушками, на газопроводе низкого давления – продувочные штуцеры с заглушками. При пересечении газопровода с существующими коммуникациями земляные работы по 2м в обе стороны производить вручную, отметки существующих сетей уточнить по месту. При этом расстояние по вертикали (в свету) выдержать не менее: - с трубопроводами подземных коммуникаций – 0,2м; - с электрическим кабелем – 0,5м. Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода под дорогами и вдоль обочин дорог с щебеночным покрытием на глубине до верха трубы не менее: - 1,0м в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах, представленных песками и супесями; - 1,0м в практически непучинистых насыпных грунтах, возраст отсыпки которых более 5 лет, представленных супесью песчаной твердой со строительным мусором; - 1,44м - в сильнопучинистых грунтах, представленных суглинками; - 1,62м - в чрезмернопучинистых грунтах, представленных глинами и суглинками; - 1,72м - в сильнопучинистых грунтах, представленных супесями песчаными; - 1,92м - в чрезмернопучинистых грунтах, представленных супесями песчаными с примесью органического вещества. Основание из песка толщиной 100мм выполнить в глинах, суглинках, супесях и насыпных грунтах. По трассе газопровода, прокладываемого в пучинистых грунтах (кроме практически непучинистых и слабопучинистых), предусмотреть засыпку песком на высоту не менее 200мм над верхней образующей трубы. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В местах прокладки стального газопровода низкого давления (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. Пересечения газопроводами грунтовых дорог с щебеночным покрытием предусмотреть открытым методом без устройства защитных футляров на глубине заложения в соответствии с пучинистостью грунтов. На участках газопровода, проложенных под дорогами и при сближении с ними, применить полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95*. При прокладке газопровода на участках трассы с высоким уровнем грунтовых вод предусмотреть балластировку пригрузами (см. раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»). Углы поворотов (кроме 45˚ и 90˚) в горизонтальной и вертикальной плоскости выполнить упругим изгибом, с радиусом изгиба не менее 25 наружных диаметров трубы – Ø63х3.6 – 2.0м; Ø90 – 2.5м; Ø110 – 3.0м; Ø160 – 4.0м. На концевых участках газопровода предусмотреть установку продувочных устройств с выводом под ковер (см. раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»). Составить акты освидетельствования скрытых работ согласно приложению СНиП 12-01-2004 на следующие этапы: -геодезическую разбивку трассы; -устройство траншеи; -подготовку основания под газопровод; -сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; -проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; -изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; -акт о продувке газопровода; -испытание на герметичность газопровода; -готовность противокоррозийной защиты газопровода; -укладку защитного футляра на выходе из земли; -укладку защитного футляра при переходе через дорогу; -акт предварительного испытания газопровода (перед протаскиванием) на прочность и герметичность; -протаскивание газопровода по буровому каналу; -акт испытания газопровода (после протаскивания) на прочность и герметичность; -приемку газопровода, выполненного бестраншейным способом (ННБ); -разрешение на производство работ в охранной зоне существующих пересекаемых коммуникаций; -приемку створа перехода; -обратную засыпку газопровода с уплотнением. При сдаче газопровода комиссии предъявить документы: профиль бурения, протокол бурения и карту бурения. Защиту подземного газопровода от электрохимической коррозии смотри подраздел 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». Соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соединительными деталями выполнить сваркой при помощи муфт с закладными нагревателями. Соединения полиэтиленовых труб со стальными выполнить при помощи неразъемных соединений "полиэтилен-сталь". Обозначение трассы газопровода предусмотреть путем установки опознавательных знаков, трассу полиэтиленового газопровода, кроме этого, обозначают путем укладки сигнальной ленты и медного провода по всей длине трассы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Первый участок проектируемого газопровода прокладывается подземно от точки врезки в существующий газопровод среднего давления Ø325 до проектируемого ГРПШ, затем вдоль улиц Севанская, Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления. Второй участок проектируемого газопровода прокладывается подземно от точки врезки в существующий газопровод низкого давления Ø108, идет по Гайвинскому 3-му переулку. Проектом приняты: - подземный газопровод среднего давления от врезки 1 до проектируемого газорегуляторного шкафного пункта – ГРПШ из стальных труб Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*; - для снижения давления газа со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ– 400/2–О с двумя линиями редуцирования на базе регулятора давления газа РДНК – 400 с параметрами: Рвх=0,3 МПа; Рвых=0,0026 МПа; Vр.=214,0 м3/ч, Vмах=500 м3/ч; - подземный распределительный газопровод низкого давления от проектируемого ГРПШ вдоль улиц Севанская, Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления (врезка 2), из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6 Ø90х5,2, Ø110х6,3, Ø160х9,1; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø63х5,8, Ø90х8,2, Ø110х10,0, Ø160х14,6 ГОСТ Р 50838-95*, а также из стальных труб Ø57х3,5, Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91/В-10 ГОСТ 10705-80*; - подземный распределительный газопровод низкого давления от врезки 3 вдоль Гайвинского 3-го переулка из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø90х8,2 ГОСТ Р 50838-95*, а также из стальных труб Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91/В-10 ГОСТ 10705-80*; - установка шарового крана Ду 50 в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер (врезка 2). Глубина прокладки газопроводов принята исходя из инженерно-геологического строения грунтов. Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом предусмотрено три точки подключения проектируемого газопровода: врезка 1 в существующий стальной подземный газопровод среднего давления Дн=325; врезки 2 и3- в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108. Врезку в существующий газопровод среднего давления выполнить со снижением давления газа, врезки в газопроводы низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под коверы. Проектируемые газопроводы среднего и низкого давлений проложить, в основном, открытым способом. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через асфальтированную дорогу (ул.Гайвинская) ПК5+39,4-ПК5+81,9 L=42,5м в защитном футляре. При строительстве газопровода методом наклонно-направленного бурения газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10. |  | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протаскивается в футляре Ø225х20.5 (Lф=38.0м) с заглублением не менее чем на 1.5м ниже верха покрытия автодороги (до верха футляра). В границах перехода (ПК5+39,4-ПК5+81,9) применить полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности не менее 2.8. В данном случае, применение метода ННБ обусловлено очень интенсивным движением грузового и легкового транспорта по ул. Гайвинская. Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов и приложения Л СП 42-101-2003. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5оС. Сваренный газопровод перед протаскиванием и после протаскивания должен быть испытан на герметичность согласно требованиям проекта. При строительстве газопроводов с использованием бестраншейного способа, метода наклонно-направленного бурения, использован вариант конструкции перехода в футляре, по схеме «труба в трубе». При прокладке по схеме «труба в трубе» вначале может протаскиваться футляр, а затем в него протаскивается труба или они протаскиваются одновременно. Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2,0 м в обе стороны от границ проезжей части улицы. Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, предусмотреть опоры, которые должны обеспечить сохранность газопровода при протаскивании в футляре. На концах футляра предусмотреть уплотнительные манжеты из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала, обеспечивающие устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода от изменения. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 2 – 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Для газопроводов из полиэтиленовых труб следует применять трубы с SDR не более 11 по ГОСТ Р 50838-95*. Оба конца футляра уплотняются при помощи пенополиэтиленового уплотнителя "Вилатерм" в два оборота и заделываются герметизирующей бутилкаучуковой мастикой. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. При строительстве стального газопровода применяются изоляционные покрытия труб, выполненные в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.602. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отключающие устройства – шаровые краны – по трассе газопровода установить: - в надземном исполнении на входе и выходе из ГРПШ, в общем ограждении со шкафом, - в месте врезки 2 в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер у дома № 20 по улице Пулковская. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Размещение шарового крана на проектируемом газопроводе (бесколодезная установка) предусмотреть вне охраной зоны существующей ЛЭП на расстоянии: для линий напряжением до 1 кВ - 2,0м, от 1 до 20 кВ - 10,0м. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. Соединения полиэтиленовых труб со стальными выполнить при помощи неразъемных соединений «полиэтилен – сталь». Необходимо выполнить засыпку траншей песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения “сталь - полиэтилен”. Соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соединительными деталями выполнить сваркой при помощи муфт с закладными нагревателями. Сварочные работы производить при температуре окружающего воздуха от -15˚С до +30˚С, при более низких температурах сварку производить в специальных укрытиях (вагончиках, палатках). Работы по укладке полиэтиленовых газопроводов выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже –15˚С и не выше +30˚С. Для снижения температурных напряжений в процессе эксплуатации при температуре воздуха выше +10˚С укладку газопровода производить свободным изгибом ("змейкой") с засыпкой в наиболее холодное время суток, при температуре воздуха ниже +10˚С возможна укладка газопровода прямолинейно с засыпкой в самое теплое время суток. Обозначение трассы газопровода предусмотреть путем установки опознавательных знаков, трассу полиэтиленового газопровода, кроме этого, обозначают путем укладки сигнальной ленты и медного провода по всей длине трассы. Опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений, устанавливаются на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, местах расположения неразъемных соединений "полиэтилен-сталь", на границах прокладки газопровода методом ННБ. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0.2 м между собой. Контрольный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с поливинилхлоридной изоляцией укладывается вдоль присыпанного (на расстоянии 0.2-0.3м) газопровода с выходом концов его на поверхность земли под коверы. Вывод контрольного медного провода предусмотреть под ковер: - на границе ННБ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  | - в районе месторасположения ГРПШ; - продувочных устройств. Для защиты от механических повреждений коверы устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопровода низкого и среднего давлений, необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода низкого и среднего давлений установить патрубки для контроля загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. При прокладке газопровода на участках трассы с высоким уровнем грунтовых вод для обеспечения проектного положения газопроводов предусмотреть балластировку пригрузами: - с шагом 4,5м (ПК0+17,8 – ПК1+65,8) в количестве 33 шт.; - с шагом 5,0м (ПК1+65,8 – ПК2) в количестве 7 шт; - с шагом 5,0м (ПК3+50,6 – ПК3+93,3) в количестве 9 шт. В качестве пригрузов использовать спаренные мешки с песчано-цементной смесью общим весом 200кг (2/3 – песок, 1/3 – цемент). При прокладке газопровода на участке трассы с высоким уровнем грунтовых вод ПК11+49,2-ПК11+59,5 предусмотреть балластировку с шагом 8,0м в количестве 2 шт. В качестве пригрузов использовать спаренные мешки с песчано-цементной смесью общим весом 100кг(2/3 – песок, 1/3 – цемент). Участки надземного газопровода Ø159х4,5, Ø57х3,5 защитить антикоррозийным покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-89 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. Для защиты от коррозии участков подземного стального газопровода Ø159х4,5, Ø57х3,5, стальных футляров Ø219х6,0, Ø108х4,0 и контрольных трубок Ø57х3,5 предусмотреть изоляцию "весьма усиленного" типа из экструдированного полиэтилена толщиной для Ø57х3,5 – 2,2мм; Ø219х6,0, Ø159х4,5, Ø108х4,0 – 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005. Сварные соединения стального газопровода изолировать термоусаживающимися манжетами ТУ 2245-024-44271562-2007. Произвести визуальный контроль качества сварных стыков газопроводов и инструментальный контроль их геометрических параметров в количестве 100%. Законченный строительством газопровод следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена, подземный газопровод после монтажа в траншее должен быть присыпан выше верхней образующей трубы не менее, чем на 0,2 м или после засыпки траншеи. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). Газопроводы будут испытываться в два этапа: - газопровод высокого давления от точки врезки до ГРПШ; - газопровод низкого давления от ГРПШ до заглушки согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной подземный газопровод среднего давления – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 ч. Подземные и надземные участки стального газопровода низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве, но не менее одного стыка: - подземных стальных газопроводов среднего давления - 50%; - надземных стальных газопроводов среднего давления - 5%; - подземных стальных газопроводов низкого давления, проложенных в непучинистых слабопучинистых грунтах - 10%; - подземных стальных газопроводов низкого давления, проложенных в пучинистых грунтах - 25%. Сварные стыки надземных газопроводов низкого давления не подлежат контролю физическими методами. Произвести механические испытания стыков надземного газопровода, не подлежащих контролю физическими методами, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее двух стыков диаметром 50мм и менее и одного стыка диаметром свыше 50мм, сваренных им в течение календарного месяца. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ГРПШ установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». До начала строительства предусмотреть аварийный запас на полиэтиленовые газопроводы в количестве 2% для каждого диаметра и по одной соединительной детали на один десяток каждого типоразмера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ. 4.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0026 МПа предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного полной заводской готовности марки ГРПШ – 400/2 – О производства ОАО «Газаппарат» г.Саратов. Газорегуляторный пункт шкафной предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ГРПШ размещен на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ГРПШ разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ГРПШ на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ГРПШ выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная) … – 2 шт.; - тип регулятора………………………………………………. – РДНК-400; - регулируемая среда…………………………………………. – природный газ ……………………………………………………………………..по ГОСТ 5542-87; - давление на входе………………………………………….... – Р=0,3 МПа, …………………………………………………………………...– Рфакт.=0,3 МПа; - давление на выходе……………………………………......... – .Рфакт.=0,0026МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении……………………………………………… – Q=500 м3/час; - пропускная способность при фактическом входном давлении……………………………………………… – Q=300 м3/час; - расчетная пропускная способность……………………..…... – Q=214 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка………… – 50/50 мм; - расположение входного/выходного патрубка………………– горизонтальное- слева/ справа Вид климатического исполнения У1 ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации от –40˚С до +40˚С. ГРПШ рассчитан на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ГРПШ предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ГРПШ. При температуре окружающего воздуха ниже +5˚С обогреватель должен быть включен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Бочкарева |  |  |  |  |  | 04.10 |  | ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Гуляева |  |  |  |  |  | 04.10. |  |  |  | П | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контр. |  |  |  | Чумакова |  |  |  |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Параметры настройки ГРПШ уточняются при пусконаладочных работах. К установке принят ГРПШ с двумя линиями редуцирования (рабочая и резервная) для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. В ГРПШ, согласно представленной ниже функциональной схеме, на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый сетчатый ФС-50, регулятор давления газа универсальный РДНК-400, регулятор давления газа РДСГ 1-1,2 для снижения давления газа для газового обогревателя, контрольно-измерительные приборы (КИП). В комбинированном регуляторе давления газа РДНК-400 соединены и независимо работают следующие устройства: регулятор давления, автоматическое отключающее устройство, предохранительный клапан. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения более чем на 15% (свыше 2,99 кПа), открывается сбросной клапан и происходит сброс газа в атмосферу через «свечу». При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, перекрывая подачу газа. Верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов не должен превышать номинальное рабочее давление после регулятора более чем на 25% - 3,125 кПа. Если давление газа будет в дальнейшем повышаться свыше 3,125 кПа, вход газа в регулятор автоматически перекроется. Для стабильного поддержания выходного давления газа допускается колебание давления в пределах ±10% от рабочего, что составит 2,34 кПа – 2,86 кПа. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа, должны устраняться в аварийном порядке. Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызывающих срабатывание автоматического отключающего устройства подачи газа. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20% больше максимального расчетного расхода газа. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, (степень фильтрации: грубая очистка 200....500мкм) В ГРПШ имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА Земельный участок, предоставленный для размещения ГРПШ, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части дороги с брусчатым покрытием. Территория площадки ограждается металлической оградой. На территории ГРПШ также запроектирован металлический молниеотвод высотой 12,5 м. Рельеф используемого участка для ГРПШ спокойный, высотные отметки изменяются от 156,00 до 156,50 м в системе высот города Перми. Площадка свободна от застройки. Вертикальная планировка земельного участка для строительства ГРПШ не требуется. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для ГРПШ не установлен. Благоустройство территории ГРПШ сводится к устройству ограждения участка и устройству тротуара от дороги к огражденной территории. Покрытие тротуара выполнено щебеночным, ширина тротуара – 0,8 м. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГРПШ по существующим проездам с твердым покрытием. Технико-экономические показатели участка: Площадь огражденного участка - 15,7 м2 Площадь застройки - 1,98 м2 Площадь покрытия тротуара - 4,7 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. ГРПШ-400/2-О представляет собой шкафной газорегуляторный пункт заводского изготовления (завод ОАО «Газаппарат» г. Саратов) в виде металлического шкафа с газовым обогревом. Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики обеспечиваются заводом – изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторного пункта обеспечиваются за счет жесткого соединения (методом ручной электродуговой сварки) шкафа к проектируемой металлической опоре и к закладным деталям фундамента. Категория ГРПШ по пожарной опасности – ГН. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Под шкафной газорегуляторный пункт запроектирован монолитный железобетонный незаглубленный фундамент в виде плиты толщиной 0,3 м. На фундамент крепится металлическая рама, выполненная из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97, к которой привариваются металлические конструкции ГРПШ. Защита металлического шкафа и оборудования от ударов молний и статического электричества выполнена путем установки молниеотвода высотой 13,5 м. Молниеотвод запроектирован составным – из стойки (электросварных труб по ГОСТ 10704-91) и молниеприемника (металлического стержня диаметром 24 мм по ГОСТ 2590-88). Под молниеотвод запроектирован монолитный бетонный фундамент размерами 0,6х0,6х3,0(Н) м. Защита конструкций от коррозии предусмотрена путем окраски стальных изделий эмалью ПФ1189 (ТУ-6-10-1710-79) за 2 раза. 4.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 4.4.1. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Молниезащита и заземление шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 и ПУЭ 7-ое издание. Защита от прямых ударов молнии ГРПШ предусматривается одиночным стержневым молниеотводом высотой 12,5 м, установленным рядом с защищаемым объектом. Молниеотвод присоединяется к заземлителю токоотводом из стальной полосы с помощью сварки. Величина импульсного сопротивления заземляющего устройства должна быть не более 10 Ом. Заземляющее устройство укладывается в земле за ограждением ГРПШ. Тип заземлителя выбран в зависимости от рода грунта (значения удельного сопротивления грунта). Металлические конструкции ГРПШ и молниеотвода должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Для эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта сети электроснабжения не требуются. 4.4.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. В проекте предусмотрено оснащение газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоконалу. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА Для защиты от электрохимической коррозии существующего газопровода среднего и низкого давления в микрорайоне «Гайва» установлена: - катодная станция ОПС-50/24 по ул. Мезенская, 81; - катодная станция ПАСК-1,2 по ул.Пулковская, 7; - группа протекторов ПМ-10У по ул.3-й Гайвинский переулок. Проектируемые участки стального подземного газопровода среднего давления по ул.Кабельщиков и низкого давления ул.Пулковская (т.1) входят в радиус действия данных установок защиты. Группа протекторов ПМ-10У по ул.3-й Гайвинский переулок попадает в зону прокладки проектируемого газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб. 1. На основании вышеизложенного для защиты от электрохимической коррозии проектируемых стальных подземных участков газопровода среднего и низкого давления по ул.Карбышева и ул.Пулковская установки дополнительных средств активной защиты не требуется, так как ее обеспечат существующие катодные станции ОПС50/24 по ул.Мезен-ская, 81 и ПАСК-1,2 по ул.Пулковская, 7. 2. Для защиты от электрохимической коррозии проектируемого и существующего подземного стального газопровода низкого давления по 3-му Гайвинскому переулку установить группу протекторов ПМ-10У в количестве 2шт. Для установки протекторов пробурить скважины на расстоянии 5м от газопровода на 1м ниже зоны промерзания грунта. Скважины диаметром не менее 600мм заполнить хорошо перемятой и увлажненной глиной (в соотношений: глина -70%,вода-30%). Перед установкой протекторов упаковоч-ный мешок из «крафт-бумаги» снять. Протектора подсоединить к газопроводу кабелем ВВГз-0,66 2х6, который проложить в траншее на глубине 0,8м и вывести на клеммную плату в контактном устройстве. 3. Для контрольных замеров поляризационного потенциала установить на газопро-воде в точках врезки по ул. Кабельщиков и ул. Пулковская контрольно-измерительные пункты в колонках СКИП. 4. На клеммные платы в контактном устройстве и контрольно-измерительных пунктах подсоединить контрольный проводник от газопровода кабелем ВВГз-0,66 2х6 и контрольные проводники от газопроводов и поставляемые в комплекте контрольные проводники от измерительных электродов ЭНЕС и датчиков потенциала. Контрольные проводники от измерительных электродов и датчиков потенциала проложить в гибкой гофрированной трубе ПВХ. Измерительные электроды устанавливаются на расстоянии 100мм от боковой поверхности на уровне нижней образующей газопровода. Контрольно-измерительные пункты и контактные устройства устанавливаются над осью газопровода со смещением не далее 0,2м от точки подключения контрольного вывода. Расстояние от точки присоединения дренажного кабеля ВВГз -0,66 2х6 к газопрово- ду до измерительных электродов должно составлять не менее трех диаметров газопровода. 5. Согласно ГОСТ 9.602-2005 п.7.4 защита от электрохимической коррозии участка соединения полиэтиленового газопровода со стальным вводом в ГРПШ (с низкой стороны) данным проектом не предусмотрена. Засыпку траншей в той ее части, где проложен данный участок газопровода, по всей глубине заменить на песчаную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ЭХЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 04.10 | ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  | П | - | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных полиэтиленовых газопроводов при использовании медного провода для обозначения трассы – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; -вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газопроводов; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 м; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАС-ПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10. |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0.3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п.14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПЗ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10. |  | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |