Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.

Проектная документация

# Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения # линейного объекта. Искусственные сооружения».

845-09-ТКР

Том 3

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.. Проектная документация. # Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».. 845-09-ТКР. Том 3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б.Чумакова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. Инв.№ |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 845-09-С; Содержание тома; 2. 845-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 845-09-ТКР.ТЧ; Текстовая часть.; 4-16. 1. Топографические, инженерно-геологические, метеорологические и климатические условия участка строительства. 2. Проектируемая газораспределительная система. 3. Пропускная способность проектируемого газопровода. 4. Технические устройства на газопроводах. 5. Перечень мероприятий по энергосбережению. 6. Обоснование количества и типов оборудования, используемых в процессе строительства линейного объекта. 7. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта. 8. Описание решений по организации ремонтного хозяйства.; 5-6 7 7 8-12 13 13 14 15-16. 845-09-ТКР.ГЧ; Графическая часть.; 17-18. ГСН-1. Схема линейного объекта с расположением технологического оборудования.; 18. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Но-мер тома; Обозначение; Наименование; Приме-чание. 1; 845-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 845-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 845-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 845-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 845-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 845-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 845-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 845-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 845-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 845-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 845-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 845-09-СМ; Смета на строительство. 9; 845-09-ГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА Трасса проектируемого газопровода состоит из 2-х независимых друг от друга участков. Первый участок проектируемого газопровода пересекает ул.Гайвинская, а также идет по улицам микрорайона Гайва: ул.Севанская, ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, насыщенными линиями электросетей и сетями подземных инженерных коммуникаций, вдоль некатегорийных дорог местного значения. Второй участок проектируемого газопровода идет по Гайвинскому 3-му переулку вдоль некатегорийной дороги местного значения и пересекает ул.Севанская. Проектная документация на газопровод разработана на топооснове, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (смотри отчет по инженерно-топографическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (смотри отчет по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 3 раздела 1). В административном отношении участок расположен в Орджоникидзевском районе г.Перми микрорайон Гайва и представляет собой участки малоэтажной застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул.Ново-Гайвинская, ул.Писарева, ул.Пулковская. Высотные отметки изменяются в пределах 136,08 – 157,33 м системе высот г. Перми. Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в пределах IV правобережной надпойменной террасы р.Кама. Рельеф участка холмистый с уклоном в сторону безымянного лога в центральной части исследуемого участка. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 137,15 – 157,23 в системе высот г. Перми. Активных физико-геологических явлений на исследуемой территории не наблюдается. Следов деформаций зданий и сооружений не замечено. В геологическом строении исследуемой трассы газопровода, до разведанной глубины (скважины глубиной до 3,0м), принимают участие биогенные bQ (ПРС), техногенные tQ (щебенистый грунт, супесь, суглинок), аллювиальные аQ (песок), аллювиально-делювиальные adQ (супесь, глина, суглинок) отложения, представленные песками суглинками от полутвердой до мягкопластичной консистенции. На период проведения изысканий (январь 2010г.) в пределах исследуемой трассы газопровода грунтовые воды были встречены во всех скважинах. Появившийся уровень воды отмечен на глубинах 0,2м – 2,6м, установившийся – на глубинах 0,2м – 1,9м от поверхности земли. В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод до глубины 1,0м – 1,5м от поверхности земли и подтопление отдельных участков, а также образование «верховодки» на контакте насыпных грунтов и супесей, суглинков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласно лабораторным данным, ГОСТ 25100-95 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 2.02.01-83, грунты площадки обладают следующими характеристиками: насыпные грунты (щебенистый грунт): Расчетное сопротивление грунта R0= 600 кПа (0,6 кгс/см2). насыпные грунты (супесь песчанистая): Расчетное сопротивление грунта R0=180 кПа (1,8 кгс/см2). насыпные грунты (суглинок): Расчетное сопротивление грунта R0=180 кПа (1,8 кгс/см2). ИГЭ - 1 (супеси): Плотность грунта rн = 1,87 г/см3; Расчетное сопротивление грунта R0= 180 кПа (1,8 кгс/см2).. ИГЭ - 2 (супеси): Плотность грунта rн = 1,90 г/см3; Расчетное сопротивление грунта R0= 150 кПа (1,5 кгс/см2).. ИГЭ - 3 (пески мелкие): Плотность грунта rн = 1,82 г/см3; Расчетное сопротивление грунта R0= 200 кПа (2,0 кгс/см2).. ИГЭ - 4 (суглинки): Плотность грунта rн = 1,94 г/см3; Расчетное сопротивление грунта R0= 200 кПа (2,0 кгс/см2).. ИГЭ - 5 (суглинки): Плотность грунта rн = 1,87 г/см3; Расчетное сопротивление грунта R0= 200 кПа (2,0 кгс/см2).. ИГЭ - 6 (глины): Плотность грунта rн = 1,92 г/см3; Расчетное сопротивление грунта R0= 200 кПа (2,0 кгс/см2).. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых и суглинистых грунтов 1,8м от поверхности земли, супесчаных и песчаных грунтов – 2,15м, для крупнообломочных грунтов – 2,50м. По степени морозной пучинистости грунты трассы проектируемого газопровода распределяются следующим образом: - пеки мелкие малой степени водонасыщения – практически непучинистые; - пеки мелкие средней степени водонасыщения – слабопучинистые; - супесь песчаная твердая – практически непучинистые; - супесь песчаная пластичная – сильнопучинистые; - супесь песчаная текучая с примесью органического вещества – чрезмернопучинистые; - суглинки легкие песчаные мягкопластичные – сильнопучинистые; - суглинки легкие песчаные текучепластичные, текучие – чрезмернопучинистые; - глины легкие песчаные текучепластичные – чрезмернопучинистые; - насыпные грунты (щебенистый грунт, супесь песчаная твердая со строительным мусором, супесь твердая с дресвой кирпича, гравия) – практически непучинистые; - насыпные грунты (суглинок пылеватый тугопластичный) – среднепучинистые. Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: ПРС – I; насыпные грунты – I, II; супесь – I; суглинок –I, III; песок мелкий – I; глина – II. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ПРОЕКТИРУЕМАЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. В настоящее время в микрорайоне Гайва существуют в основном надземные газовые сети низкого давления, пропускная способность которой недостаточна для покрытия 100%-ной потребности газа для нужд населения. Не запитаны лишь несколько улиц микрорайона (71 дом, в том числе 9 домов на перспективу). Вновь проектируемая газораспределительная система предназначена для снабжения газом всех не запитанных газом жилых домов, в том числе строящихся. В проекте выбрано 2-х ступенчатое газораспределение, из-за незначительного удаления от точки подключения: - 1 ступень – газопровод среднего давления от точки подключения до ГРПШ, где давление газа должно быть свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; - 2 ступень – газопроводы низкого давления от ГРПШ до жилых домов, где давление газа до 0,003 МПа. Для участка проектирования по 3-му Гайвинскому переулку распределение газа одноступенчатое по газопроводу низкого давления (Р=0,0018МПа). Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в газораспре-делительной сети предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта. Проектируемые газопроводы транспортируют природный газ, качество которого должно соответствовать требованиям ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). По принципу построения газопроводы относятся к тупиковым. С целью поддержания стабильного давления в существующих газовых сетях нужного давления предусмотрена закольцовка с проектируемым газопроводом согласно техническим условиям. 3..ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА. Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Проектная нагрузка на газопровод рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята S=100 м2. Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета часовой расход газа составляет - 241 м3/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению часовых нагрузок представлены в подразделе 1 раздела 1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА НА ГАЗОПРОВОДАХ. Первый участок проектируемого газопровода прокладывается подземно от точки врезки в существующий газопровод среднего давления Ø325 до проектируемого ГРПШ, затем вдоль улиц Севанская, Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления. Второй участок проектируемого газопровода прокладывается подземно от точки врезки в существующий газопровод низкого давления Ø108 идет по Гайвинскому 3-му переулку. Проектом приняты: - подземный газопровод среднего давления от врезки 1 до проектируемого газорегуляторного шкафного пункта – ГРПШ из стальных труб Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*; - для снижения давления газа со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ– 400/2–О с двумя линиями редуцирования на базе регулятора давления газа РДНК – 400 с параметрами: Рвх=0,3 МПа; Рвых=0,0026 МПа; Vр.=214,0 м3/ч, Vмах=500 м3/ч; - подземный распределительный газопровод низкого давления от проектируемого ГРПШ вдоль улиц Севанская, Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления (врезка 2), из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6 Ø90х5,2, Ø110х6,3, Ø160х9,1; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø63х5,8, Ø90х8,2, Ø110х10,0, Ø160х14,6 ГОСТ Р 50838-95*, а также из стальных труб Ø57х3,5, Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91/В-10 ГОСТ 10705-80*; - подземный распределительный газопровод низкого давления от врезки 3 вдоль Гайвинского 3-го переулка из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø90х8,2 ГОСТ Р 50838-95*, а также из стальных труб Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91/В-10 ГОСТ 10705-80*; - установка шарового крана Ду 50 в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер (врезка 2). Глубина прокладки газопроводов принята исходя из инженерно-геологического строения грунтов. Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом предусмотрено три точки подключения (врезки) проектируемого газопровода: - ПК0 – врезка 1 проектируемого стального газопровода Ø57х3,5 в существующий стальной подземный газопровод среднего давления Дн=325; - т.1 – врезка 2 (закольцовка) проектируемого стального газопровода Ø57х3,5 в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108; - т.3 – врезка 3 проектируемого стального газопровода Ø89х3,5 в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108. Врезку в существующий газопровод среднего давления выполнить со снижением давления газа, врезки в газопроводы низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под коверы. Проектируемые газопроводы среднего и низкого давлений проложить, в основном, открытым способом. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через асфальтированную дорогу (ул.Гайвинская) ПК5+39,4-ПК5+81,9 L=42,5м в защитном футляре. При строительстве газопровода методом наклонно-направленного бурения газопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протаскивается в футляре Ø225х20.5 (Lф=38.0м) с заглублением не менее чем на 1.5м ниже верха покрытия автодороги (до верха футляра). В границах перехода (ПК5+39,4-ПК5+81,9) применить полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности не менее 2.8. В данном случае, применение метода ННБ обусловлено очень интенсивным движением грузового и легкового транспорта по ул. Гайвинская. Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов и приложения Л СП 42-101-2003. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5оС. Сваренный газопровод перед протаскиванием и после протаскивания должен быть испытан на герметичность согласно требованиям проекта. При строительстве газопроводов с использованием бестраншейного способа, метода наклонно-направленного бурения, использован вариант конструкции перехода в футляре, по схеме «труба в трубе». При прокладке по схеме «труба в трубе» вначале может протаскиваться футляр, а затем в него протаскивается труба или они протаскиваются одновременно. Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2,0 м в обе стороны от границ проезжей части улицы. Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, предусмотреть опоры, которые должны обеспечить сохранность газопровода при протаскивании в футляре. На концах футляра предусмотреть уплотнительные манжеты из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала, обеспечивающие устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода от изменения. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 2 – 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Для газопроводов из полиэтиленовых труб следует применять трубы с SDR не более 11 по ГОСТ Р 50838-95*. Оба конца футляра уплотняются при помощи пенополиэтиленового уплотнителя "Вилатерм" в два оборота и заделываются герметизирующей бутилкаучуковой мастикой. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. При строительстве стального газопровода применяются изоляционные покрытия труб, выполненные в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.602. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отключающие устройства – шаровые краны – по трассе газопровода установить: - в надземном исполнении на входе и выходе из ГРПШ, в общем ограждении со шкафом, - в месте врезки 2 в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер у дома № 20 по улице Пулковская. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Размещение шарового крана на проектируемом газопроводе (бесколодезная установка) предусмотреть вне охраной зоны существующей ЛЭП на расстоянии: для линий напряжением до 1 кВ - 2,0м, от 1 до 20 кВ - 10,0м. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. Соединения полиэтиленовых труб со стальными выполнить при помощи неразъемных соединений «полиэтилен – сталь». Необходимо выполнить засыпку траншей песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения “сталь - полиэтилен”. Соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соединительными деталями выполнить сваркой при помощи муфт с закладными нагревателями. Сварочные работы производить при температуре окружающего воздуха от -15˚С до +30˚С, при более низких температурах сварку производить в специальных укрытиях (вагончиках, палатках). Работы по укладке полиэтиленовых газопроводов выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже –15˚С и не выше +30˚С. Для снижения температурных напряжений в процессе эксплуатации при температуре воздуха выше +10˚С укладку газопровода производить свободным изгибом ("змейкой") с засыпкой в наиболее холодное время суток, при температуре воздуха ниже +10˚С возможна укладка газопровода прямолинейно с засыпкой в самое теплое время суток. Обозначение трассы газопровода предусмотреть путем установки опознавательных знаков, трассу полиэтиленового газопровода, кроме этого, обозначают путем укладки сигнальной ленты и медного провода по всей длине трассы. Опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений, устанавливаются на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, местах расположения неразъемных соединений "полиэтилен-сталь", на границах прокладки газопровода методом ННБ. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0.2 м между собой. Контрольный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с поливинилхлоридной изоляцией укладывается вдоль присыпанного (на расстоянии 0.2-0.3м) газопровода с выходом концов его на поверхность земли под коверы. Вывод контрольного медного провода предусмотреть под ковер: - на границе ННБ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - в районе месторасположения ГРПШ; - продувочных устройств. Для защиты от механических повреждений коверы устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопровода низкого и среднего давлений, необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода низкого и среднего давлений установить патрубки для контроля загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. При прокладке газопровода на участках трассы с высоким уровнем грунтовых вод для обеспечения проектного положения газопроводов предусмотреть балластировку пригрузами: - с шагом 4,5м (ПК0+17,8 – ПК1+65,8) в количестве 33 шт.; - с шагом 5,0м (ПК1+65,8 – ПК2) в количестве 7 шт; - с шагом 5,0м (ПК3+50,6 – ПК3+93,3) в количестве 9 шт. В качестве пригрузов использовать спаренные мешки с песчано-цементной смесью общим весом 200кг (2/3 – песок, 1/3 – цемент). При прокладке газопровода на участке трассы с высоким уровнем грунтовых вод ПК11+49,2-ПК11+59,5 предусмотреть балластировку с шагом 8,0м в количестве 2 шт. В качестве пригрузов использовать спаренные мешки с песчано-цементной смесью общим весом 100кг(2/3 – песок, 1/3 – цемент). Участки надземного газопровода Ø159х4,5, Ø57х3,5 защитить антикоррозийным покрытием, состоящим из 2-х слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-89 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. Для защиты от коррозии участков подземного стального газопровода Ø159х4,5, Ø57х3,5, стальных футляров Ø219х6,0, Ø108х4,0 и контрольных трубок Ø57х3,5 предусмотреть изоляцию "весьма усиленного" типа из экструдированного полиэтилена толщиной для Ø57х3,5 – 2,2мм; Ø219х6,0, Ø159х4,5, Ø108х4,0 – 2,5мм согласно ГОСТ 9.602-2005. Сварные соединения стального газопровода изолировать термоусаживающимися манжетами ТУ 2245-024-44271562-2007. Произвести визуальный контроль качества сварных стыков газопроводов и инструментальный контроль их геометрических параметров в количестве 100%. Законченный строительством газопровод следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена, подземный газопровод после монтажа в траншее должен быть присыпан выше верхней образующей трубы не менее, чем на 0,2 м или после засыпки траншеи. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). Газопроводы будут испытываться в два этапа: - газопровод высокого давления от точки врезки до ГРПШ; - газопровод низкого давления от ГРПШ до заглушки согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной подземный газопровод среднего давления – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 ч. Подземные и надземные участки стального газопровода низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве, но не менее одного стыка: - подземных стальных газопроводов среднего давления - 50%; - надземных стальных газопроводов среднего давления - 5%; - подземных стальных газопроводов низкого давления, проложенных в непучинистых слабопучинистых грунтах - 10%; - подземных стальных газопроводов низкого давления, проложенных в пучинистых грунтах - 25%. Сварные стыки надземных газопроводов низкого давления не подлежат контролю физическими методами. Произвести механические испытания стыков надземного газопровода, не подлежащих контролю физическими методами, в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее двух стыков диаметром 50мм и менее и одного стыка диаметром свыше 50мм, сваренных им в течение календарного месяца. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ГРПШ установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». До начала строительства предусмотреть аварийный запас на полиэтиленовые газопроводы в количестве 2% для каждого диаметра и по одной соединительной детали на один десяток каждого типоразмера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 23 ноября 2009 г. принят Федеральный закон РФ № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Цель настоящего закона – регулирование отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Энергосбережение на проектируемом линейном объекте осуществляется с помощью комплекса мероприятий, а именно: - применение арматуры с повышенной герметичностью; - применение уплотнительных материалов с повышенной герметичностью; - применение шаровых кранов вместо задвижек; - применение длинномерных полиэтиленовых труб вместо труб мерной длины, что приведет к значительному сокращению количества сварных стыков и, в связи с этим, к высокой степени надежности линейного объекта; - применение фасонных частей полной заводской готовности; - установка ШРП полной заводской готовности, оснащение его средствами телеметрии. Все эти мероприятия в комплексе приведут к конструктивной надежности линейного объекта, исключению утечек природного газа. 6. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Обоснование количества и тип применяемого при строительстве оборудования представлены в разделе 5 «Проект организации строительства». В проекте организации строительства приведены так же данные о численности, профессионально-квалификационном составе персонала, занятого на строительстве, данные по числу и оснащенности рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства устанавливают требования по охране труда, обязательные для работодателей и работников. При эксплуатации линейного объекта на работающих возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов. Руководители организации и специалисты, выполняющие работы по эксплуатации газопровода в установленном порядке должны пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда. Все работники, занятые наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства, обязаны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам выполнения работ, сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке. Руководители и специалисты, связанные с проведением работ, осуществлением производственного контроля и технического надзора должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 3 года. Работники, связанные с эксплуатацией газопроводов, должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда один раз в год. За исправным состоянием оборудования, приспособлений и инструментов, защитных средств должен проводиться контроль: - постоянный со стороны работников и руководителей; - периодический со стороны руководителей согласно их должностной инструкции; - выборочный со стороны работников служб охраны труда или инженера по охране труда. В эксплуатирующей организации должны быть утвержденные инструкции по охране труда по всем профессиям и видам выполняемых работ. Копии инструкций должны быть выданы работникам на руки, либо вывешены на рабочих местах. Работники всех профессий, занятых эксплуатацией систем газораспределения проходят инструктажи по охране труда, а именно: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. На выполнение газоопасных работ составляется наряд - допуск, работники должны быть обеспечены необходимыми защитными средствами и приспособлениями. В организации должен висеть на видном месте план - схема эвакуации в случае пожара. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медицинский осмотр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления обязана: - выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание объектов в исправном и безопасном состоянии; - иметь договор с организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту; - обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования; Порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту определен: - «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03; - нормативно техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации; - инструкциями заводов-изготовителей. График технического обслуживания и ремонта утверждается техническим руководителем организации – владельца и согласовывается с организацией – исполнителем, при заключении договора на обслуживание. Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал. Все действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам. Периодический обход, согласно правилам, должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. В зависимости от технического состояния газопровода сроки проведения периодического обхода могут быть изменены. При обнаружении загазованности, утечки газа и т.д., рабочие, проводящие обход, обязаны немедленно вызвать аварийно-диспетчерскую службу и до ее приезда принять меры по предупреждению каких-либо последствий. Наружный газопровод подвергается периодическому приборному обследованию для определения мест повреждения изоляционного покрытия, наличия утечек. Периодическое приборное обслуживание производится: - 1 раз в 5 лет – для надземных и подземных газопроводов, в том числе для переходов через несудоходные водные преграды, кроме смонтированных методом наклонно-направленного бурения; - 1 раз в 3 года – при переходе через судоходные реки; - 1 раз в год – если газопровод требует капитального ремонта или включен в план на перекладку. Внеочередное приборное обследование при обнаружении разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений, при перерывах в работе электрозащитных установок должно проводиться: - через 1 месяц – в зонах опасного действия блуждающих токов; - через 6 месяцев – в остальных случаях. В местах выявления повреждений изоляционного покрытия и на участках, где использование приборов затруднено, бурят контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м для визуального обследования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утечки газа, обнаруженные при приборном техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке. Дефекты изоляционных покрытий в зонах действия блуждающих токов и на расстоянии менее 15м от жилых, административных, общественных и бытовых зданий должны устраняться в течении 1 месяца, в остальных случаях не позднее чем через 3 месяца после обнаружения. Текущий ремонт выполняется для устранения дефектов, выявленных при техническом обследовании, не реже 1 раза в год по плану или графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации. Результаты текущего ремонта заносятся в паспорт газопровода. Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его по новой трассе производится по проекту, без изменения его местоположения – по эскизу, с внесением изменений в исполнительную документацию. Техническая диагностика осуществляется с целью определения технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. Диагностика стальных подземных газопроводов и наземных в обваловании проводится по истечении 40 лет, полиэтиленовых газопроводов – по истечении 50 лет. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями, потерей прочности сварных стыков и т.д. Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции принимается собственником газораспределительной сети. Планы – графики диагностирования газопроводов составляются за 6 месяцев до истечения нормативного срока их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ТКР.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |