Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Подраздел 1 «Схема газораспределения»

845-09-СГ

Том 1.1

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 1 «Схема газораспределения». 845-09-СГ. Том 1.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б.Чумакова. 2010. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 845-09-С; Содержание тома; 2-3. 845-09-СП; Состав проектной документации.; 4. 845-09-СГ; Справка ГИПа; 5. 845-09-СГ.ТЧ; Текстовая часть.; 6-17. 1.Общая часть. 1.1.Основание для разработки схемы газораспределения. 1.2.Перечень применяемых документов. 2. Краткая характеристика и основные показатели. 2.1.Географическое положение и инженерно-геологические условия. 2.2.Благоустройство и инфраструктура. 2.3.Современное состояние газоснабжения. 3. Система газоснабжения. 3.1.Схема газоснабжения. 3.2.Расчет часовых расходов газа. 3.3.Гидравлический расчет газопроводов. 3.4.Объем основных строительно- монтажных работ по газоснабжению. 3.4.1.Газопроводы и сооружения на них. 3.4.2.Шкафные газорегуляторные пункты. 3.4.3.Защита газопроводов от коррозии. 4. Организация эксплуатации газового хозяйства. 4.1.Основные положения по эксплуатации. 4.2.Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 5. Технико-экономические показатели.; 7 7 7 8-9 8-9 9 9 10-15 10 10-11 12-13 14 14-15 15 15 16 16 16 17. 845-09-СГ.ТП; Текстовые приложения; 18-32. Техническое задание по объекту: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул.Пулковская, Гравийный 2-й, 3-й, 4-й, Гайвинский 3-й переулки» (Приложение № 1 к муниципальному контракту № 18 от 21 августа 2009г.).; 19-21. |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 01.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 01.10. |  | П | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА (продолжение) Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). Технические условия подключения к газораспределительным сетям № 05/00001-10 от 08.06.2009г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Протокол № 21-10 испытаний природного газа от 19 октября 2009г., выданный ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» Протокол № 291/1 заседания Территориальной аттестационной комиссии Пермского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора от 30 марта 2007г. Протокол № 1 заседания аттестационной комиссии ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» в присутствии председателя Пермского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора от 6 марта 2008г. Протокол № 1 заседания аттестационной комиссии ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» в присутствии председателя Пермского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора от 6 апреля 2007г Протокол № 31/1 заседания Территориальной аттестационной комиссии Пермского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора от 16 марта 2007г. Письмо № 42 от 28.02.2008г., и выданное ООО «ГНГ-Пермь» Свидетельство № 1059089 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП СРО «Проектные организации Урала»; 22 23-24 25 26 27 28 29 30-32. 845-09-СГ.ГЧ; Графическая часть.; 33-35. СГ-1. План газопроводов в М 1:1000. СГ-2. Расчетные схемы 1, 2 и 3 проектируемых газопроводов низкого и среднего давлений.; 34 35. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Но-мер тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 845-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 845-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 845-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 845-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 845-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 845-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 845-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 845-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 845-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 845-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 845-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 845-09-СМ; Смета на строительство. 9; 845-09-ГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 01.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 01.10. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с постановлением №87 правительства РФ, градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и с соблюдением технических условий в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Главный инженер проекта О.Б.Чумакова Январь 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 01.10 | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 01.10. |  | П | - | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Основанием для разработки проектной документации являются следующие документы: - долгосрочная целевая программа «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г. Перми на 2009-2011 гг.», утвержденная Постановлением администрации г. Перми № 1173 от 05.12.2008 г. - технические условия подключения к газораспределительным сетям № 05/00001-10 от 08.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис». # Согласно муниципальному контракту № 18 от 21.08.2009 г. и техническому заданию, утвержденному заказчиком, необходимо запроектировать распределительные газопроводы по объекту: «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок». 1.2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ В качестве основных материалов при разработке схемы газоснабжения использовались: - топографический план микрорайона «Гайва» в масштабе М 1:1000, предоставленные Заказчиком; - исполнительная схема существующих газопроводов, представленная Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Схема газоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - свод правил СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - строительные нормы и правила СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В административном отношении микрорайон Гайва относится к Орджоникидзевскому району г. Перми и расположен на севере административного центра. Основной вид разрешенного использования земельных участков – индивидуальная малоэтажная жилая застройка. Общее количество жилых домов, подлежащих газификации в объеме выполняемых по муниципальному контракту работ, составляет 71 домов, в том числе 9 домов на перспективу. Площадка строительства относится к I климатическому району, подрайон строительства – I в. Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки – - 35º С. Вес снегового покрова (V район) – 3,2 кн/м2. Скоростной напор ветра (II район) – 0,3 кПа. Зона влажности – нормальная. Климат г.Перми умеренно-континентальный, с резкими контрастами температуры, с холодной продолжительной и снежной зимой и теплым коротким летом. Пермский край относится к зоне достаточного увлажнения. Из общего количества осадков, выпадающих за год, 20-30 % составляют твердые осадки, содержащие основное количество запасов воды. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, затрудняет теплообмен между воздухом и почвой, предохраняет почву от глубокого промерзания. Климатические показатели приведены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметра; Значение параметра; Примечание. 1.Расчетная температура для проектирования систем отопления, ºС; -35; СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 2.Расчетная температура для проектирования систем вентиляции, ºС; -20. 3.Средняя температура воздуха за отопительный период, ºС; -4,9. 4.Отопительный период, продолжительность в сутках; 245. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Список газифицируемых жилых домов в микрорайоне Гайва # Орджоникидзевского района г. Перми: № п/п; Улицы; №№ домов; Общее кол-во домов. 1; Пулковская; 6, 8, 10, 12, 14; 5. 2; Гайвинская (перспектива); 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48; 9. 3; Гравийный 2-й пер.; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 15. 4; Гравийный 3-й пер.; 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32; 15. 5; Гравийный 4-й пер.; 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 16. 6; Гайвинский 3-й пер.; 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20; 11. 2.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА Прокладка газопроводов предусмотрена по муниципальным землям микрорайона Гайва Орджоникидзевского района г. Перми в пределах границ красных линий застройки в подземном исполнении. Дорожное покрытие улиц, в основном, имеет щебеночное или гравийное покрытие. Так же трасса газопровода пересекает ул.Гайвинскую с асфальтовым покрытием. Трасса проектируемого газопровода выбрана с учетом существующих инженерных коммуникаций, сложившейся застройки и природных условий участка. На территории газифицируемого участка микрорайона предприятия отсутствуют. 2.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В настоящее время в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района г. Перми выполнена газификация большей части жилых домов. Проложен газопровод среднего давления до шкафных газорегуляторных пунктов, а также выполнены сети газопровода низкого давления, которые обслуживают жилой фонд малоэтажной застройки и многоквартирные дома. Основная часть домов газифицированного жилого фонда частной застройки снабжается газом в целях отопления, пищеприготовления и горячего водоснабжения. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 3.1.СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ Расчет нагрузок выполнен с учетом 100% охвата газоснабжением населения. Газоснабжение потребителей микрорайона Гайва предусматривается природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3. Проектирование распределительных сетей низкого и среднего давления выполняется в соответствии с техническими условиями подключения № 05/00001-10 от 08.06.2009 г., выданными Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Подключение проектируемого газопровода среднего давления выполняется к существующему газопроводу среднего давления Ø325мм у дома 82 по ул. Кабельщиков, подключение проектируемого газопровода низкого давления предусматривается к существующему газопроводу низкого давления Ø108 по пер. 3-й Гайвинский. Газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Схемой предусматривается: – газопровод среднего давления от существующего газопровода среднего давления до предусмотренного схемой ШРП (шкафного газорегуляторного пункта); – газопроводы низкого давления от проектируемого ШРП до жилых домов. – газопровод низкого давления от существующего газопровода низкого давления до жилых домов. Схемой предусмотрена закольцовка газопровода низкого давления от проектируемого ШРП с существующими сетями газопровода низкого давления Ø108 (т.14, см расчетную схему 1, лист ГСН-2). Схемой предусмотрены тупиковые сети низкого давления, а также предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-400/2-О с основной и резервной линиями редуцирования, где давление газа со среднего Рвх=0,3 МПа снижается до низкого Рвых=2,6 кПа. 3.2. РАСЧЕТ ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ГАЗА Системы газоснабжения, согласно СП-42-101-2003, должны рассчитываться на максимальные часовые расходы газа. Расчетный часовой расход газа для жилых домов следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле: m Q hd=∑ ksimqnomni , где i=1 ksim – коэффициент одновременности, принимаемый для домов по таблице 5 СП 42-101-2003; qnom – номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов; ni – число однотипных приборов или группы приборов; m – число типов приборов или групп приборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласно исходных данных средняя площадь дома составляет 100 м2. Для расчетов принимаем, что в каждом доме будут установлены: - для отопления – отопительный аппарат АОГВ-11,6; - для горячего водоснабжения – проточный водонагреватель ВПГ-20; - для пищеприготовления – газовая плита ПГ-4. Номинальные расходы газовых приборов и аппаратов, принимаемые по паспортным данным или техническим характеристикам: 1. ПГ-4+ ВПГ-20 – 3,75 м3/час; 2. АОГВ-11,6 – 1,2 м3/час. В расчетную нагрузку проектируемого ШРП включен расход газа в количестве 20,8 м3/час на перспективу подключения (9 сущ. домов по ул. Гайвинская) и расход газа, с учетом закольцовки газопровода низкого давления с существующими сетями гоазопровода низкого давления (общая нагрузка на газопровод среднего давления) составляет 214 м3/ч. Расход газа на 11 домов по пер. 3-й Гайвинский составляет 26,6 м3/ч. Общий часовой расход газа на газифицируемые жилые дома улиц микрорайона Гайва с учетом существующих и перспективных домов составляет 241 м3/час. Выбор типа проектируемых ШРП производится по расчетным параметрам, а именно: - максимальному расчетному часовому расходу газа; - входному давлению газа; - выходному давлению газа. Пропускная способность подбираемых шкафных газорегуляторных пунктов должна быть на 15-20% больше максимального расчетного часового расхода газа. К установке принимаем шкафной газорегуляторный пункт типа ГРПШ-400/2-О с основной и резервной линиями редуцирования, с газовым обогревом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газом всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах. Расчет диаметров выполнен согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» с использованием компъютерной программы «Hydraulic Calculator» для расчета сложных закольцованных систем газоснабжения. Гидравлический расчет выполнялся из условия применения для строительства газопроводов среднего и низкого давлений полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-17.6 по ГОСТ Р 50385-95*. В расчетную нагрузку включены расходы газа на существующие жилые дома частной застройки (в том числе дома с перспективой подключения) улиц микрорайона Гайва Орджоникидзевского района г. Перми, по которым проектируется газопровод: Для расчета нагрузок каждого потребителя принимаем в домах частной застройки (средней площадью до 100м2): - для отопления и горячего водоснабжения - одноконтурный котел АОГВ-11,6; - для горячего водоснабжения - водогрейная колонка ВПГ-20; - для пищеприготовления - плита газовая ПГ- 4. Расчетная схема 1 обеспечивает газом 60 домов частной застройки по улицам: Гайвинская, Пулковская и переулкам: 2-й, 3-й, 4-й Гравийный. Общий расход газа на ШРП составляет 214 м³/ч. Расчетная схема 2 обеспечивает газом 11 домов частной застройки по 3-му Гайвинскому переулку. Общий расход газа на газопровод составляет 26,55 м³/ч. Протяженность газопроводов среднего давления по схеме 3 составляет 20,0 м; Протяженность газопроводов низкого давления: - по схеме 1 составляет 1363,0 м; - по схеме 2 составляет 195,0 м. Расчетные схемы гидравлических расчетов газопроводов низкого и среднего давлений приведены на листе ГСН-2. Результаты гидравлических расчетов газопроводов приведены ниже: низкого давления – в таблице 2, 3; среднего давления – в таблице 4. В таблицах гидравлических расчетов указаны внутренние диаметры газопроводов и соответствуют следующим наружным диаметрам: полиэтиленовых труб: - 51 – Ø63х3.6 (Ø63х5.8); - 80 – Ø90х5.2; - 97 – Ø110х6.3; - 142 – Ø160х9.1; стальных труб: - 50 – Ø57х3.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2. Результаты гидравлического расчета газопровода низкого давления от проектируемого ШРП по улицам: ул.Пулковская, Гравийный 2-й, 3-й, 4-й переулки. Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад мм в.ст.; Pн, мм в.ст.; Рк, мм в.ст.; Материал. Нач.; Кон.. 0 1 119 142 213.60 10.63 260.00 249.37 полиэт. 1 2 48 142 213.60 4.29 249.37 245.08 полиэт. 2 3 87 142 213.60 7.77 245.08 237.31 полиэт. 3 4 20 142 213.60 1.79 237.31 235.52 полиэт. 4 5 107 142 213.60 9.56 235.52 225.96 полиэт. 5 6 165 142 213.60 14.74 225.96 211.22 полиэт. 6 7 91 142 109.70 2.52 211.22 208.70 полиэт. 7 8 7 142 106.60 0.18 208.70 208.51 полиэт. 8 9 206 97 89.55 24.55 208.51 183.96 полиэт. 9 10 59 97 72.50 4.85 183.96 179.10 полиэт. 10 11 63 80 34.10 3.45 179.10 175.65 полиэт. 11 12 183 80 17.05 2.98 175.65 172.67 полиэт. 10 13 197 80 22.30 5.13 179.10 173.97 полиэт. 6 14 11 51 80.00 23.11 211.22 188.11 полиэт. Таблица 3. Результаты гидравлического расчета газопровода низкого давления по 3-му Гайвинскому переулку. Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад мм в.ст.; Pн, мм в.ст.; Рк, мм в.ст.; Материал. Нач.; Кон.. 15 16 195 80 26.55 2.56 180.00 173,37 полиэт. Таблица 4. Результаты гидравлического расчета газопровода среднего давления от точки врезки до проектируемого ШРП. Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад давления; Pн, кгс/см2; Рк, кгс/см2; Материал. Нач.; Кон.. 1 2 20 50 214.0 0.00 3.00 3.00 сталь |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.4.ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ Для газоснабжения микрорайона Гайва Орджоникидзевского района г. Перми природным газом согласно разработанной схеме газоснабжения необходимо выполнить следующий объем работ: 1. проектирование газопровода среднего давления Ø57х3.5 из стальных труб от точки врезки в существующий газопровод Ду=300 L=20,0м по улице Кабельщиков до ШРП; 2. установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП типа ГРПШ-400/2-О с основной и резервной линиями редуцирования, в котором давление газа со среднего Рвх=0, 3 МПа снижается до низкого Рвых=2,6 кПа; 3. проектирование подземных газопроводов низкого давления из полиэтиленовых труб от проектируемого ШРП по улицам: ул.Пулковская, Гравийный 2-й, 3-й, 4-й переулки, L=1363,0м; 4. проектирование подземных газопроводов низкого давления из полиэтиленовых труб от точки врезки в существующий газопровод Ду=100 по улице Севанская, L=195,0м. Трасса проектируемых газопроводов низкого давления выбрана таким образом, чтобы все оставшиеся жилые дома, не подключенные к существующему газопроводу имели возможность подключения к проектируемым газопроводам. Таким образом, протяженность проектируемых газопроводов низкого и среднего давлений составила 1578,0 м. Прокладка газопроводов предусмотрена по муниципальным землям микрорайона в пределах границ красных линий застройки в подземном исполнении. 3.4.1.ГАЗОПРОВОДЫ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ Прокладка газопроводов среднего и низкого давления предусматривается из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11-17.6 по ГОСТ Р 50838-95*, выпускаемых отечественными заводами в соответствии с СП 42-101-2003, СП 42-103-2003. Допускается замена полиэтиленовых труб на стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 соответствующего диаметра. Распределительные газопроводы предлагается проложить подземно вдоль улиц, по обочинам дорог, выдерживая при этом нормативные расстояния от смежных коммуникаций. Пересечения с дорогами выполнить открытым способом с устройством футляров на газопроводах и установкой контрольных трубок на футлярах. Минимальная глубина заложения газопровода 1.0 м до верха трубы (футляра). На выходе из земли газопровод заключить в футляр, выполнить продувочный штуцер с пробкой, после отключающего устройства установить изолирующее фланцевое соединение. Отключающие устройства установить на стальных участках трубопроводов в подземном исполнении (кроме участков обвязки ШРП). Протяженность проектируемых газопроводов низкого давления по диаметрам приведена в таблице 5, где не учтена длина вводов в жилые дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 5 Протяженность газопроводов низкого давления, м. Ø63х3.6; Ø90х5.2; Ø110х6.3; Ø160х9.1; Всего. 11,0; 638,0; 265,0; 644,0; 1558,0. Протяженность проектируемых газопроводов среднего давления приведена в таблице 6. Таблица 6 Протяженность газопроводов среднего давления, м. Ø63х5.8; Всего. 20,0; 20,0. Общая протяженность проектируемых газопроводов приведена в таблице 7. Таблица 7 Протяженность проектируемых газопроводов, м. среднего давления; низкого давления; общая. 20,0; 1558,0; 1578,0. 3.4.2. ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=2,6 кПа и поддержания на заданном уровне схемой предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта на отдельно стоящей опоре в сетчатом ограждении. Тип ШРП принимается по расчетному расходу газа и расчетным давлениям на входе и выходе. К установке принимаем газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-400/2-О с основной и резервной линиями редуцирования. Характеристики проектируемого ШРП приведены в таблице 8. Таблица 8 Тип ШРП; Пропускная способность, м3/ч; Давление газа, МПа; Тип регулятора. максимальная; расчетная; на входе; на выходе. ГРПШ-400/2-О; 300; 214,0; 0,3; 0,0026; РДНК-400. 3.4.3. ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ При прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб защита от электрохимической коррозии не требуется. Стальные вставки длиной не более 10 м и неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» засыпаются песком на всю глубину траншеи. Существующие стальные газопроводы защищены от электрохимической коррозии. При замене полиэтиленовых труб на стальные защита их будет решаться рабочим проектом. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Эксплуатация газовых сетей и шкафных газорегуляторных пунктов будет осуществляться персоналом эксплуатационного управления Орджоникидзевского района Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» при наличии акта-приемки в эксплуатацию. При технической эксплуатации газораспределительных систем следует выполнять требования ПБ 12-529 и других нормативных актов, утвержденных в установленном порядке. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителей. Аварийное обслуживание газораспределительных сетей осуществляется круглосуточно АДС ГРО или аварийной газовой службой эксплуатационной организации. 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Строительство систем газоснабжения должно выполняться при строгом соблюдении требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002. Испытания газопроводов и газового оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». Сварочные, изоляционные и другие строительно-монтажные работы при сооружении систем газоснабжения должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно-монтажных организациях. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический осмотры. Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. Работники, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Основные данные и технико-экономические показатели по схеме газоснабжения микрорайона Гайва Орджоникидзевского района г. Перми приведены в таблице 9. Таблица 9 № п/п; Наименование показателей; Показатели. 1.; Количество газифицируемых домов, шт.; 71. 2.; Охват населения газоснабжением, %; 100. 3.; Теплота сгорания природного газа, ккал/нм3; 7980. 4.; Максимальный часовой расход газа, м3/ч; 241. 5.; Шкафные газорегуляторные пункты, шт.; 1. 6.; Протяженность газопроводов, м; в т. ч.: – газопровод среднего давления, м: – Ø57х3,5 – газопровод низкого давления проектируемый, м: – Ø63х3.6 – Ø90х5.2 – Ø110х6.3 – Ø160х9.1; 1578,0 20,0 20,0 1558,0 11,0 638,0 265,0 644,0. 7.; Количество отключающих устройств, шт., в т.ч.: – на газопроводе среднего давления, шт. – на газопроводе низкого давления, шт.; 3 1 2. 8.; Ориентировочные капвложения, млн. руб., в т.ч.: – газопроводы – шкафной газорегуляторный пункт. 9.; Средняя стоимость 1 п.м газопровода, руб.. Эффективность газоснабжения определяется: -снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо; -резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива; -экономическим и социальным эффектом (улучшение быта населения и снижение затрат на бытовое топливо). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 01.10 | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 01.10. |  | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СГ.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 01.10 | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Стадияя | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 01.10. |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |