Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.

Проектная документация

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие # в инфраструктуру линейного объекта».

845-09-ИЛО

Том 4

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.. Проектная документация. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта».. 845-09-ИЛО. Том 4. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б.Чумакова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. Инв.№ |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 845-09-С; Содержание тома; 2. 845-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 845-09-ИЛО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-7. 1. Газорегуляторный пункт. 1.1. Назначение и характеристика. 1.2. Технологическая часть. 1.3. Меры безопасности. 1.4. Опросный лист ГРПШ-400/2-О. 2. Схема планировочной организации земельного участка. 2.1. Основание для разработки раздела. 2.2. Краткая характеристика земельного участка. 2.3. Технико-экономические показатели земельного участка. 2.4. Инженерная подготовка территории. 2.5. Благоустройство. Противопожарные мероприятия. 2.6. Инженерные сети. 3. Архитектурно-строительные решения. 3.1. Основание для разработки раздела. 3.2. Сведения о градостроительных, природных и инженерно-геологических условиях строительства. 3.3. Конструктивные решения. 3.4. Защита строительных конструкций от коррозии. 4. Молниезащита и заземление ГРПШ. 4.1. Исходные данные. 4.2. Мероприятия по заземлению и молниезащите. 5. Автоматизация технологических процессов.; 5-6 5 6 7 7’ 8-10 8 8-9 9 9 9 10 11-13 11 11-12 12 14 14-15 14 14-15 16-17. 845-09-ИЛО.ГЧ; Графическая часть.; 18. ГСН-1. Схема функциональная ГРПШ-400/2-О.; 19. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Но-мер тома; Обозначение; Наименование; Приме-чание. 1; 845-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 845-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 845-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 845-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 845-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 845-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 845-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 845-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 845-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 845-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 845-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 845-09-СМ; Смета на строительство. 9; 845-09-ГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ. 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0026 МПа предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного полной заводской готовности марки ГРПШ – 400/2 – О производства ОАО «Газаппарат» г. Саратов. Газорегуляторный пункт шкафной предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ГРПШ размещен на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ГРПШ разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ГРПШ на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ГРПШ выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)…………………………………………………… – 2 шт.; - тип регулятора………………………………………………. – РДНК-400; - регулируемая среда…………………………………………. – природный газ ……………………………………………………………………..по ГОСТ 5542-87; - давление на входе………………………………………….... – Р=0,3 МПа, …………………………………………………………………...– Рфакт.=0,3 МПа; - давление на выходе……………………………………......... – .Рфакт.=0,0026МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении……………………………………………… – Q=500 м3/час; - пропускная способность при фактическом входном давлении……………………………………………… – Q=300 м3/час; - расчетная пропускная способность……………………..…... – Q=214 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка………… – 50/50 мм; - расположение входного/выходного патрубка………………– горизонтальное- – типовое слева/ – горизонтальное- – типовое справа Вид климатического исполнения У1 ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации от –40˚С до +40˚С. ГРПШ рассчитан на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ГРПШ предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ГРПШ. При температуре окружающего воздуха ниже +5˚С обогреватель должен быть включен. Параметры настройки ГРПШ уточняются при пусконаладочных работах. К установке принят ГРПШ с двумя линиями редуцирования (рабочая и резервная) для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.ТХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. В ГРПШ, согласно представленной ниже функциональной схеме, на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый сетчатый ФС-50, регулятор давления газа универсальный РДНК-400, регулятор давления газа РДСГ 1-1,2 для снижения давления газа для газового обогревателя, контрольно-измерительные приборы (КИП). В комбинированном регуляторе давления газа РДНК-400 соединены и независимо работают следующие устройства: регулятор давления, автоматическое отключающее устройство, предохранительный клапан. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения более чем на 15% (свыше 2,99 кПа), открывается сбросной клапан и происходит сброс газа в атмосферу через «свечу». При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, перекрывая подачу газа. Верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов не должен превышать номинальное рабочее давление после регулятора более чем на 25% - 3,125 кПа. Если давление газа будет в дальнейшем повышаться свыше 3,125 кПа, вход газа в регулятор автоматически перекроется. Для стабильного поддержания выходного давления газа допускается колебание давления в пределах ±10% от рабочего, что составит 2,34 кПа – 2,86 кПа. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа, должны устраняться в аварийном порядке. Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызывающих срабатывание автоматического отключающего устройства подачи газа. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20% больше максимального расчетного расхода газа. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, (степень фильтрации: грубая очистка 200....500мкм) В ГРПШ имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.ТХ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ГРПШ соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002. К обслуживанию ГРПШ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний в соответствии с ПБ 12-529-03, имеющие соответствующее удостоверение, а также изучившие конструкцию и работу изделия согласно паспорту. Запрещается производить пуск газа без контрольной опрессовки. При испытании и пуске в работу ГРПШ запорную арматуру (краны, вентили) открывать медленно и плавно. Двери ГРПШ должны закрываться и запираться. На двери ГРПШ должна быть предупредительная надпись «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ». ГРПШ имеет жалюзийные отверстия для вентиляции внутренней полости шкафа. ГРПШ установить в ограждении, на ограждении разместить таблички с предупредительной надписью «Огнеопасно-газ», на дверцах также указать «Огнеопасно-газ». ГРПШ в процессе эксплуатации отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает. Техническое обслуживание производить в соответствии с требованиями ПБ 12-529-03, в сроки, предусмотренные графиком. В процессе эксплуатации запорное, регулирующее, предохранительное оборудование периодически должно подвергаться техническому осмотру и проверке соответствия настройки требованиям паспортов на данные виды оборудования в сроки, установленные инструкцией, обеспечивающей безопасность и надежность эксплуатации. Текущие ремонты ГРПШ должны производиться не реже одного раза в год, согласно графику, утвержденному руководством эксплуатирующей организации. В случае появления запаха газа у места установки пункта или неисправности сборочных единиц, прекращения поступления газа к потребителю необходимо для устранения неисправностей вызвать представителя эксплутационной или аварийной службы газового хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.ТХ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 2.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания к муниципальному контракту № 18 от 21 августа 2009 года, утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами: - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; - СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; - федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Площадка строительства под газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-400/2-О находится в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района г. Перми (Пермский край). В настоящее время площадка свободна от застройки. Земельный участок, предоставленный для размещения ГРПШ, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части ул. Кабельщиков. Территория площадки ограждается металлической оградой. На территории ГРПШ также запроектирован металлический молниеотвод высотой 12,5 м. В геоморфологическом отношении территория приурочена к IV правобережной надпойменной террасе р. Кама, протекающей в 150 м в юго-западном направлении. Рельеф участка под ГРПШ ровный, спокойный. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 3,0м принимают участие биогенные, техногенные, аллювиальные, аллювиально-делювиальные отложения. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты. Коренные отложения скважинами глубиной 3,0 м не вскрыты. В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды в процессе бурения были встречены во всех скважинах. Появившийся уровень воды отмечен на глубинах 0,2-2,6 м; установившийся - на глубинах 0,2-1,9м. Питание грунтовых вод осуществляется в основном атмосферными осадками и, возможно, за счет утечек из сетей водопровода и канализации. В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных участков возможно поднятие грунтовых вод до глубины 1,0-1,5 м от поверхности земли. Согласно данным химического анализа вода не агрессивна по отношению к бетону нормальной проницаемости, а также к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. Система координат – г. Перми, система высот – г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.ПЗУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Глушкова |  |  | 04.10 | СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Киселева |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Киселева |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходными данными для выполнения генплана послужила топографическая съемка участка в М 1:500, выполненная группой топографии ООО «ГНГ-Пермь» в октябре-ноябре 2009 г. Планировочное решение генерального плана выполнено с соблюдением строительных требований, технологических, противопожарных норм с учетом существующей застройки и инженерных сетей. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для объектов капитального строительства, а именно: газорегуляторные пункты шкафного типа - не установлен. 2.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Площадь огражденного участка, м2 15,7 Площадь застройки, м2 1,98 Площадь покрытия тротуара, м2 17,7 Протяженность сетей: - газоснабжения см. раздел ГСН. 2.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ. Рельеф используемого участка для ГРПШ спокойный, высотные отметки изменяются от 156,00 до 156,50 м в системе высот города Перми. Организация рельефа площадки выполнена с учетом отметок прилегающих территорий, существующей застройки. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. Отвод атмосферных вод предусмотрен по существующему рельефу. Вертикальная планировка земельного участка для строительства ГРПШ не требуется. 2.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Благоустройство территории ГРПШ сводится к устройству ограждения участка и устройству тротуара к огражденной территории. Покрытие тротуара выполнено из щебня М600 фракцией 40 - 70 мм по уплотненному основанию, шириной 800 мм. Территория ГРПШ ограждена металлическими сетчатыми панелями по металлическим столбам, высота ограждения 1,6 м. В ограждении имеется металлическая калитка шириной 0,85 м. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГРПШ по существующим проездам с твердым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.ПЗУ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. Инженерные сети запроектированы с учетом существующей застройки территории, существующих сетей, с учетом существующих проездов. Сети газоснабжения представлены газопроводом низкого давления из полиэтиленовых труб диаметром 160х9.1 и газопроводом среднего давления из стальных труб диаметром 57х3,5. Прокладка газопровода подземная и надземная. Ввод и вывод газопровода выполнены надземными, на отм. 1,70 м от земли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.ПЗУ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 3.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания к муниципальному контракту № 18 от 21 августа 2009 года, утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами: - СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; - СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»; - СНиП 2.02.01-83* « Основания зданий и сооружений» - СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 3.2. СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ, ПРИРОДНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА. Площадка строительства ГРПШ находится в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района г. Перми (Пермский край). Площадка строительства относится к I климатическому району, подрайон строительства – В. Климат – континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, средняя годовая температура воздуха– +1,5 град. С. Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92%) – -минус 35 градусов С. Расчетный вес снегового покрова (V район) – 3,2 кПа Скоростной напор ветра (II район) – 0,3 кПа Гололедный район – II Зона влажности – нормальная. Сейсмичность района – менее 7 баллов (СНиП II-7-81). Особые условия строительства отсутствуют. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ООО «ГНГ-Пермь» в феврале 2010 года, грунты на площадке строительства характеризуются следующими напластованиями: - почвенно-растительный слой. Мощность слоя 0,4 м. - супесь темно-коричневая песчанистая, твердая. Мощность слоя 1,0 м. - супесь коричневая песчанистая пластичная. Вскрытая мощность слоя 1,6 м. Грунтовые воды встречены на глубине 1,6 м. Вода не агрессивна по отношению к бетону нормальной проницаемости, а также к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.АС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Глушкова |  |  | 04.10 | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Киселева |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Киселева |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основанием фундамента ГРПШ будет являться супесь темно-коричневая песчанистая, твердая. Расчетное сопротивление ИГЭ-1 (супесь песчанистая твердая) -200 кПа. 3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГРПШ-400/2-О представляет собой шкафной газорегуляторный пункт заводского изготовления (завод «Газаппарат» г. Саратов) в виде металлического шкафа с газовым обогревом, размещаемым на проектируемой монолитной железобетонной плите (незаглубленный фундамент). Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики ГРПШ обеспечиваются заводом-изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторного пункта обеспечиваются за счет жесткого соединения (методом ручной электродуговой сварки) шкафа к металлической опоре и к закладным деталям фундамента. Категория ГРПШ по пожарной опасности – ГН. Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. С целью обеспечения пожаробезопасности объектов ГРПШ размещается от зданий, сооружений, автомобильных дорог на расстояниях, регламентируемых нормативной литературой (СНиП). Строительной частью проекта предусматриваются следующие виды строительно-монтажных работ: -под шкаф ГРПШ запроектирован монолитный незаглубленный фундамент из бетона В15, F75 h=300 мм, армированный сетками 4С по ГОСТ 23279-85. Фундамент выполнен по утрамбованному щебню h=150 мм. -устройство металлической рамы под шкаф. Рама выполнена из швеллеров N10 по ГОСТ 8240-97, опертых на стойки из швеллеров N10. Стойки привариваются к закладным деталям монолитного фундамента. -устройство опоры под газопровод диаметром 159х4,5. Опора запроектирована из трубы 108х4 по ГОСТ 19903-74*с пластиной толщиной 5 мм по ГОСТ 19903-74*. Газопровод крепится к пластине при помощи хомута по ГОСТ 24137-80. -устройство металлического ограждения вокруг ГРПШ. Ограждение запроектировано из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам (ограда запроектирована по типу М3Б по серии 3.017-3), высота ограждения – 1,6 м. В ограждении имеется металлическая калитка шириной 0,85 м. Проектом предусматривается защита металлического шкафа ГРПШ и оборудования от прямых ударов молний и проявлений статического электричества при помощи устройства металлического молниеотвода высотой 12,5 м. Молниеотвод запроектирован составным - из стойки и молниеприемника. Стойка запроектирована из труб диаметром 219х4.5 и 159х4.5 по ГОСТ 10704-91. Молниеприемник выполнен из стержня диаметром 24 мм по ГОСТ 2590-88. Стойка молниеотвода устанавливается в фундамент размерами 600х600х3000(h) из бетона В15, F75. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.АС | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.4. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ. Предусмотренная проектом защита конструкций, изделий от коррозии заключается в окраске стальных изделий эмалью ПФ 1189 по ТУ – 6 – 10 – 1710 – 79 за 2 раза. Защита металлических конструкций молниеотвода предусмотрена эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза. Антикоррозийную защиту производить в соответствии с требованиями: - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ»; - ГОСТ 12.3.005-75 «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.АС | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ. 4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Проект молниезащиты и заземления шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-400/2-О для жилых домов, расположенных в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района г. Перми по ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок, выполнен на основании: - задания на проектирование; и в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 предусмотрена молниезащита шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-400/2-О (ШРП) по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-400/2-О выполняется стержневым молниеотводом высотой 12,5 м. Молниеотвод изготовить из стальных труб и круглой стали по чертежам марки «АС». Молниеотвод установить на защищаемом объекте и присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. За ограждением ГРПШ-400/2-О смонтировать заземляющее устройство. Для этого использовать электроды заземления из круглой стали диаметром 18 мм длиной 5 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющее устройство проложить в земле на глубине 0,8 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителя уточнить по месту. Металлический каркас ГРПШ присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГРПШ-400/2-О полностью попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.ЭГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Куликова |  |  | 04.10 | МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При монтаже устройств молниезащиты и заземления ГРПШ-400/2-О руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющего устройства согласно «Правилам устройства электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.ЭГ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Данный раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - Правил устройства электроустановок (ПУЭ); - Технических условий Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» № 09/600 от 30.12.2009 г. В проекте предусмотрено оснащение шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-40/2-0 комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоканалу. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: бокс телеметрии с антенной; датчики измерения избыточного давления; охранные извещатели. Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления и охранных извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: коммутационный шкаф УТ200; контроллер объектовый УТ-322.390; пакетный модем УТ-322.390; радиостанция ICOM F16; барьеры искрозащиты ТСС Ех2А; гелевые аккумуляторы с контроллером управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.АГСН |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Тарарыков |  |  | 04.10 | АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Озерова |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бокс телеметрии с ПО поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. В качестве охранных датчиков в проекте использованы извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления и охранных извещателей выполнены экранированным кабелем МКЭШ. Кабели внутри газорегуляторного пункта защищены гофрированной трубой. Ввод кабелей в корпус газорегуляторного пункта выполнен с использованием сальника. Заземление бокса телеметрии выполнить присоединением его заземляющего контакта к корпусу газорегуляторного пункта при помощи заземляющего проводника сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено в разделе проекта «ЭГ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ТЧ.АГСН | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ИЛО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |