Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

845-09-ППО

Том 2

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов В микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок.. Проектная документация. Раздел 2 «Проект полосы отвода». 845-09-ППО. Том 2. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б.Чумакова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. Инв.№ |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 845-09-С; Содержание тома; 2. 845-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 845-09-ППО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-13. - Характеристика и назначение объекта строительства. - Расчет размеров земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта. - Наружные газопроводы. - Охранная зона.; 5-6 7 8-11 12-13. 845-09-ППО.ГЧ; Графическая часть.; 14-24. ГСН-1. Карта – схема в М 1:2000. ГСН-2. План газопровода ПК0 – ПК2. ГСН-3. План газопровода: ПК2+45,4 – ПК6+13,0; ПК5+33,2 – т.1.+45,4. ГСН-4. План газопровода: ПК6+13,0–ПК11+59,5; ПК9+13,1 – т.2. ГСН-5. План газопровода т.3 – т.4. ГСН-6. Продольный профиль газопровода ПК0 – ПК2+45,4. ГСН-7. Продольный профиль газопровода ПК2+45,4 – ПК6+45,5. ГСН-8. Продольный профиль газопровода: ПК6+45,5 – ПК8+58,3; ПК9+13,1 –т.2. ГСН-9. Продольный профиль газопровода ПК8+58,3 – ПК11+59,5. ГСН-10. Продольный профиль газопровода: т.3 – т.4; ПК5+33,2 – т.1; 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Но-мер тома; Обозначение; Наименование; Приме-чание. 1; 845-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 845-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 845-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 845-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 845-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 845-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 845-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 845-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 845-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 845-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 845-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 845-09-СМ; Смета на строительство. 9; 845-09-ГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | 1 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА. Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне Гайва Орджоникидзев-ского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок. Назначение объекта – газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). Проектная документация на объект строительства разработана на основании: - постановления администрации города Перми от 05.12.2008г. №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); - решения Пермской городской Думы от 23.12.2008г. №400 «О бюджете города Перми на 2009г. и на плановый период 2010 и 2011 годов»; - муниципального контракта № 18 от 21 августа 2009г., заключенного с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; - технического задания (приложение 1) к муниципальному контракту № 18 от 21 августа 2009г., утвержденного начальником Управления инфраструктуры администрации города Перми А.И.Скрипкиным; - технических условий подключения к газораспределительным сетям № 05/00001-10 от 08.06.2009г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технических условий присоединения к газовым сетям № 09/600 от 30.12.2009г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - и других исходных данных, приложенных в раздел 1 «Пояснительная записка». Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями следующих документов: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». Газоснабжение жилых домов предусмотрено природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм3 и удельным весом 0,67 кг/нм3. Газ будет использоваться для нужд отопления, горячего водоснабжения жилых домов и пищеприготовления. Диаметры газопроводов приняты согласно разработанной схеме газораспределения (см. подраздел 1 раздела 1). Проектная документация разработана на основании топографического плана в М 1:500, выполненного группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010г. (см. отчет по инженерно-топографическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО "ГНГ-Пермь" в 2010г. (см. отчет по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 3 раздела 1). В административном отношении участок расположен в Орджоникидзевском районе г.Перми микрорайон Гайва и представляет собой участки малоэтажной застройки. Рельеф участка представляет собой, в основном, спланированную территорию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул.Ново-Гайвинская, ул.Писарева, ул.Пулковская. Высотные отметки изменяются в пределах 136,08 – 157,33 м (система высот – г.Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IВ строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в пределах IV правобережной надпойменной террасы р.Кама. Рельеф участка холмистый с уклоном в сторону безымянного лога в центральной части исследуемого участка. В геологическом строении исследуемой трассы газопровода, до разведанной глубины (скважины глубиной до 3,0м), принимают участие биогенные bQ (ПРС), техногенные tQ (щебенистый грунт, супесь, суглинок), аллювиальные аQ (песок), аллювиально-делювиальные adQ (супесь, глина, суглинок) отложения, представленные песками суглинками от полутвердой до мягкопластичной консистенции. На период проведения изысканий (январь 2010г.) в пределах исследуемой трассы газопровода грунтовые воды были встречены во всех скважинах. Появившийся уровень воды отмечен на глубинах 0,2м – 2,6м, установившийся – на глубинах 0,2м – 1,9м от поверхности земли. В период весеннего снеготаяния и обильного выпадения атмосферных осадков возможно поднятие грунтовых вод до глубины 1,0м – 1,5м от поверхности земли и подтопление отдельных участков, а также образование «верховодки» на контакте насыпных грунтов и супесей, суглинков. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых и суглинистых грунтов 1,8м от поверхности земли, супесчаных и песчаных грунтов – 2,15м, для крупнообломочных грунтов – 2,50м. По степени морозной пучинистости грунты трассы проектируемого газопровода распределяются следующим образом: - пеки мелкие малой степени водонасыщения – практически непучинистые; - пеки мелкие средней степени водонасыщения – слабопучинистые; - супесь песчаная твердая – практически непучинистые; - супесь песчаная пластичная – сильнопучинистые; - супесь песчаная текучая с примесью органического вещества – чрезмернопучинистые; - суглинки легкие песчаные мягкопластичные – сильнопучинистые; - суглинки легкие песчаные текучепластичные, текучие – чрезмернопучинистые; - глины легкие песчаные текучепластичные – чрезмернопучинистые; - насыпные грунты (щебенистый грунт, супесь песчаная твердая со строительным мусором, супесь твердая с дресвой кирпича, гравия) – практически непучинистые; - насыпные грунты (суглинок пылеватый тугопластичный) – среднепучинистые. Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: - ПРС – I; - насыпные грунты – I, II; - супесь – I; - суглинок –I, III; - песок мелкий – I; - глина – II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА. Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопроводы среднего и низкого давлений; - в постоянное пользование – под проектируемый шкафной газорегуляторный пункт Полоса строительства по трассе газопровода, прокладываемого открытым методом: - ширина 1,8м (ПК5+33,2-т.1) – L = 12,8м; - ширина 4,8м (ПК2+45,4-ПК2+74,9; ПК3+87,4-ПК4+40,0; ПК6+45,5-ПК9+75,9; ПК9+13,1-УП33; УП34-т.2) – L = 538,5м; - ширина 6,3м (ПК2+74,9-ПК3+87,4; ПК4+40,0-ПК5+20,0; ПК9+75,9-ПК11+59,5; УП33-УП34; т.3-т.4) – L = 747,5м; - ширина 9,3м (ПК0-ПК2+45,4) – L = 206,9м. Рабочая площадка для размещения комплекса ННБ 18,0х6,0 = 108м2. Рабочий котлован при ННБ 3,0х3,0 = 9,0м2. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ГРПШ, определена по границам ограждения шкафного газорегуляторного пункта размерами 5,8х2,7м и составляет 15,7м2. Площадка под административно – бытовое помещение составляет – 25,0м2. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составит: Sвр= 1,8х12,8+4,8х538,5+6,3х747,5+9,3х206,9+18,0х6,0+3,0х3,0+25,0= 9383,3м2. Площадь земельного участка в постоянное пользование составит: Sп= 5,8х2,7=15,7м2. Общая площадь земельного участка составит 9399,0м2. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и временное пользование на период строительства, смотри также в разделе 5 «Проект организации строительства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ. Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. При выборе трассы под проектируемые газопроводы рассматривался лишь один, как единственно возможный, вариант прокладки газопроводов, исходя из требований технических условий присоединения к газораспределительным сетям и выбранного места установки шкафного газорегуляторного пункта. Земельный участок под строительство газопроводов находится в муниципальной собственности, категория земель – земли поселения. Номера кадастровых кварталов и вид разрешенного использования следующие: 59:01:29 1 2550; 59:01:29 1 2549; 59:01:29 1 2548; 59:01:29 1 2547; 59:01:29 1 2530; 59:01:29 1 2544; 59:01:29 1 2615; 59:01:29 1 2545; 59:01:29 1 2617 – для индивидуального жилищного строительства; 59:01:29 1 2576; 59:01:29 1 0163; 59:01:29 1 2611; 59:01:29 1 2539; 59:01:29 1 2538 – для жилищного строительства Участок под проектируемые газопроводы холмистый с уклоном в сторону безымянного лога в центральной части исследуемого участка. Первый участок проектируемого газопровода пересекает ул.Гайвинская, а также идет по улицам микрорайона Гайва: ул.Севанская, ул. Пулковская, Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, насыщенными линиями электросетей, вдоль некатегорийных дорог местного значения. Второй участок проектируемого газопровода идет по Гайвинскому 3-му переулку вдоль некатегорийной дороги местного значения и пересекает ул.Севанская. При прокладке газопровода по улице Пулковская у дома № 26 необходимо произвести вырубку тополя, т.к. нет возможности выдержать нормативное расстояние 1,5 м от газопровода до ствола дерева. Другой вырубки существующих зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрено. Сноса зданий и сооружений каких-либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Согласно техническим условиям предусмотрено три точки подключения (врезки) проектируемого газопровода: - ПК0+0.0 – врезка 1 в существующий стальной подземный газопровод среднего давления Дн=325 по улице Кабельщиков у дома № 64; - т.1 – врезка 2 (закольцовка) в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108 по улице Пулковская у дома № 20; - т.3 – врезка 3 в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Дн=108 по 3-му Гайвинскому переулку у дома № 22. Проектной документацией предусмотрены следующие объемы работ: - строительство подземного газопровода среднего давления от врезки 1 до проектируемого газорегуляторного шкафного пункта – ГРПШ из стальных труб Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*; - для снижения давления газа со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ– 400/2–О с двумя линиями редуцирования на базе регулятора давления газа РДНК – 400 с параметрами: Рвх=0,3 МПа; Рвых=0,0026 МПа; Vр.=214,0 м3/ч, Vмах=500 м3/ч; - строительство подземного распределительного газопровода низкого давления от проектируемого ГРПШ вдоль улиц Севанская, Пулковская, Гравийный 2-й переулок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления (врезка 2), из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6 Ø90х5,2, Ø110х6,3, Ø160х9,1; ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø63х5,8, Ø90х8,2, Ø110х10,0, Ø160х14,6 ГОСТ Р 50838-95*, а также из стальных труб Ø57х3,5, Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*; - строительство подземного распределительного газопровода низкого давления от врезки 3 вдоль Гайвинского 3-го переулка из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø90х8,2 ГОСТ Р 50838-95*, а также из стальных труб Ø89х3,5 ГОСТ 10704-91/ В-10 ГОСТ 10705-80*; - установка шарового крана Ду 50 в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер (врезка 2). Врезку в существующий газопровод среднего давления выполнить со снижением давления газа, врезки в газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки установить контрольные трубки. Стальной газопровод среднего давления от точки врезки до ШРП проложить открытым способом. Полиэтиленовые газопроводы низкого давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением перехода через улицу Гайвинская, который выполнить методом наклонно-направленного бурения в защитном футляре. Отключающие устройства – шаровые краны – выполнить: - в надземном исполнении на входе и выходе из ГРПШ, в общем ограждении со шкафом, - в месте врезки 2 в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер у дома № 20 по улице Пулковская (расположение на плане см. лист ГСН-3). Размещение шарового крана на проектируемом газопроводе (бесколодезная установка) предусмотреть вне охраной зоны существующей ЛЭП на расстоянии: для линий напряжением до 1 кВ - 2,0м, от 1 до 20 кВ - 10,0м. Контрольную трубку, которую в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер установить: - в точках врезок; - на футляре при пересечении дороги (ул.Гайвинская) на верхнем по уклону конце футляра. На выходе из земли и опуске в землю газопровод заключить в футляр, на выходе после крана установить неразъемные изолирующие соединения. До и после отключающего устройства на газопроводе среднего давления выполнить продувочные штуцеры с кранами и заглушками, на газопроводе низкого давления – продувочные штуцеры с заглушками (пробками). Проектируемый газопровод по своей трассе пересекает следующие существующие коммуникации: кабель 6 кВ (ПК0+87,0; ПК5+64,9; ПК5+77,5), эл.кабель 0,4кВ (ПК0+90,0; ПК6+46,6; ПК7+36,2); газопровод из стальных труб Ду=25 (ПК2+92,0), Ду=50 (ПК3+27,1), Ду=100 (ПК2+76,2; ПК3+82,9; ПК5+48,6; вблизи УП 31); газопровод из полиэтиленовых труб Ду=80 (ПК2+68,8); водопровод из чугунных труб Ду=300 (ПК5+50,6); водопровод из полиэтиленовых туб Ду=25 (ПК3+12,6), Ду=50 (ПК3+18,6), Ду=150 (ПК2+79, канализация из стальных труб Ø159 (ПК0+76,5). При пересечении газопровода с существующими коммуникациями земляные работы по 2м в обе стороны производить вручную, отметки существующих сетей уточнить по месту. При этом расстояние по вертикали (в свету) выдержать не менее: - с трубопроводами подземных коммуникаций – 0,2м; - с электрическим кабелем – 0,5м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  | 1 | - | Зам. | 09-11 |  | 03.11 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода под дорогами и вдоль обочин дорог с щебеночным покрытием на глубине до верха трубы не менее: - 1,0м в практически непучинистых и слабопучинистых грунтах, представленных песками и супесями; - 1,0м в практически непучинистых насыпных грунтах, возраст отсыпки которых более 5 лет, представленных супесью песчаной твердой со строительным мусором; - 1,44м - в сильнопучинистых грунтах, представленных суглинками; - 1,62м - в чрезмернопучинистых грунтах, представленных глинами и суглинками; - 1,72м - в сильнопучинистых грунтах, представленных супесями песчаными; - 1,92м - в чрезмернопучинистых грунтах, представленных супесями песчаными с примесью органического вещества. Основание из песка толщиной 100мм выполнить в глинах, суглинках, супесях и насыпных грунтах. По трассе газопровода, прокладываемого в пучинистых грунтах (кроме практически непучинистых и слабопучинистых), предусмотреть засыпку песком на высоту не менее 200мм над верхней образующей трубы. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. В местах прокладки стального газопровода низкого давления (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. Пересечения газопроводами грунтовых дорог с щебеночным покрытием предусмотреть открытым методом без устройства защитных футляров на глубине заложения в соответствии с пучинистостью грунтов. На участках газопровода, проложенных под дорогами и при сближении с ними, применить полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95*. При прокладке газопровода на участках трассы с высоким уровнем грунтовых вод предусмотреть балластировку пригрузами (см. раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»). Углы поворотов (кроме 45˚ и 90˚) в горизонтальной и вертикальной плоскости выполнить упругим изгибом, с радиусом изгиба не менее 25 наружных диаметров трубы – Ø63х3.6 – 2.0м; Ø90 – 2.5м; Ø110 – 3.0м; Ø160 – 4.0м. На концевых участках газопровода предусмотреть установку продувочных устройств с выводом под ковер (см. раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»). Составить акты освидетельствования скрытых работ согласно приложению СНиП 12-01-2004 на следующие этапы: -геодезическую разбивку трассы; -устройство траншеи; -подготовку основания под газопровод; -сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; -проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; -изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; -акт о продувке газопровода; -испытание на герметичность газопровода; -готовность противокоррозийной защиты газопровода; -укладку защитного футляра на выходе из земли; -укладку защитного футляра при переходе через дорогу; -акт предварительного испытания газопровода (перед протаскиванием) на прочность и герметичность; -протаскивание газопровода по буровому каналу; -акт испытания газопровода (после протаскивания) на прочность и герметичность; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  | 1 | - | Зам. | 09-11 |  | 03.11 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -приемку газопровода, выполненного бестраншейным способом (ННБ); -разрешение на производство работ в охранной зоне существующих пересекаемых коммуникаций; -приемку створа перехода; -обратную засыпку газопровода с уплотнением. При сдаче газопровода комиссии предъявить документы: профиль бурения, протокол бурения и карту бурения. Защиту подземного газопровода от электрохимической коррозии смотри подраздел 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». Соединения полиэтиленовых труб между собой и с полиэтиленовыми соединительными деталями выполнить сваркой при помощи муфт с закладными нагревателями. Соединения полиэтиленовых труб со стальными выполнить при помощи неразъемных соединений "полиэтилен-сталь". Обозначение трассы газопровода предусмотреть путем установки опознавательных знаков, трассу полиэтиленового газопровода, кроме этого, обозначают путем укладки сигнальной ленты и медного провода по всей длине трассы. Опознавательные знаки устанавливаются на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, местах расположения неразъемных соединений "полиэтилен-сталь". Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Осторожно! Газ" (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0.2 м между собой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  | 1 | - | Зам. | 09-11 |  | 03.11 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ. Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных полиэтиленовых газопроводов при использовании медного провода для обозначения трассы – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; -вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газопроводов; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 м; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0.3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п.14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ППО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Бочкарева |  |  | 04.10 | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Гуляева |  |  | 04.10 |  | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 04.10 |  |  |  |  |  |  |