ООО «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-ой переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Подраздел 1 «Электрохимическая защита (ЭХЗ)»

845-09-ЭХЗ

Том 2.1

2010

|  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам:ул.Пулковская,Гравийный 2-й переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок ,Гайвинский 3-й переулок.. Проектная документация. Раздел 2 «Проект полосы отвода». Подраздел 1«Электрохимическая защита (ЭХЗ)». 845-09-ЭХЗ. Том 2.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б. Чумакова. 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ТОМА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09- С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 01.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 01.1009012.061.065 | СОСТАВ ТОМА | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10.0912.06 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ЭХЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 01.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 01.1003.05 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОСНОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми является: -задание на проектирование от группы газоснабжения; -технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района г.Перми за N23-2-15/67 от 25.11.2009г. выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис» 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов в микро- районе Гайва запроектирован из стальных и полиэтиленовых труб. Из стальных труб Д=57мм в подземном исполнении запроектирован: -участок газопровода высокого давления от точки врезки в действующий стальной под- земный газопровод среднего давления Д=325мм по ул. Кабельщиков до выхода из земли к ГРПШ протяженностью 12,3м; -участки газопровода низкого давления Д=57мм от точек врезки в существующие стальные подземные газопроводы низкого давления по ул. Пулковская и 3-й Гайвин- ский переулок до неразъемных соединений «поэтилен-сталь» протяженностью 1м и 2м; -участок соединения полиэтиленового газопровода со стальным вводом (низкая сторо- на) в ГРПШ. На вводах газопровода среднего и низкого давления в ГРПШ установлены изолирую щие соединения. Антикоррозионная изоляция труб на участках прокладки стального подземного газопровода выполнена из экструдированного полиэтилена «весьма усиленного» типа. 3.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопрово да среднего и низкого давления проложены: -в грунтах средней и низкой коррозионной агрессивности представленных мелкими ко- ричневыми песками и легкой песчанистой глиной (см.таблицу №1 технического отче- та по разделу ЭХЗ и отчет инженерно-геологических изыскании по скважинам №7 и №9); -в зоне блуждающих токов от электрифицированной железной дороги перегона «ж. ст.Блочная» -ж.ст.»Левшино»,так разность потенциалов на газопроводе при отключе- нных установках защиты имеет не устойчивую по величине катодную зону. Согласно ГОСТ 9.602-2005 стальные инженерные коммуникации прокладываемые в зонах влиянии блуждающих токов подлежат защите от электрохимической коррозии методом катодной поляризации. 4.ДАННЫЕ О ДЕЙСТВУЮЩИХ УСТАНОВКАХ ЭХЗ Для защиты от электрохимической коррозии существующего газопровода среднего и низкого давления в микрорайоне «Гайва» установлена: - катодная станция ОПС-50/24 ул. Мезенская,81; -катодная станция ПАСК-1,2 ул.Пулковская,7; -группа протекторов ПМ-10У ул.3-й Гайвинский переулок. Проектируемые участки стального подземного газопровода среднего давления по ул. Кабельщиков и низкого давления ул.Пулковская (m.1Врезка-2)входят в радиус действия данных установок защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ЭХЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ЭХЗ-ТП. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | Nдок док. N | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 01.10 |  | Стад. | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Чумакова |  |  | 01.109.05 | # ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Защита | П | 1 | 2 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10909.05 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Группа протекторов ПМ-10У по ул.3-й Гайвинский переулок попадает в зону прокладки проектируемого газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб. 5. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. 1.На основании выше изложенного для защиты от электрохимической коррозии проектируемых стальных подземных участков газопровода среднего и низкого давления по ул.Карбышева и ул.Пулковская установки дополнительных средств активной защиты не требуется, так как ее обеспечат существующие катодные станции ОПС50/24 ул.Мезенская,81 и ПАСК-1,2 ул.Пулковская,7. 2.Для защиты от электрохимической коррозии проектируемого и существующего подземного стального газопровода низкого давления по 3-му Гайвинскому переулку установить группу протекторов ПМ-10У в количестве 2шт. Для установки протекторов пробурить скважины на расстоянии 5м от газопровода на 1м ниже зоны промерзания грунта. Скважины диаметром не менее 600мм запол- нить хорошо перемятой и увлажненной глиной (в соотношений: глина -70%,вода-30%) Перед установкой протекторов упаковочный мешок из «крафт-бумаги» снять. Протектора подсоединить к газопроводу кабелем ВВГз-0,66 2х6, который проложить в траншее на глубине 0,8м и вывести на клеммную плату в контактном устройстве. 3.Для контрольных замеров поляризационного потенциала установить на газопроводе в точках врезки по ул. Кабельщиков и ул.Пулковская контрольно-измерительные пунк- ты в колонках СКИП. 4.На клеммные платы в контактном устройстве и контрольно-измерительных пунктах подсоединить контрольный проводник от газопровода кабелем ВВГз-0,66 2х6 и кон- трольные проводники от газопроводов и поставляемые в комплекте контрольные про- водники от измерительных электродов ЭНЕС и датчиков потенциала. Контрольные проводники от измерительных электродов и датчиков потенциала про- ложить в гибкой гофрированной трубе ПВХ. Измерительные электроды устанавливаются на расстоянии 100мм от боковой пове- рхности на уровне нижней образующей газопровода. Контрольно-измерительные пункты и контактные устройства устанавливаются над осью газопровода со смещением не далее 0,2м от точки подключения контрольно- го вывода. Расстояние от точки присоединения дренажного кабеля ВВГз -0,66 2х6 к газопрово ду до измерительных электродов должно составлять не мене трех диаметров газопро- вода. 5.Согласно ГОСТ 9.602-2005 п.7.4 защита от электрохимической коррозии участка соединения полиэтиленового газопровода со стальным вводом в ГРПШ (с низкой сто- роны) данным проектом не предусмотрена. Засыпку траншей в той ее части, где проложен данный участок газопровода, по всей глубине заменить на песчаную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ЭХЗ.ТЧ -09-ЭХЗ.ПЗ. | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист. | №док к | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846-09-ПЗ.ЭХЗ -09-ЭХЗ.ПЗ. | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист. | №док к | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ЭХЗ-ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | Nдок док. N | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 01.10 |  | Стад. | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Чумакова |  |  | 01.109.05 | # ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Защита | П | 1 | 5 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Чумакова |  |  | 01.10909.05 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 6.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ результатов определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микрорайон Гайва Орджоникидзевский район г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п/п |  | Адрес |  |  |  |  | Удельное сопротивление грунта определенное в полевых условиях, Ом-м |  | Средняя плотность катодного тока, А/м2. | Оценка коррозионной агрессивности грунта |  |  |
|  |  |  |  |  | На участках прокладки прокладки стального подземного проектируемого среднего и низкого давления ул.Карбышева т.1 ул.Пулковская т.2 3-йГайвинский переулок т.3 |  |  |  |  |  |  | 0,02 0,02 0,045 | низкая низкая низкая |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ЭХЗ.ТЧ |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч |  | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2 7.Сводная таблица измерения разности потенциалов «сооружение-земля» Дата: февраль 2010г Существующие катодные станции: Электрод: ЭНЕС ОПС50/24 ул.Мезенская,81 рабочие параметры U= 2В, I=2А ПАСК-1,2 ул.Пулковская,7 рабочие параметры U= 4В, I=4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п.п; Адрес и вид сооружения; № точек; Максимум; Минимум; Среднее. +; -; +; -; +; -. 1; ул.Кабельщиков (точка дренажа)газопровод среднего давления Д=325мм; Т.1; 2,1; 2,1; 2,1; с защитой. 2; ул.Кабельщиков(точка дренажа)газопровод среднего давления Д=325мм; Т.2; 1,2; 0,71; 0,8; без защиты. 3; ул.Пулковская(точка дренажа)газопровод низкого давления; Т.3; 1,4; 1,4; 1,4; без защиты. 4; Ул.Пулковская(точка дренажа)газопровод низкого давления; Т.4; 0,82; 0,76; 0,78; с защитой. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ЭХЗ-ТЧ |  | 5 |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |