Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 1«Схема газораспределения». 833-09-СГ. Том 1.1. 2010.

Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская. Проектная документация. # Раздел 1 «Пояснительная записка» Подраздел 1 «Схема газораспределения». 833-09-СГ. Том 1.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (страница). 833-09-С 833-09-СП 833-09-СГ 833-09-СГ.ТЧ; Содержание тома Состав проектной документации Справка ГИПа Текстовая часть 1. Общая часть 1.1.Основание для разработки схемы газораспределения 1.2. Перечень используемых доку- ментов 2. Краткая характеристика и основные показатели 2.1.Географическое положение и инженерно-геологические условия 2.2.Благоустройство и инфраструктура 2.3.Современное состояние газоснабжения 3.Система газораспределения 3.1.Схема газораспределения 3.2.Расчет часовых расходов газа 3.3.Гидравлический расчет газопроводов 3.4.Объем основных строительно-монтажных работ по газоснабжению 3.4.1.Газопроводы и сооружения на них 3.4.2.Защита газопроводов от коррозии 4.Организация эксплуатации газового хозяйства 4.1.Основные положения по эксплуатации 4.2.Мероприятия по охране труда и технике безопасности 5.Технико-экономические показатели; 2-3 4 5 6-16 7 7 7 8 8 9 9 10-17 10 10-11 12-14 15 15-16 17 17-18 17 17-18 17-19. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 01.1 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (страница). 833-09-СГ.ТП 833-09-СГ.ГЧ; Текстовые приложения Техническое задание к муниципальному контракту №12 от 17августа 2009г. Технические условия на подключение к газораспределительным сетям №05/0001-1 от 08.06.2009г. Протокол №21-10 испытаний качества природного газа от 19.10.09г. ООО «Газпромтрансгаз Чайковский». Протокол №291/12 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 30 марта 2007г. Протокол №1 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 6 апреля 2007г. Письмо №42 от 28.02.2008г. ООО «ГНГ-Пермь». Свидетельство №1059089 о допуске к работам по подготовке проектной документации. Графическая часть СГ-1.План газопровода низкого давления в М 1:2000 по ул.Нижнекам- ской СГ-2.Расчетная схема 1 и результаты гидравлического расчета газопровода низкого давления по ул.Нижнекам- ской СГ-3.План газопровода низкого давления в масштабе 1:1000 по ул.Воро- нежской и Херсонской СГ-4.Расчетная схема 2 и результаты гидравлического расчета газопровода низкого давления по ул.Воронежской и Херсонской; 20-32 21-23 24 25-26 27 28 29 30-32 33-37 34 35 36 37. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 833-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 833-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 833-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 833-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 833-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 833-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 833-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 833-09-ПОС; Проект организации строительства. 5; 833-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 833-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 833-09-СМ; Смета на строительство. 8; 833-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 01.1 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 01.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением №87 Правительства РФ, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова январь, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Основанием для разработки схемы газораспределения жилых домов в микрорайоне «Крым» Кировского района г. Перми являются следующие документы: - муниципальный контракт №16 от 21 августа 2009 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры Администрации г. Перми; - технические условия подключения к газораспределительным сетям №05/00001 от 08.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС». 1.2.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ В качестве основных материалов при разработке схемы газораспределения использовались: - топографическая съемка микрорайона “Крым” в масштабах 1:1000, 1:2000. Схемы газораспределения разработаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - свод правил СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - строительные нормы и правила СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2.1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В административном отношении микрорайон «Крым» относится к Кировскому району г. Перми. Рельеф местности, по которой проходит газопровод, спокойный. Основной вид разрешенного использования рассматриваемого земельного участка - индивидуальная малоэтажная жилая застройка. Площадка строительства относится к I климатическому району, подрайон строительства – I в. Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) – -35˚С. Вес снегового покрова (V район) – 3,2 кн/м2. Скоростной напор ветра (II район) – 0,3 кПа. Зона влажности – нормальная. Климат г. Перми умеренно-континентальный, с резкими контрастами температуры, с холодной продолжительной и снежной зимой и теплым коротким летом. Пермский край относится к зоне достаточного увлажнения. Из общего количества осадков, выпадающих за год, 20-30% составляют твердые осадки, содержащие основное количество запасов воды. Снежный покров, обладая малой теплопроводностью, затрудняет теплообмен между воздухом и почвой, предохраняет почву от глубокого промерзания. Климатические показатели приведены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметра; Значение параметра; Примечание. 1.Расчетная температура для проектирования систем отопления, ºС; -35; СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 2.Расчетная температура для проектирования систем вентиляции, ºС; -35. 3.Средняя температура воздуха за отопительный период, ºС; -4,9. 4.Отопительный период, продолжительность в сутках; 245. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.2.БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА Газифицируемая жилая зона микрорайона «Крым» представлена одноквартирными жилыми домами усадебного типа. Общее количество газифицируемых зданий – 42 шт., в т.ч. по схеме 1 – 38 жилых домов и здание церкви; по схеме 2 – 4 жилых дома. В микрорайоне имеются также 5-ти и 9-ти этажные жилые дома, к которым уже подведен газ. Улицы микрорайона представлены асфальтобетонным покрытием, имеются также грунтовые дороги. 2.3.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В настоящее время в микрорайоне «Крым» выполнена газификация многоквартирных домов и жилых домов индивидуальной застройки. Газификация жилых домов на рассматриваемых улицах отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 3.1.СХЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Данным проектом решается вопрос газоснабжения жилых домов в микрорайоне «Крым» по улицам Нижнекамская, Херсонская на базе использования природного газа Тюменского месторождения от магистрального газопровода «Н.Тура - Пермь 1,2,3». Состав газа, подаваемого по магистральному газопроводу, приведен в протоколе № 21-10 от 19 октября 2009г. ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» (см. раздел «Текстовые приложения»). Согласно технических условий № 05/00001-1 от 08.06.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС», подключение возможно к существующим стальным газопроводам низкого давления: - Ø 159 у жилого дома по ул.Г.Панфилова,4А ( по схеме 1). - Ø 108 у жилого дома по ул. Херсонская, 9 (по схеме 2); Схемой 1 предусматривается газоснабжение жилых домов частного сектора микрорайона «Крым» по ул. Нижнекамская, схемой 2 – по ул. Воронежская и ул. Херсонская. Газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Схемами предусмотрены тупиковые сети низкого давления. 3.2.РАСЧЕТ ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ГАЗА Системы газораспределения, согласно СП-42-101-2003, должны рассчитываться на максимальные часовые расходы газа. Расчетный часовой расход газа для жилых домов следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле: m Q hd=∑ ksimqnomni , где i=1 ksim - коэффициент одновременности, принимаемый для домов по таблице 5 СП 42-101-2003; qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов; ni - число однотипных приборов или группы приборов; m - число типов приборов или групп приборов. Схема 1 - подключение по ул. Нижнекамская. Расчет выполняется для 38 жилых домов и церкви. Для расчетов принимаем, что в каждом жилом доме площадью до 120,0 м2 будут установлены: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | - для отопления – отопительный аппарат АОГВ-17.4; - для горячего водоснабжения – проточный водонагреватель ВПГ-18; - для пищеприготовления – газовая плита ПГ-4. По схеме 1 общее количество таких домов составляет – 28 шт. Для расчетов принимаем, что в каждом жилом доме площадью от 120,0 м2 до 200 м2 будут установлены: - для отопления – отопительный аппарат АОГВ-23.2; - для горячего водоснабжения – проточный водонагреватель ВПГ-18; - для пищеприготовления – газовая плита ПГ-4. По схеме 1 общее количество таких домов составляет – 10 шт. Расход газа на церковь-20 м3/час. Схема 2 - подключение по ул. Херсонская. Для расчетов принимаем, что в каждом жилом доме площадью до 120,0 м2 будут установлены: - для отопления – отопительный аппарат АОГВ-17.4; - для горячего водоснабжения – проточный водонагреватель ВПГ-18; - для пищеприготовления – газовая плита ПГ-4. По схеме 2 общее количество таких домов составляет – 4 шт. Общий часовой расход газа на газифицируемые жилые дома по схеме 1 (с учетом нагрузки на церковь- 20,0 м3/час) составляет 133,0 м3/час. Общий часовой расход газа на газифицируемые жилые дома по схеме 2 составляет 14,0 м3/час Максимальный часовой расход газа на жилые дома микрорайона «Крым» составляет Qр=147,0м3/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.3.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газом всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах. Расчет диаметров выполнен согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» с использованием компъютерной программы «Hydraulic Calculator» для расчета сложных закольцованных систем газоснабжения и тупиковых сетей. Гидравлический расчет выполнялся из условия применения для строительства газопроводов среднего и низкого давлений полиэтиленовых труб ГАЗ ПЭ 80 SDR 11 по ГОСТ Р 50385-95*. В расчете также учитывались стальные участки построенных газопроводов. Расчетные схемы 1,2 и результаты гидравлических расчетов газопроводов низкого давления приведены на листах СГ-2, СГ-4. Расчетные схемы 1 и 2 и результаты гидравлического расчета газопроводов низкого давления приведены так же в данной пояснительной записке на рис.1,2 и в таблицах 2,3. В таблицах гидравлических расчетов указаны внутренние диаметры газопроводов, которые соответствуют следующим наружным диаметрам: полиэтиленовых труб: -51 – Ø63х5.8; -90 – Ø110х10.0; -131 – Ø160х14.6. Длина труб указана с 10% запасом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис.1. Расчетная схема 1 газопроводов низкого давления по ул. Нижнекамской. Таблица 2 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад мм в.ст.; Pн, мм в. ст.; Рк, мм в.ст.; Материал. Нач.; Кон.. 1 2 248 131 133.0 14.9 170.0 155.1 полиэт. 2 3 37 131 128.0 2.1 155.1 153.0 полиэт. 2 11 96 51 9.0 4.5 155.1 150.6 полиэт. 3 4 244 131 95.0 8.0 153.0 145.0 полиэт. 3 13 68 131 39.0 0.5 153.0 152.5 полиэт. 4 5 176 131 58.0 2.4 145.0 142.6 полиэт. 4 10 83 51 8.0 3.0 145.0 142.0 полиэт. 5 6 172 131 32.0 0.8 144.6 141.8 полиэт. 5 9 106 90 21.0 1.5 142.6 141.1 полиэт. 6 7 107 90 13.0 0.6 141,8 141,2 полиэт. 6 8 65 51 9.0 3.0 148.9 145.9 полиэт. 13 12 283 131 33.0 1.4 152.5 151.1 полиэт. 13 14 61 51 8.0 2.2 152.5 150.3 полиэт. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рис.2. Расчетная схема 2 газопроводов низкого давления по ул.Херсонской. Таблица 3 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/ч; Перепад мм в.ст.; Pн, мм в.ст.; Рк, мм в.ст.; Материал. Нач.; Кон.. 1 2 147 51 14.0 15.0 170.0 155.0 полиэт. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.4.ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ Для газоснабжения рассматриваемых жилых домов в микрорайоне «Крым» природным газом, согласно разработанной схеме газораспределения, необходимо проложить распределительные уличные газопроводы низкого давления – 1893,0 м, в том числе: 1) для газоснабжения жилых домов по схеме 1 (по ул. Нижнекамская) – 1746,0 м; 2) для газоснабжения жилых домов по схеме 2 (по ул.Херсонская) – 147,0 м; 3.4.1.ГАЗОПРОВОДЫ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ Прокладка газопроводов низкого давления предусматривается из полиэтиленовых труб ПЭ 800 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95*, выпускаемых отечественными заводами в соответствии с СП 42-101-2003, СП 42-103-2003. Допускается замена полиэтиленовых труб на стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 соответствующего диаметра. Распределительные газопроводы предлагается проложить подземно вдоль улиц, по обочинам дорог, выдерживая при этом нормативные расстояния от смежных коммуникаций. Пересечение автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием выполнить закрытым или открытым способом с устройством футляров на газопроводах и установкой контрольных трубок на футлярах. Минимальная глубина заложения газопровода 1.0 м до верха трубы (футляра). На выходе из земли газопровод заключить в футляр, выполнить продувочный штуцер с пробкой, после отключающего устройства установить изолирующее фланцевое соединение. В точках врезки предусмотреть установку отключающей арматуры. Отключающие устройства установить на стальных участках трубопроводов в надземном или подземном исполнении. Протяженность проектируемых газопроводов низкого давления по диаметрам ( по схеме 1) приведена в таблице 4. Таблица 4 Протяженность газопроводов низкого давления, м. Ø63х5.8; Ø110х10.0; Ø160х14.6; Всего. 305,0; 213,0; 1228,0; 1746,0. Протяженность проектируемых газопроводов низкого давления по диаметрам (по схеме 2) приведена в таблице 5. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Таблица 5 Протяженность газопроводов низкого давления, м. Ø63х5,8; Всего. 147,0; 147,0. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.4.2.ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ При прокладке газопроводов из полиэтиленовых труб защита от электрохимической коррозии не требуется. Стальные вставки длиной не более 10 м и неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» засыпаются песком на всю глубину траншеи. Существующие стальные газопроводы защищены от электрохимической коррозии. При замене полиэтиленовых труб на стальные защита их будет решаться рабочим проектом. 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Эксплуатация газовых сетей и шкафных газорегуляторных пунктов будет осуществляться персоналом эксплуатационного управления Кировского района Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» при наличии акта-приемки в эксплуатацию. При технической эксплуатации газораспределительных систем следует выполнять требования ПБ 12-529 и других нормативных актов, утвержденных в установленном порядке. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителей. Аварийное обслуживание газораспределительных сетей осуществляется круглосуточно АДС ГРО или аварийной газовой службой эксплуатационной организации. 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Строительство систем газоснабжения должно выполняться при строгом соблюдении требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002. Испытания газопроводов и газового оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». Сварочные, изоляционные и другие строительно-монтажные работы при сооружении систем газоснабжения должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно-монтажных организациях. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический осмотры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. Работники, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также им предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами. 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Основные данные и технико-экономические показатели по схеме газораспределения микрорайона «Крым» приведены в таблице 6. Таблица 6 № п/п; Наименование показателей; Показатели. 1.; Количество газифицируемых домов, шт. Здание церкви, шт.; 42, 1. 2.; Охват населения газоснабжением, %; 100. 3.; Теплота сгорания природного газа, ккал/нм3; 7950. 4.; Максимальный часовой расход газа, м3/ч; 147. 5.; Протяженность газопроводов низкого давления, м; в т. ч. по схеме 1: – Ø160х14,6 – Ø110х10,0 – Ø63х5,8 В т.ч. по схеме 2: – Ø63х5,8; 1893,0 1746 1228,0 213,0 305,0 147,0 147,0. 6.; Количество отключающих устройств на газопроводе низкого давления, шт.,; 2. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7.; Ориентировочные капвложения, млн. руб., в т.ч.: – газопроводы; 11,358 11,358. 8.; Средняя стоимость 1 п.м газопровода, руб.; 6000,0. Капиталовложения подсчитаны на 1-ый квартал 2010 г. Эффективность газоснабжения определяется: - снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо; - резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива; - экономическим и социальным эффектом (улучшение быта населения и снижение затрат на бытовое топливо). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТЧ | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 01.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.10 | ## ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СГ.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Опарина |  |  | 01.100 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 01.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |