Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская.

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

833-09-ПЗ

Том 1

2010 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская.. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». 833-09-ПЗ. Том 1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 833-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 833-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 833-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 833-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 833-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 833-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 833-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 833-09-ПОС; Проект организации строительства. 5; 833-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 833-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 833-09-СМ; Смета на строительство. 8; 833-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Рабочая документация сшита и выдается заказчику отдельным томом. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.10. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением №87 Правительства РФ, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий и в соответствии с действующими нормами правилами и стандартами. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова Май, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 833-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 833-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 833-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 833-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 833-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 833-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 833-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 833-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 833-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 833-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 833-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 833-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 05.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 05.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Основанием для разработки проектной документации на строительство газопроводов в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми по улицам: ул. Нижнекамская, ул. Херсонская являются: 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008 - 2011 годы» (с изменениями и дополнениями). 2. Решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 №400 «О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Исходными данными для разработки проектной документации на строительство газопроводов в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми по улицам: ул. Нижнекамская, ул. Херсонская являются: - муниципальный контракт № 16 от 21 августа 2009 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры Администрации города Перми; техническое задание (приложение №1) к муниципальному контракту № 16 от 21 августа 2009 г., утвержденное начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г.Перми А.И.Скрипкиным; - утвержденный градостроительный план земельного участка; -технические условия подключения к газораспределительным сетям № 05/00001-1 от 08.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -технические условия присоединения к газораспределительным сетям № 09/554 от 30.12.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия № 23-2-15/37 от 06.11.2009 г. на электрохимическую защиту сетей газоснабжения, выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -протокол испытания природного газа №21-10 от 19 октября 2009г., выданный ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; - перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование, выданный Главным управлением МЧС по Пермскому краю; - письмо по фоновым концентрациям № 1215 от 22.04.2010г., выданное ГУ «Пермский ЦГМС». Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10 | # ОБЩАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». Проектная документация разработана на топографической съемке, выполненной ООО «ГНГ-Пермь» в 2010г. Отчет по инженерно-топографическим изысканиям представлен в подразделе 2 раздела 1 (том 1.2) данной проектной документации. Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены ООО «ГНГ-Пермь» в 2010г. и представлены в подразделе 3 раздела 1 (том 1.3) данной проектной документации. 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА В административном отношении рассматриваемые участки расположены в микрорайоне Крым Кировском районе г. Перми, представляют собой участки малоэтажной застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Генерала Панфилова. Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении площадка расположена на I правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Общий характер рельефа ровный, спокойный, с небольшим общим понижением в южном направлении, в сторону р. Кама. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 3.0 м принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками мелкими, супесями и суглинками. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты и почвенно-растительный слой. Коренные отложения скважинами глубиной 3.0 м не вскрыты. Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием порово-грунтовых вод четвертичных аллювиальных отложений. При производстве инженерно-геологических изысканий грунтовые воды были встречены рядом скважин на глубинах 1.6 - 1.8м от поверхности земли. Установившиеся уровни зафиксированы на глубине 1.5м. Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 1.8 м, для супесей и песков мелких составляет – 2.15 м от поверхности земли, насыпных грунтов – 2.40 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп.ись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газопровод прокладывается в следующих грунтах: - песок мелкий малой степени водонасыщения – практически непучинистый; - песок мелкий средней степени водонасыщения – слабопучинистый; - песок мелкий насыщенный водой – среднепучинистый; - супесь пластичная – среднепучинистая; - суглинок твердый – практически непучинистый; - суглинок полутвердый – слабопучинистый; - суглинок тугопластичный – среднепучинистый. Распределение грунтов на группы, в зависимости от трудности разработки механизированным способом (одноковшовым экскаватором), произведено согласно ТЕР 81-02-01-2001: - насыпные грунты – II; III; - пески мелкие – I; - супеси – I; - суглинки – I; II. 1.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОКЛАДКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – распределительный газопровод низкого давления по улицам: ул. Нижнекамская, ул. Херсонская, расположен в микрорайоне Крым Кировского района города Перми. Проектируемый газопровод предназначен для газификации жилых домов индивидуальной застройки со 100% охватом населения на перечисленных улицах и здания церкви по ул. Нижнекамская. Природный газ будет использоваться населением для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Согласно техническим условиям предусмотрены две точки врезки: – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Д=159х4.5, расположенный вдоль ул. Генерала Панфилова, в районе дома, 4а; – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Д=108х4.0, расположенный вдоль жилого дома по ул. Херсонская,6. Проектом предусмотрен распределительный подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от точек врезки до заглушек по улицам: ул. Нижнекамская, ул. Херсонская. 1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ Трасса проектируемого линейного объекта находится в Кировском районе г. Перми. Проектируемый газопровод проходит по улицам микрорайона, пересекает существующие улицы с асфальтобетонным и щебеночным покрытием, воздушные линии электропередач ВЛ 0.4 кв, подземные кабели электроснабжения 0.4 кв, подземный канал теплотрассы, подземные сети водоснабжения и канализации, подземную телефонную канализацию. Проектируемый газопровод проходит по землям, находящимся в муниципальной собственности, по землям администрации Кировского района. Назначение земель по их использованию – прочие земли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп.ись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод низкого давления, для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=6027.0+3640.0+518.0+204.0+25.0=10414.0 м2 При расчете учитывали: - 7.0 м, 6.5 м, 4.0 м, 2.5 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемого открытым способом; - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Расчет площадей земельных участков, предоставленных во временное пользование на период строительства смотри так же в разделе 4 «Проект организации строительства». Для возмещения убытков правообладателям – администрации Кировского района, в связи с изъятием земель во временное пользование на период строительства (4.5 месяца), в разделе 5 «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен расчет средств на реализацию природоохранных мероприятий, а именно: - арендная плата – 114620 руб.; - налог на землю – 114620 руб.; - защита от эрозии нарушенных земель 10500 руб. 1.6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА Основные технико-экономические характеристики объекта строительства представлены в таблице 1. Таблица 1 Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Общая протяженность газопровода, в том числе: Газопровод низкого давления: -подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95* Д=160х14.6 Д=110х10.0 Д=63х5.8 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Д=159х4.5 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Д=57х3.5 Отключающие устройства (всего): - кран марки КШГИ в подземном исполнении Ду=150 - кран марки КШГИ в подземном исполнении Ду=50 Площадь полосы отвода во временное пользование Пересечение с коммуникациями (всего); п.м. п.м. п.м п.м п.м п.м. шт. шт. шт. м3/час шт.; 1636.0 1079.0 164.5 385.5 4.0 3.0 2 1 1 10414.0 43. Общая сметная стоимость строительства - в текущих ценах на 1 кв. 2010 г. с учетом НДС 18%, -в том числе: строительно-монтажные работы; тыс. руб. тыс. руб.; 7923.27 5336.08. Продолжительность строительства; мес.; 4.5. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп.ись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0.67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки и к зданию церкви, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Согласно техническим условиям предусмотрены две точки врезки: – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Д=159х4.5, расположенный вдоль ул. Генерала Панфилова, в районе дома № 4а; – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Д=108х4.0, расположенный вдоль жилого дома по ул. Херсонская,6. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от точек врезки ПК0 и ПК0’ до заглушек по улицам: ул. Нижнекамская и ул. Херсонская. 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). По рабочему давлению (до 0.005 МПа) проектируемый газопровод классифицируется как газораспределительная система низкого давления. По принципу построения относится к тупиковым газопроводам. 2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0.67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. Газ будет использоваться на нужды котельной церкви, отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление частных жилых домов. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята S=120 м2 (с учетом их расширения или перестройки в перспективе). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10 | # ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет - 147 м3/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в разделе 1.1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. 2.4. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемые газопроводы прокладываются подземно, в основном открытым способом. На участке от ПК1+14.5 до ПК1+67.5 (L=53.0м) предусматривается прокладка газопровода закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Диаметры газопроводов приняты на основании схемы газораспределения. Врезку в существующий газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки на существующем стальном газопроводе низкого давления установить контрольные трубки. В точках врезки в существующий газопровод низкого давления на ПК0+2.0 и ПК0’+1.5 установить отключающие устройства – краны в подземном исполнении с выводом штока крана под ковер. Установка отключающих устройств предусмотрена с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. К прокладке приняты трубы полиэтиленовые ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14.6, 110х10.0, 63х5.8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2.5 и стальные электросварные прямошовные трубы Д=159х4.5, 57х3.5 по ГОСТ Полиэтиленовые трубы Д=110х10.0, 63х5.8 поставляются в бухтах по 400 м, 250 м соответственно, Д=160х14.6 – в отрезках по 13.0м; стальные трубы – мерные. Газопровод проложить подземно на глубине: в непучинистых и слабопучинистых грунтах - не менее 1.0 м, в среднепучинистых суглинках - не менее 1.26, в среднепучинистых песках и супеси – не менее 1.51 м, выполнив основание из песка толщиной 100мм. При прокладке в песчаном грунте (мелкий песок) – основание естественное. Выполнить засыпку подземного газопровода песком на 200 мм над верхней образующей трубы при прокладке в среднепучинистых грунтах. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, электрические кабели и кабели связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пересечение газопроводом канала теплосети выполнить в футляре открытым способом. На футляре и канале теплосети установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. Расстояние по вертикали от футляра на газопроводе до канала теплосети выдержать согласно профилю, но не менее 0.2м. При пересечении с электрокабелем работы вести вручную. Газопровод проложить ниже кабелей на 0.5м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. Сноса зданий и других каких-либо сооружений существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнять отводами или упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0.2м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0.2м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2.0м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическая разбивка трассы; - устройство траншеи; - подготовка основания под газопровод; - проверка положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладка защитных футляров; - проверка качества сварных стыков стального газопровода, сварка гарантийного стыка; - изоляция стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - протаскивание газопровода в футляре; - продувка газопровода; - герметизация футляра; - испытание всего газопровода на герметичность; - обратная засыпка газопровода с уплотнением каждого слоя. Выполнить защиту стального газопровода согласно разделу 2 подраздел1 «Электрохимическая коррозия». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2.0м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики высотой не менее 1.5м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0.2 – 0.3 м проложить изолированный медный провод сечением 2.5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. Коверы для вывода медного провода установить на участках ответвления газопровода. В точках врезки выводы медного провода выполнить в коверы подземных отключающих устройств, на конечных участках газопровода - в коверы продувочных устройств. Чертеж на продувочное устройство с ковером разработан в рабочей документации. Необходимо выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения “сталь - полиэтилен”. В точках врезки, на существующем стальном газопроводе, установить контрольные трубки. В подвалах жилых домов, расположенных в радиусе 50.0 м от подземного газопровода низкого давления установить патрубки – выводы для замера загазованности (см. рабочую документацию). Проектируемый подземный газопровод проложить открытым способом и закрытым способом. На участке от ПК1+14.5 до ПК1+67.5 (L=53.0м) газопровод проложить закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ) Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации. При производстве земляных работ на участках пересечений проектируемого газопровода с существующими подземными коммуникациями вызывать представителей владельцев коммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10 | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И | П | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При пересечении с электрокабелем работы вести вручную. Газопровод проложить ниже кабелей на 0.5м. Пересечение газопроводом канала теплосети выполнить в полиэтиленовом футляре открытым способом. На футляре и канале теплосети установить контрольные трубки. Все контрольные трубки в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. В качестве материала для футляра при прокладке полиэтиленового газопровода использовать полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95*. Чертеж на футляр смотри рабочую документацию. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0.5 d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Концы футляра должны иметь уплотнение (манжету) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. Для защиты подземных стальных участков газопровода от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). Отключающие устройства – краны в подземном исполнении с выводом штока крана под ковер - установить в точках врезки в существующий газопровод на ПК0+2.0 и ПК0’+1.5. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. Чертеж на установку ковера для обслуживания шарового крана разработан в рабочей документации. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена, подземный газопровод после монтажа в траншее должен быть присыпан выше верхней образующей трубы не менее, чем на 0,2 м или после засыпки траншеи. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Испытание газопровода проводит строительно- монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание подземного полиэтиленового газопровода низкого давления на герметичность следует проводить сжатым воздухом давлением 0.3 МПа продолжительностью 24 ч. Подземные участки подземного стального низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Выполнить 10% проверку сварных стыков подземного стального газопровода низкого давления газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве 10% от общего числа стыков, но не менее 1 стыка. Полиэтиленовые трубы не подлежат контролю физическими методами, так как соединение труб производится при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями. Защиту от электрохимической коррозии стальных подземных участков газопровода обеспечат существующие станции катодной защиты: -ПСК-1,2 ул. Воронежская,20 с параметрами работы I=1А,U=4В; -ОПС-63/48 ул. Глазовская,1/3с параметрами работы I=0,5А,U =6В. Мероприятия по защите стального газопровода от электрохимической коррозии, предусмотренные проектом, разработаны в подразделе 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми по улицам: ул. Нижнекамская, ул. Херсонская являются: - задание на проектирование от группы газоснабжения; - технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми за № 23-2-15/37 от 06.11.2009 г, выданные Пермским филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов запроектирован из полиэтиленовых труб. Стальные участки газопровода предусмотрены в точках врезки в стальной газопровод. Проектом предусмотрены два участка подземного стального газопровода: - стальной газопровод низкого давления Д=159х4.5 от точки врезки (ПКО) в существующий подземный стальной газопровод Д=159х4.5 у жилого дома по ул. Генерала Панфилова, 4а до неразъемного соединения (ПК0+4.5) длиной 4.5 м; - стальной газопровод низкого давления Д=57х3.5 от точки врезки (ПКО’) в существующий подземный стальной газопровод Д=108х4.0 у жилого дома по ул. Херсонская,9 до неразъемного соединения (ПК0’+3.0) длиной 3.0 м. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопровода проложены: -в грунтах низкой коррозионной агрессивности, представленных суглинком и гравелистым песком (см. таб. № 1 раздела ЭХЗ и инженерно-геологический отчет); -вне зоны блуждающих токов, так как разность потенциалов «газопровод-земля» при отключенных установках защиты имеет устойчивую по величине катодную зону (см.таб. № 2 технического отчета ЭХЗ). Согласно п.11.«Перечня технических решении» обязательных для включения в проекты по строительству и реконструкции газораспределительных систем природного газа независимо от коррозионной активности грунта должна предусматриваться сто процентная электрохимическая защита стальных подземных газопроводов. Электрохимическую защиту проектируемых подземных стальных участков газопровода обеспечат существующие катодные станции в микрорайоне Крым: - ПСК-1.2 ул. Воронежская,20 с параметрами работы I=1A. U=4B; - ОПС-63/48 ул.Глазовская,1/3 с параметрами работы I=0.5A. U=6B. Обе установки защиты работают эффективно и обеспечивают на существующих газопроводах в микрорайоне Крым защитную разность потенциалов в пределах -1.2В –1.2В. Проектируемые стальные подземные участки газопровода низкого давления от точек врезки (ПК0,ПК0’) в существующие газопроводы низкого давления до неразъемных соединении «полиэтилен-сталь» входят в радиус действия выше указанных катодных станции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10 | # ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ЗАЩИТА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для контроля за коррозийным состоянием газопровода установить на газопроводах в точках врезки контрольно-измерительные пункты. Монтаж кипов выполнить в контрольно-измерительных колонках (СКИП) заводского изготовления. Контрольно-измерительный пункт установить над осью газопровода со смещением не далее 0.2 м от точки подключения контрольного вывода. Работы по монтажу контрольно-измерительных приборов выполнить в соответствии с проектом электрохимической защиты подраздел 1 раздел 2 данного проекта. Выполнить переналадку существующих катодных станций с учетом вновь проложенных стальных участков газопровода низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0,3м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10 | # ОХРАННАЯ ЗОНА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. | СЕТЕЙ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 832-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 832-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 832-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 832-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 832-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 832-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 832-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 832-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 832-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 832-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 832-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 832-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 05.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 05.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 21 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись . | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 05.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 05.10 | # ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 05.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская.

Проектная документация

833-09