ООО «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам:ул.Воронежская,ул.Ялтинская,ул.Нижнекамская.

Проектная документация

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Подраздел 1 «Электрохимическая защита(ЭХЗ)»

833-09-ЭХЗ

Том 2.1

2010

|  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам:ул.Воронежская,ул.Ялтинская,ул.Нижнекамская.. Проектная документация. Раздел 2 «Проект полосы отвода». Подраздел 1 «Электрохимическая защита (ЭХЗ)». 833-09-ЭХЗ. Том 2.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09- С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | .061.065 |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.10.0912.06 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ЭХЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 02.1003.05 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОСНОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам :ул.Воронежская,ул.Ялтинская,ул.Нижнекамская является: -задание на проектирование от группы газоснабжения; -технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района г.Перми за N23-2-15/37 от 06.11.2009г.Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис». 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул.Воронежская, ул.Ялтинская, ул.Нижнекамская запроектирован из стальных и полиэтиленовых труб. Из стальных труб Д=57мм в подземном исполнении запроектирован: -участок газопровода низкого давления от точки врезки(ПК0) в действующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=159мм у жилого дома ул. Генерала Панфи- лова,4а до неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» (ПК0+4.5) протяженностью 4,5м; -участок газопровода низкого давления от точки врезки(т.ПК0’) в действующий сталь- ной подземный газопровод низкого давления Д=108мм у жилого дома ул.Херсонская,9 до неразъемного соединения «полиэтилен-сталь»(ПК0’+3.0)протяженностью 3м. На пересечении с подземными коммуникациями и автодорогами газопровод про- ложен в проектируемых футлярах из полиэтиленовых труб. Антикоррозионная изоляция труб на участках прокладки стального подземного газопровода из экструдированного полиэтилена «весьма усиленного» типа. 3.КОРРОЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопровода проложены: -в грунтах низкой коррозионной агрессивности, представленных суглинком и гравилистым песком (см. таб.№1 раздела ЭХЗ и инженерно-геологический отчет); -вне зоны блуждающих токов,так как разность потенциалов «газопровод-земля» при отключенных установках защиты имеет устойчивую по величине катодную зону (см.таб.№2 технического отчета ЭХЗ); Согласно п.11.«Перечня технических решении» обязательных для включения в проекты по строительству и реконструкции газораспределительных систем природного газа независимо от коррозионной активности грунта должна предусматриваться сто процентная электрохимическая защита стальных подземных газопроводов. 4.ДАННЫЕ О ДЕИСТВУЮЩИХ УСТАНОВКА ЭХЗ. Для защиты от электрохимической коррозии существующего газопровода сред- него и низкого давления в микрорайоне Крым Кировского района г.Перми установле- ны катодные станции: -ПСК-1,2 ул. Воронежская,20 с параметрами работы I=1А,U=4В; -ОПС-63/48 ул. Глазовская,1/3с параметрами работы I=0,5А,U =6В. Обе установки защиты работают эффективно и обеспечивают на существующих газопроводах в микрорайоне Крым защитную разность потенциалов в пределах -1,2В - -1,2В. 1. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ЭХЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ЭХЗ-ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | Nдок док. N | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стади | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.109 | # ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | П | 1 | 2 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | .ИН. контр. |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 02.10909.05 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемые стальные подземные участки газопровода низкого давления от точек врезки(ПК0,ПК0’)в существующие газопроводы низкого давления до неразъемных соединении «полиэтилен-сталь» входят в радиус действия выше указанных катодных станции. 5 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. 1.По данному проекту защиту от электрохимической коррозии проектируемого стальных подземных участков газопровода низкого давления от точки врезки: -ПК 0 у жилого дома по ул.Г.Панфилова,4а до неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» обеспечит существующая катодная станция ОПС-63/48 ул.Глазовская,1/3; -ПК0’ у жилого дома ул.Херсонская,9 до неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» существующая катодная станция ПСК-1,2 ул.Воронежская,20. 2.Для контроля за коррозионным состоянием газопровода установить на газопроводах в точках врезки контрольно-измерительные пункты. Монтаж кипов выполнить в контрольно-измерительных колонках (СКИП)заводского изготовления. Контрольно-измерительный пункт устанавливается над осью газопровода со смеще- нием не далее 0,2м от точки подключения контрольного вывода. На клеммную плату в колонках кабелем ВВГз-0,66 2х6 вывести контрольные про- водники от газопровода и поставляемые в комплекте с ними контрольные проводни- ки от измерительных электродов ЭНЕС и датчиков потенциала. Контрольные проводники от электрода ЭНЕС и датчика потенциала проложить в гибкой гофрированной трубе ПВХ. Измерительные электроды устанавливаются на расстоянии 100мм от боковой повер- хности на уровне нижней образующей газопровода. Выполнить переналадку существующих катодных станции с учетом с учетом вновь уложенных газопроводов низкого давления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ЭХЗ.ТЧ -09-ЭХЗ.ПЗ. | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист. | №док к | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ПЗ.ЭХЗ -09-ЭХЗ.ПЗ. | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист. | №док к | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Таблица №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 6.СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ результатов определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микрорайон Крым Кировский район г.Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п/п |  | Адрес |  |  |  |  | Удельное сопротивление грунта определенное в полевых условиях, Ом-м |  | Средняя плотность катодного тока, А/м2. | Оценка коррозионной агрессивности грунта |  |  |
|  |  |  |  |  | На участках прокладки проектируемого стального подземного газопровода в точках врезки ул.Херсонская т.1 ул.Глазовская т.2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 0,04 | низкая низкая |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ЭХЗ.ТЧ |  |  | 4 |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч |  | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 2 7.Сводная таблица измерения разности потенциалов «сооружение-земля» Дата: март 2010г Существующие установки: ОПС-63/48 ул.Глазовская1/3, U=6В,I=0,5А Электрод: ЭНЕС ПСК-1,2 ул.Воронежская,20 U= 4В,I=1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № п.п; Адрес и вид сооружения; № точек; Максимум; Минимум; Среднее. +; -; +; -; +; -. 1; ул.Воронежская,20 газопровод низкого давления Д=159мм; Т.1; 1,5; 1,5; 1,5; с защитой. 2; ул.Воронежская,20 газопровод низкого давления Д=159мм; Т.2; 0,75; 0,75; 0,75; без защиты. 3; ул.Глазовская,1/3 газопровод низкого давления Д=108; Т.3; 1,2; 1,2; 1,2; с защитой. 4; ул.Глазовская ,1/3 газопровод низкого давления Д=108мм; Т.4; 0,7; 0,7; 0,7; без защиты. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ЭХЗ.ТЧ |  | 5 |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ЭХЗ-ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | Nдок док. N | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 02.10 |  | Стади | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Провер. |  | Курилова |  |  | 02.109 | # ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | .ИН. контр. |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 02.10909.05 |  |  |  |  |  |  |