Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская.

Проектная документация

# Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.»

833-09-ТКР

Том 3

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Крым Кировского района города Перми по улицам: ул. Воронежская, ул. Ялтинская, ул. Нижнекамская.. Проектная документация. # Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.». 833-09-ТКР. Том3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 04.10. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 04.10. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 833-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 833-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 833-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 833-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 833-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 833-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 833-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 833-09-ПОС; Проект организации строительства. 5; 833-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 833-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 833-09-СМ; Смета на строительство. 6; 833-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  |  | 04.10. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  |  | 04.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 04.10 |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 04.10 |  | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам: ул. Херсонская, ул. Нижнекамская в микрорайоне Крым Кировского района г. Перми. Рассматриваемые участки представляют собой участки малоэтажной застройки. Высотные отметки изменяются в пределах 89.61 – 96.68 м ( система высот - г.Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении площадка расположена на I правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Трасса проектируемого газопровода проходит по улицам, застроенным преимущественно частными жилыми домами, местами капитальными высотными зданиями. Общий характер рельефа ровный, спокойный, с небольшим общим понижением в южном направлении, в сторону р. Кама. Абсолютные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 91.80 – 95.60 в системе высот г. Перми. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 3.0 м принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, представленные песками мелкими, супесями и суглинками. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты и почвенно-растительный слой. Коренные отложения скважинами глубиной 3.0 м не вскрыты. Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием порово-грунтовых вод четвертичных аллювиальных отложений. При производстве инженерно-геологических изысканий грунтовые воды были встречены рядом скважин (№№ 5,10,11) на глубинах 1.6 - 1.8м от поверхности земли. Установившиеся уровни зафиксированы на глубине 1.5м (отм.92.60 - 93.80). Водовмещающими породами являются пески и суглинки. Встреченные грунтовые воды не имеют площадного распространения, а встречены локально. Однако, так как грунтовые воды гидравлически связаны с уровнем воды р. Кама, в периоды обильного снеготаяния и проливных дождей происходит подъем уровня грунтовых вод и распространение вод по всей площади. В эти периоды года происходит образование грунтовых вод на глубине 1.0-1.5м, что подтверждается опросом местных жителей. Химический состав грунтовых вод исследуемой территории характеризуется двумя пробами, отобранными из скважин. По химическому составу воды гидрокарбонатно -кальциевомагниевые. По данным химического анализа и согласно СНиП 2.03.11-85, табл.б. 5, 6, 7 грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности по содержанию агрессивной углекислоты по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости, неагрессивны к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и среднеагрессивны к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласно лабораторным данным, ГОСТ 25100-95 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 2.02.01-83, грунты площадки обладают следующими характеристиками: ИГЭ - 1 (насыпные грунты): R0=150 кПа (1,5 кгс/см2). ИГЭ - 3 (пески мелкие): rн = 1,903 г/см3; gн = 18,67 кН/м3; R0=200 кПа (2,0 кгс/см2). ИГЭ - 4 (супеси): rн = 1,85 г/см3; gн = 18,15 кН/м3; R0=225 кПа (2,25 кгс/см2). ИГЭ - 5 (суглинки): rн = 1,90 г/см3; gн = 18,64 кН/м3; R0=150 кПа (1,50 кгс/см2). Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 1.8 м, для супесей и песков мелких составляет – 2.15 м от поверхности земли, насыпных грунтов – 2.40 м. По степени морозной пучинистости, согласно п. 2.19. ГОСТ 25100-95, грунты трассы проектируемого газопровода распределяются следующим образом: - песок мелкий малой степени водонасыщения ИГЭ-3 – практически непучинистый; - песок мелкий средней степени водонасыщения ИГЭ-3 – слабопучинистый; - песок мелкий насыщенный водой ИГЭ-3 – среднепучинистый; - супесь пластичная ИГЭ-4– среднепучинистая; - суглинок твердый ИГЭ-5 – практически непучинистый; - суглинок полутвердый ИГЭ-5 – слабопучинистый; - суглинок тугопластичный ИГЭ-5 – среднепучинистый; Согласно ТЭР 81-02-01-2001 «Сборник №1. Земляные работы» грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: - насыпные грунты – II; III; - пески мелкие – I; - супеси – I; - суглинки – I; II. 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). По рабочему давлению (до 0.005 МПа) проектируемый газопровод классифицируется как газораспределительная система низкого давления. По принципу построения относится к тупиковым газопроводам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0.67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. Газ будет использоваться на нужды котельной церкви, отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление частных жилых домов. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята S=120 м2 (с учетом их расширения или перестройки в перспективе). Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет - 147 м3/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в разделе 1.1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопровод - прокладывается подземно от точек врезки - ПКО и ПК0’ - по улицам: ул. Нижнекамская и ул. Херсонская. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=159х4.5, 57х3.5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14.6, 110х10.0, 90х8.2, 63х5.8 с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2.5. Глубина прокладки газопровода – не менее 1,0 м - принята исходя из инженерно-геологического строения грунтов. Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ необходимо выполнить укладку на расстоянии 0.2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0.2 м между собой и на 2.0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Для определения местонахождения газопровода устанавливаются опознавательные знаки, на которых наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0.2-0.3м проложить изолированный медный провод сечением 2.5-4.0мм2 с выводом на поверхность земли под ковер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Коверы для вывода медного провода установить на участках ответвления газопровода. В точках врезки ПК0 и ПК0’ выводы медного провода выполнить в коверы подземных отключающих устройств, на конечных участках газопровода - в коверы продувочных устройств. Согласно техническим условиям предусмотрено две точки подключения (врезки) проектируемого газопровода: - ПКО – существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=159х4.5, расположенный вдоль ул. Генерала Панфилова, в районе дома N4а. - ПКО’ - существующий стальной подземный газопровод низкого давления Д=108х4.0, расположенный вдоль жилого дома ул. Херсонская,6. Отключающие устройства – краны в подземном исполнении с выводом штока крана под ковер - установить на ПК0+2.0 и ПК0’+1.5. Чертежи на установку коверов для обслуживания подземных кранов разработаны в рабочей документации. В подвалах жилых домов, расположенных в радиусе 50.0 м от подземного газопровода низкого давления установить патрубки – выводы для замера загазованности (см. рабочую документацию). Предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50.0м от подземного газопровода низкого давления рассверливаются отверстия для определения утечки газа. Проектируемый газопровод низкого давления проложить в основном открытым способом. В целях сохранения благоустройства у жилого дома № 2 по ул. Генерала Панфилова (асфальтированный подъезд к дому и автостоянка) прокладку газопровода на участке от ПК1+14.5 до ПК1+67.5 (L=53.0м) выполнить закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Пересечение газопроводом канала теплосети выполнить в полиэтиленовом футляре открытым способом. На одном конце футляра установить контрольную трубку. Также установить контрольные трубки на канале теплосети на расстоянии не более 15.0 м в обе стороны от газопровода (для отбора проб на утечку газа). Контрольные трубки в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. В качестве материала для футляра при прокладке полиэтиленового газопровода использовать полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95*. Чертеж на футляр смотри рабочую документацию. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0.5 d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Концы футляра должны иметь уплотнение (манжету) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для защиты подземных стальных участков газопровода от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Необходимо выполнить засыпку траншей песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь». При прокладке газопровод будет пересекать существующие подземные инженерные коммуникации. При пересечении с электрокабелем работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6.0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0.5 м. При производстве земляных работ на участках пересечений проектируемого газопровода с существующими подземными коммуникациями вызывать представителей владельцев коммуникаций. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочных устройств на концевых участках газопровода. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена, подземный газопровод после монтажа в траншее должен быть присыпан выше верхней образующей трубы не менее, чем на 0,2 м или после засыпки траншеи. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Испытание газопровода проводит строительно- монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание подземного полиэтиленового газопровода низкого давления на герметичность следует проводить сжатым воздухом давлением 0.3 МПа продолжительностью 24 ч. Подземные участки подземного стального низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Выполнить 10% проверку сварных стыков подземного стального газопровода низкого давления газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве 10% от общего числа стыков, но не менее 1 стыка. Защиту подземных стальных участков газопровода обеспечит существующая установка защиты - ПСК-1.2. Для контроля за коррозийным состоянием газопровода установить контрольно-измерительные пункты. Смотри подраздел1 раздела 2 «Электрохимическая коррозия». 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 23 ноября 2009 г. принят Федеральный закон РФ № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цель настоящего закона – регулирование отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Энергосбережение на проектируемом линейном объекте осуществляется с помощью комплекса мероприятий, а именно: - применение арматуры с повышенной герметичностью; - применение уплотнительных материалов с повышенной герметичностью; - применение шаровых кранов вместо задвижек; - применение фасонных частей полной заводской готовности; Все эти мероприятия в комплексе приведут к конструктивной надежности линейного объекта, исключению утечек природного газа. 6. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Обоснование количества и тип применяемого при строительстве оборудования представлены в разделе 4 «Проект организации строительства». В проекте организации строительства приведены так же данные о численности, профессионально-квалификационном составе персонала, занятого на строительстве, данные по числу и оснащенности рабочих мест. 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства устанавливают требования по охране труда, обязательные для работодателей и работников. При эксплуатации линейного объекта на работающих возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов. Руководители организации и специалисты, выполняющие работы по эксплуатации газопровода в установленном порядке должны пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда. Все работники, занятые наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства, обязаны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам выполнения работ, сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке. Руководители и специалисты, связанные с проведением работ, осуществлением производственного контроля и технического надзора должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 3 года. Работники, связанные с эксплуатацией газопроводов, должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда один раз в год. За исправным состоянием оборудования, приспособлений и инструментов, защитных средств должен проводиться контроль: - постоянный со стороны работников и руководителей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  | - периодический со стороны руководителей согласно их должностной инструкции; - выборочный со стороны работников служб охраны труда или инженера по охране труда. В эксплуатирующей организации должны быть утвержденные инструкции по охране труда по всем профессиям и видам выполняемых работ. Копии инструкций должны быть выданы работникам на руки, либо вывешены на рабочих местах. Работники всех профессий, занятых эксплуатацией систем газораспределения проходят инструктажи по охране труда, а именно: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. На выполнение газоопасных работ составляется наряд - допуск, работники должны быть обеспечены необходимыми защитными средствами и приспособлениями. В организации должен висеть на видном месте план - схема эвакуации в случае пожара. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медицинский осмотр. 8. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления обязана: - выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание объектов в исправном и безопасном состоянии; - иметь договор с организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту; - обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования; Порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту определен: - «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03; - нормативно техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации; - инструкциями заводов-изготовителей. График технического обслуживания и ремонта утверждается техническим руководителем организации – владельца и согласовывается с организацией - исполнителем при заключении договора на обслуживание. Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал. Все действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодический обход, согласно правилам, должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. В зависимости от технического состояния газопровода сроки проведения периодического обхода могут быть изменены. При обнаружении загазованности, утечки газа и т.д., рабочие, проводящие обход, обязаны немедленно вызвать аварийно-диспетчерскую службу и до ее приезда принять меры по предупреждению каких-либо последствий. Наружный газопровод подвергается периодическому приборному обследованию для определения мест повреждения изоляционного покрытия, наличия утечек. Периодическое приборное обслуживание производится: - 1 раз в 5 лет – для надземных и подземных газопроводов, для переходов через несудоходные водные преграды, кроме смонтированных методом наклонно-направленного бурения; - 1 раз в 3 года - при переходе через судоходные реки; - 1 раз в год – если газопровод требует капитального ремонта или включен в план на перекладку. Внеочередное приборное обследование при обнаружении разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений, при перерывах в работе электрозащитных установок должно проводиться: - через 1 месяц – в зонах опасного действия блуждающих токов; - через 6 месяцев – в остальных случаях. В местах выявления повреждений изоляционного покрытия и на участках, где использование приборов затруднено, бурят контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м для визуального обследования. Утечки газа, обнаруженные при приборном техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке. Дефекты изоляционных покрытий в зонах действия блуждающих токов и на расстоянии менее 15м от жилых, административных, общественных и бытовых зданий должны устраняться в течении 1 месяца, в остальных случаях не позднее чем через 3 месяца после обнаружения. Текущий ремонт выполняется для устранения дефектов, выявленных при техническом обследовании, не реже 1 раза в год по плану или графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации. Результаты текущего ремонта заносятся в паспорт газопровода. Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его по новой трассе производится по проекту, без изменения его местоположения – по эскизу, с внесением изменений в исполнительную документацию. Техническая диагностика осуществляется с целью определения технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. Диагностика стальных подземных газопроводов и наземных в обваловании проводится по истечении 40 лет, полиэтиленовых газопроводов – по истечении 50 лет. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями, потерей прочности сварных стыков и т.д. Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции принимается собственником газораспределительной сети. Планы – графики диагностирования газопроводов составляются за 6 месяцев до истечения нормативного срока их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833-09-ТКР.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Шпигель |  |  | 04.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Рук. гр. |  | Дроздова |  |  | 04.10. | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | -1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 04.10. |  |  |  |  |  |  |