Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая

Проектная документация

# Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения # линейного объекта. Искусственные сооружения»

889-10-ТКР

Том 3

2011 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. Проектная документация. # Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения # линейного объекта. Искусственные сооружения». 889-10-ТКР. Том 3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2011.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 889-10-С; Содержание тома.; 2. 889-10-СП; Состав проектной документации.; 3. 889-10-ТКР.ТЧ; Текстовая часть.; 4-17. 1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, метеорологических и климатических условиях участка строительства. 2. Сведения о проектируемой газораспределительной системе. 3. Сведения о проектной мощности линейного объекта. 3.1. Поверочный гидравлический расчет газопровода среднего давления 4. Характеристики устройств линейного объекта. 5. Перечень мероприятий по энергосбережению. 6. Обоснование количества и типов оборудования, используемых в процессе строительства линейного объекта. 7. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта. 8. Описание решений по организации ремонтного хозяйства.; 5-7 7 8 9 10-13 14 14 15 16-17. 889-10-ТКР.ГЧ 889-10-ГСН; Графическая часть. ГСН-1. Схема линейного объекта с расположением технологического оборудования.; 18-19 19. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11.. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; КВП-08-254.П.1; Расчетная схема газоснабжения; ОАО «ПИИ Кировводпроект». 1.2; КВП-08-254-ИИ; Технический отчет по инженерным изысканиям; ОАО «ПИИ Кировводпроект», 2 книги. 2; 889-10-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 889-10-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 889-10-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 889-10-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 889-10-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 889-10-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды.. 7; 889-10-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 889-10-СМ; Смета на строительство.. 9; 889-10-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Примечание: - Рабочая документация по проекту выполнена и сшита в отдельный том. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11..000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11.. | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11... |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11... | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА Трасса проектируемого газопровода проходит в микрорайоне Вышка-2 по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. Инженерно-топографические изыскания (топооснова) и инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены ОАО «Кировводпроект» в 2009 г. (см. отчет по инженерным изысканиям, шифр КВП-08-254-ИИ, 2 книги). В административном отношении рассматриваемый участок расположен в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района г. Перми и представляет собой участок с частной и частично городской застройкой. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Целинная. Высотные отметки изменяются в пределах 139 – 167 м (система высот - г. Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. Объект изысканий состоит из 2-х обособленных участков. Первый участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Второй участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. В геоморфологическом отношении оба участка работ расположены в пределах водораздела и водораздельного склона р. Кама. Рельеф земли представляет собой пологий склон, местами осложненный выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока. Общий уклон территории на северо-запад к р. Каме. Местный уклон 1 участка на юг к реке. Высотные отметки 1 участка поверхности земли колеблются в пределах 158,06 – 163,35 м. Высотные отметки 2 участка поверхности земли колеблются в пределах 157,75 – 166,30 м. Система координат и система высот г. Перми. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не зафиксированы. В геологическом строении данного района принимают участие элювиально-делювиальные отложения, перекрытые сверху участками с почвенно-растительным слоем или техногенными отложениями. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. Так как исследуемые участки микрорайонов являются смежными и приурочены к одному и тому же геоморфологическому элементу, то описание геолого-литологического строения произведено в целом, для всей исследуемой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1 участке подземные воды до глубины 4,0 м скважинами не вскрыты. Участок 2 в гидрогеологическом отношении характеризуется наличием водоносного нижне-верхнечетвертичного элювиально-делювиального горизонта грунтовых вод. Водовмещающими грунтами являются суглинки мягкопластичные. Воды безнапорные. На период изысканий (июль 2009г.) подземные воды вскрыты в восточной части территории в скважинных 21, 23, 25, 26, 27 на глубине от 1,2м (скв. 25) до 2,5-2,8 м (абс. отм. 161,20 – 161,60 м). Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в нижележащие отложения, в ручьи и реки. Изыскания проводились в период летней межени. Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод ожидается на 0,5 – 1,0 м выше установившегося уровня. В восточной части территории участка 2 развито заболачивание. На основании генезиса, возраста грунтов, номенклатурного вида, физико-механических свойств в районе обследования выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): ИГЭ-1 – насыпной грунт – суглинок с включением от единичных до 10-20% щебня, гравия, строительных отходов (кирпичи, обломки бетонных конструкций, стекло и др.), шлак, на отдельных участках с прослоями супеси пластичной, а также асфальтобетонное покрытие; ИГЭ-2 – суглинки тяжелые пылеватые, полутвердой консистенции, коричневые, реже серые, иногда с единичными включениями гравия, изредка с прослоями, содержащими примесь органического вещества до 1,5%; ИГЭ-3 – суглинки тяжелые пылеватые, тугопластичной консистенции, коричневые, с единичными включениями гравия до 10%, изредка с прослоями, содержащими примесь органических веществ до 6,5%; ИГЭ-4 – суглинки тяжелые пылеватые, мягкопластичной консистенции, коричневые, реже серые, прослоями с органическими веществами до 3,5%. Нормативные и расчетные характеристики насыпного грунта ИГЭ-1: Rо = 150 кПа. Нормативные и расчетные характеристики суглинка тяжелого пылеватого полутвердой консистенции ИГЭ-2: ρn = 1,89 г/см3; ρI = 1,85 г/см3; ρII = 1,86 г/см3. cn = 25 кПа; cI = 17 кПа; cII = 25 кПа. φn = 23о; φI = 20о; φII = 23о. Е = 17 МПа. Нормативные и расчетные характеристики суглинка тяжелого пылеватого тугопластичной консистенции ИГЭ-3: ρn = 1,96 г/см3; ρI = 1,94 г/см3; ρII = 1,95 г/см3. cn = 24 кПа; cI = 16 кПа; cII = 24 кПа. φn = 21о; φI = 18о; φII = 21о. Е = 15 МПа. Нормативные и расчетные характеристики суглинка тяжелого пылеватого мягкопластичной консистенции ИГЭ-4: ρn = 1,96 г/см3; ρI = 1,94 г/см3; ρII = 1,95 г/см3. cn = 20 кПа; cI = 13 кПа; cII = 20 кПа. φn = 18о; φI = 16о; φII = 18о. Е = 15 МПа. Нормативная глубина промерзания для суглинков составляет 1,70 м от поверхности земли. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По степени пучинистости грунты подразделяются: - ИГЭ-1 - насыпной грунт (суглинок с включением 10 – 20% щебня, гравия, обломков строительных отходов), ИГЭ-2 - суглинки тяжелые пылеватые полутвердой консистенции относятся к слабопучинистым грунтам; - ИГЭ-3 - суглинки тяжелые пылеватые тугопластичной консистенции – к среднепучинистым грунтам; - ИГЭ-4 - суглинки тяжелые пылеватые мягкопластичной консистенции – к чрезмерно пучинистым грунтам. Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки одноковшовым экскаватором произведено согласно ТЭР 81-02-01-2001, номера групп обозначены на продольном профиле газопровода. Участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям. - СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно – газораспределительная система среднего давления; - до 0,005 МПа - газораспределительная система низкого давления. По принципу построения он относится частично к тупиковым газопроводам, частично – к кольцевым. Закольцовка выполнена согласно техническим условиям присоединения с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях низкого давления во всем микрорайоне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопровод – предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Обоснования по подбору диаметров газопроводов, по определению проектной мощности линейного объекта приняты на основании схемы газораспределения, выполненной в составе данной проектной документации. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Схемой газораспределения выполнен расчет газопроводов среднего и низкого давления по трем независимым участкам в микрорайоне Вышка-2. В нашей проектной документации согласно техническому заданию (приложение №1 к муниципальному контракту № 21 от 16 августа 2010 г.), утвержденному начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И.Скрипкиным, рассматривается только два участка: - участок 1 - соответствует участку 3 схемы газораспределения; - участок 2 - соответствует участку 2 схемы газораспределения. За период, прошедший с момента утверждения долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями) до заключения муниципального контракта № 21 от 16 августа 2010 г., жилые дома по улицам Искорская, Степная и Пороховая уже газифицированы за счет средств самих собственников. В связи с этим газификация вышеперечисленных улиц в данной проектной документации не выполнена. Проектная документация на участок 1 – согласно схеме газораспределения – будет выполнена по отдельному договору и в состав данной проектной документации не входит. Согласно техническим условиям подключения к газораспределительным сетям № 05/00014-24 от 28.08.2006г., при расчете давление в точках врезки в газопровод среднего давление принималось равным 0,3 МПа. Согласно вновь полученным техническим условиям присоединения к газораспределительным сетям № 11/104 от 25.03.2011г., фактическое давление в точках подключения в газопровод среднего давления составляет 0,22 МПа. В связи с этим, в данном проекте выполнен поверочный расчет для газопроводов среднего давления для участков 1 и 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.1. ПОВЕРОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. Участок 1. Участок; Расход газа, м3/час; Внутр. диаметр, мм; Длина участка (расчет.), м; Материал участка газопр.; Давление, кгс/см2. Нач.; Кон.; Начальное; Конечное. 1; 2; 126,0; 90; 330,0; Полиэт.; 2,2; 2,192. Схема газопровода среднего давления Участок 2. Участок; Расход газа, м3/час; Внутр. диаметр, мм; Длина участка (расчет.), м; Материал участка газопр.; Давление, кгс/см2. Нач.; Кон.; Начальное; Конечное. 1; 2; 355,0; 90; 220,0; Полиэт.; 2,2; 2,178. Схема газопровода среднего давления ВЫВОД: Согласно поверочному расчету, диаметры газопровода среднего давления от точек врезки до проектируемых ШРП остаются как в схеме газораспределения. На основании расчета мощность проектируемого линейного объекта составляет: - для участка 1 – 126,0 м3/час; - для участка 2 – 355,0 м3/час. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект прокладывается подземно и надземно (в местах установки ШРП): - на участке 1 – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; - на участке 2 – вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская в г. Перми Пермского края. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=159х4,5 и 108х4 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14,6, 110х10, 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Газопровод проложить на глубине не менее 1,19 м в среднепучинистых грунтах, не менее 1,36 м в чрезмернопучинистых грунтах. Глубина прокладки газопровода принята исходя из инженерно-геологического строения грунтов. При прокладке газопровода в суглинках выполнить песчаную подушку под газопровод толщиной 100 мм. При прокладке в средне– и сильнопучинистых грунтах выполнить присыпку газопровода песком на 200 мм над верхней образующей трубы, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. При прокладке газопровода с уклоном свыше 200 промилей для защиты от размыва засыпки траншеи выполнить обвалование из глины по верху траншеи с утрамбовкой каждого слоя. Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечных точках проектируемого газопровода медный провод вывести под коверы продувочных устройств. Чертежи на коверы разработаны в рабочей документации. В местах установки ШРП медный провод вывести в футляры газопровода на выходе из земли. Согласно техническим условиям предусмотрено четыре точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Точка врезки № 1 (для участка 1) – существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д=110 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Сивилева. Точка врезки № 2 (для участка 1) – существующий надземный стальной газопровод низкого давления Ду100 через ул. Сивилева, в районе дома №103 по ул. 3-я Новгородская. Точка врезки № 3 (для участка 2) – существующий стальной подземный газопровод среднего давления Д=325 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Туркина. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Точка врезки № 4 (для участка 2) – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150 по ул. Мечникова, в районе дома №82. В точках врезки на существующих стальных подземных газопроводах установить контрольные трубки. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода низкого давления и 80 м от газопровода среднего давления установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопровода низкого давления и 80 м от газопровода среднего давления, необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы среднего и низкого давления проложить как открытым способом так и закрытым способом - методом наклонно-направленного бурения (ННБ). На участке 1 бестраншейный способ прокладки (метод ННБ) газопровода среднего давления предусматривается вдоль улицы Сивилева от ПК1+60,5 до ПК1+82,5 (L=22,0м). При пересечении улиц Сивилева и 3-й Новгородской от ПК1+82,5 до ПК2+3,0 (L=20,5м) и от ПК2+3,0 до ПК2+11,5 (L=8,5) предусматривается прокладка газопроводов среднего и низкого давления методом ННБ в пилотной скважине в одном буровом канале. От ПК2+62,5 до УП6 (L=11,5м) и от ПК2+11,0 до ПК2+61,5 (L=50,0м) газопроводы среднего и низкого давления прокладываются в одной траншее открытым способом. На участке 2 бестраншейный способ прокладки предусматривается при пересечении улицы 3-й Новгородской от ПК2+31,5 до ПК2+16,5 (L=15,0м) и вдоль улицы 3-й Новгородской от ПК2+31,5 до т.1’ (L=72,0м). Так же методом ННБ газопровод пересекает искусственный водоем от т.2 до т.3 (L=34,0м). Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов и приложения Л СП 42-101-2003. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5оС. В данном случае, применение метода наклонно-направленного бурения обусловлено технической и экономической целесообразностью, определяемой в процессе изысканий и проектирования. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т.ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. При прокладке газопровод будет пересекать инженерные коммуникации. На участке 1: воздушные линии электропередачи 0,4 и 10 кВ, воздушные линии связи, водопровод стальной Ø150, Ø40, кабель связи, силовой кабель, газопровод надземный стальной Ø108, газопровод подземный полиэтиленовый Ø90 и Ø63. На участке 2: воздушные линии электропередачи 0,4 и 10 кВ, водопровод стальной Ø1000, Ø1200, водопровод полиэтиленовый Ø40, водопровод чугунный Ø150, силовой кабель. При обнаружении в процессе строительства газопровода несоответствия расположения и отметок пересекаемых инженерных коммуникаций, необходимо работы по строительству согласовать с проектной организацией. При пересечении с электрокабелем работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей не производить. По трассе газопровода предусмотреть отключающие устройства – краны. Краны установить: - на участке 1 – в точках врезки №№ 1 и 2 (в подземном исполнении с выводом штоков кранов под ковер), на входе и выходе из ШРП №1 (в надземном исполнении). - на участке 2 – в точках врезки №№ 3 и 4 (в подземном исполнении с выводом штоков кранов под ковер), на входе и выходе из ШРП №2 (в надземном исполнении). Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно- измерительных пунктов и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. Чертежи на установку коверов для обслуживания шаровых кранов разработаны в рабочей документации. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочных устройств на концевых участках газопроводов (смотри рабочую документацию). Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Газопроводы на участке 1 и участке 2 будут испытываться в два этапа: - газопровод среднего давления от точки врезки до ШРП; - газопровод низкого давления от ШРП до заглушек согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной подземный газопровод среднего давления – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления – 0,6 МПа, продолжительностью 24 часа; - надземный стальной газопровод среднего давления – 0,45 МПа, продолжительностью 1 час; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 часа. Подземные и надземные участки стального газопровода низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - 50% - для подземного стального газопровода среднего давления; - 10% - для подземного стального газопровода низкого давления; - 25 % - для подземного стального газопровода низкого давления в средне- и чрезмернопучинистых грунтах; - 5% - для надземного стального газопровода среднего давления, но не менее одного стыка. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ШРП, а также в точке врезки №2 (участок 1 призакольцовке) установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Защиту стального подземного газопровода от электрохимической коррозии смотри раздел ЭХЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 23 ноября 2009 г. принят Федеральный закон РФ № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Цель настоящего закона – регулирование отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Энергосбережение на проектируемом линейном объекте осуществляется с помощью комплекса мероприятий, а именно: - применение арматуры с повышенной герметичностью; - применение уплотнительных материалов с повышенной герметичностью; - применение шаровых кранов вместо задвижек; - применение длинномерных полиэтиленовых труб вместо труб мерной длины, что приведет к значительному сокращению количества сварных стыков и, в связи с этим, к высокой степени надежности линейного объекта; - применение фасонных частей полной заводской готовности; - установка ШРП полной заводской готовности. Все эти мероприятия в комплексе приведут к конструктивной надежности линейного объекта, исключению утечек природного газа. 6. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Обоснование количества и тип применяемого при строительстве оборудования представлены в разделе 5 «Проект организации строительства». В проекте организации строительства приведены так же данные о численности, профессионально-квалификационном составе персонала, занятого на строительстве, данные по числу и оснащенности рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства устанавливают требования по охране труда, обязательные для работодателей и работников. При эксплуатации линейного объекта на работающих возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов. Руководители организации и специалисты, выполняющие работы по эксплуатации газопровода в установленном порядке должны пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда. Все работники, занятые наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства, обязаны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам выполнения работ, сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке. Руководители и специалисты, связанные с проведением работ, осуществлением производственного контроля и технического надзора должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 3 года. Работники, связанные с эксплуатацией газопроводов, должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда один раз в год. За исправным состоянием оборудования, приспособлений и инструментов, защитных средств должен проводиться контроль: - постоянный со стороны работников и руководителей; - периодический со стороны руководителей согласно их должностной инструкции; - выборочный со стороны работников служб охраны труда или инженера по охране труда. В эксплуатирующей организации должны быть утвержденные инструкции по охране труда по всем профессиям и видам выполняемых работ. Копии инструкций должны быть выданы работникам на руки, либо вывешены на рабочих местах. Работники всех профессий, занятых эксплуатацией систем газораспределения проходят инструктажи по охране труда, а именно: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. На выполнение газоопасных работ составляется наряд - допуск, работники должны быть обеспечены необходимыми защитными средствами и приспособлениями. В организации должен висеть на видном месте план - схема эвакуации в случае пожара. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медицинский осмотр. Работники в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», должны быть обеспечены питьевой водой и для них должно быть организовано горячее питание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления обязана: - выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание объектов в исправном и безопасном состоянии; - иметь договор с организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту; - обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования; Порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту определен: - «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03; - нормативно техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации; - инструкциями заводов-изготовителей. График технического обслуживания и ремонта утверждается техническим руководителем организации – владельца и согласовывается с организацией - исполнителем при заключении договора на обслуживание. Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал. Все действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам. Периодический обход, согласно правилам, должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. В зависимости от технического состояния газопровода сроки проведения периодического обхода могут быть изменены. При обнаружении загазованности, утечки газа и т.д., рабочие, проводящие обход, обязаны немедленно вызвать аварийно-диспетчерскую службу и до ее приезда принять меры по предупреждению каких-либо последствий. Наружный газопровод подвергается периодическому приборному обследованию для определения мест повреждения изоляционного покрытия, наличия утечек. Периодическое приборное обслуживание производится: - 1 раз в 5 лет – для надземных и подземных газопроводов, для переходов через несудоходные водные преграды, кроме смонтированных методом наклонно-направленного бурения; - 1 раз в год – если газопровод требует капитального ремонта или включен в план на перекладку. Внеочередное приборное обследование при обнаружении разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений, при перерывах в работе электрозащитных установок должно проводиться: - через 1 месяц – в зонах опасного действия блуждающих токов; - через 6 месяцев – в остальных случаях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В местах выявления повреждений изоляционного покрытия и на участках, где использование приборов затруднено, бурят контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м для визуального обследования. Утечки газа, обнаруженные при приборном техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке. Дефекты изоляционных покрытий в зонах действия блуждающих токов и на расстоянии менее 15м от жилых, административных, общественных и бытовых зданий должны устраняться в течении 1 месяца, в остальных случаях не позднее чем через 3 месяца после обнаружения. Текущий ремонт выполняется для устранения дефектов, выявленных при техническом обследовании, не реже 1 раза в год по плану или графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации. Результаты текущего ремонта заносятся в паспорт газопровода. Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его по новой трассе производится по проекту, без изменения его местоположения – по эскизу, с внесением изменений в исполнительную документацию. Техническая диагностика осуществляется с целью определения технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. Диагностика стальных подземных газопроводов и наземных в обваловании проводится по истечении 40 лет, полиэтиленовых газопроводов – по истечении 50 лет. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями, потерей прочности сварных стыков и т.д. Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции принимается собственником газораспределительной сети. Планы – графики диагностирования газопроводов составляются за 6 месяцев до истечения нормативного срока их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ТЧ | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ТКР.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11... | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 01.11... |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |