Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая

# Проектная документация

# Раздел 2 «Проект полосы отвода»

889-10-ППО

Том 2

2011 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. # Проектная документация. # Раздел 2 «Проект полосы отвода». 889-10-ППО. Том 2. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2011.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 889-10-С; Содержание тома.; 2-3. 889-10-СП; Состав проектной документации.; 4. 889-10-ППО.ТЧ; Текстовая часть.; 5-15. 1.Характеристика и назначение объекта строительства. 2. Расчет размеров земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта. 3. Наружные газопроводы. 4. Охранная зона газораспределительных сетей.; 6-8 9 10-13 14-15. 889-10-ППО.ГЧ 889-1-10-ГСН ШРП №1 889-2-10-ГСН ШРП №2; Графическая часть. ГСН-1. Карта – схема М 1:5000. ГСН-2. План газопровода от ПК0 до ПК3+17,0, от УП15 до т.1, от ПК2+61,5 до УП26, от ПК2+74,5 до т.9. ГСН-3. План газопровода от ПК3+17,0 до ПК5+42,0, от ПК3+57,5 до т.4, от ПК4+33,0 до т.2. ГСН-4. План газопровода от т.4 до т.5, от т.2 до т.3. ГСН-5. План газопровода от т.9 до т.10. ГСН-6. Продольный профиль газопровода от ПК0 до ПК3+17,0, от УП15 до т.1. ГСН-7. Продольный профиль газопровода от ПК3+17,0 до ПК5+42,0. ГСН-8. Продольный профиль газопровода от ПК4+33,0 до т.3, от ПК3+57,5 до т.5. ГСН-9. Продольный профиль газопровода от ПК2+74,5 до т.10, от ПК2+62,0 до УП26. ГСН-1. План газопровода от ПК0 до ПК3+87,5, от ПК2+31,5 до т.1`, от ПК3+36,0 до т.4. ГСН-2. План газопровода от ПК3+87,0 до ПК6+20,0, от ПК4+22,5 до т.7, от ПК4+97,5 до т.8.; 16-31 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). ГСН-3. Продольный профиль газопровода от ПК0 до ПК3+87,5. ГСН-4. Продольный профиль газопровода от ПК3+87,5 до ПК6+20,0, от ПК4+97,5 до т.8. ГСН-5. Продольный профиль газопровода от ПК2+71,0 до т.1, от ПК3+36,0 до т.4. ГСН-6. Продольный профиль газопровода от ПК4+22,5 до т.7; 28 29 30 31. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; КВП-08-254.П.1; Расчетная схема газоснабжения; ОАО «ПИИ Кировводпроект». 1.2; КВП-08-254-ИИ; Технический отчет по инженерным изысканиям; ОАО «ПИИ Кировводпроект», 2 книги. 2; 889-10-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 889-10-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 889-10-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 889-10-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 889-10-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 889-10-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 889-10-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 889-10-СМ; Смета на строительство.. 9; 889-10-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Примечание: - Рабочая документация по проекту выполнена и сшита в отдельный том. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.00 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 889-10-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 889-10-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 889-10-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 889-10-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 889-10-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 889-10-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 889-10-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 889-10-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 889-10-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 889-10-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 889-10-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 01.11..; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 01.11..; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 5 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.00 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне Вышка-2 по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая, расположенным в Мотовилихинском районе г. Перми. Назначение объекта - газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). Проектная документация на объект строительства разработана на основании: - постановления администрации города Перми от 05.12.2008 г. № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); - решения Пермской городской Думы от 22.12.2009 г. № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»; - муниципального контракта № 21 от 16 августа 2010г., заключенного с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; - технического задания (приложение 1) к муниципальному контракту № 21 от 16 августа 2010г., утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным; - технических условий подключения к газораспределительным сетям № 05/00014-24 от 28.08.2006 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технических условий присоединения к газораспределительным сетям № 11/104 от 25.03.2011 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технических условий на ЭХЗ № 23-2-15/10 от 3.03.2011 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис» и других исходных данных, приложенных в раздел 1 «Пояснительная записка». Проектная документация выполнена в соответствии: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». Газоснабжение жилых домов предусмотрено природным газом с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения жилых домов и на пищеприготовление. Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно разработанной схеме газораспределения (смотри раздел 1, подраздел 1 данной проектной документации). Инженерно-топографические изыскания (топооснова) и инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены ОАО «Кировводпроект» в 2009 г. (см. отчет по инженерным изысканиям, шифр КВП-08-254-ИИ, 2 книги). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана на два обособленных участка. Первый участок (ШРП №1) – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Второй участок (ШРП №2) – трасса газопровода проходит вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская в г.Перми Пермского края. В административном отношении оба рассматриваемые участки расположены в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района г. Перми и представляют собой участок с частной и частично многоэтажной застройкой. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Целинная. Высотные отметки изменяются в пределах 139 – 167 м (система высот - г. Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении оба участка работ расположены в пределах водораздела и водораздельного склона р. Кама. Рельеф земли представляет собой пологий склон, местами осложненный выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока. Общий уклон территории на северо-запад к р. Каме. Местный уклон 1 участка на юг к реке. Высотные отметки 1 участка поверхности земли колеблются в пределах 158,06 – 163,35 м. Высотные отметки 2 участка поверхности земли колеблются в пределах 157,75 – 166,30 м. Система координат и система высот г. Перми Так как исследуемые участки микрорайонов являются смежными и приурочены к одному и тому же геоморфологическому элементу, то описание геолого-литологического строения произведено в целом, для всей исследуемой территории. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не зафиксированы. В геологическом строении данного района принимают участие элювиально-делювиальные отложения, перекрытые сверху участками с почвенно-растительным слоем или техногенными отложениями. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. На 1 участке подземные воды до глубины 4,0 м скважинами не вскрыты. Участок 2 в гидрогеологическом отношении характеризуется наличием водоносного нижне-верхнечетвертичного элювиально-делювиального горизонта грунтовых вод. Водовмещающими грунтами являются суглинки мягкопластичные. Воды безнапорные. На период изысканий (июль 2009г.) подземные воды вскрыты в восточной части территории в скважинных 21, 23, 25, 26, 27 на глубине от 1,2м (скв. 25) до 2,5-2,8 м (абс. отм. 161,20 – 161,60 м). Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в нижележащие отложения, в ручьи и реки. Изыскания проводились в период летней межени. Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод ожидается на 0,5 – 1,0 м выше установившегося уровня. В восточной части территории участка 2 развито заболачивание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная глубина промерзания для суглинков составляет 1,70 м от поверхности земли. По степени пучинистости подразделяются: - насыпной грунт (суглинок с включением 10 – 20% щебня, гравия, обломков строительных отходов), суглинки тяжелые пылеватые полутвердой консистенции относятся к слабопучинистым грунтам; - суглинки тяжелые пылеватые тугопластичной консистенции – к среднепучинистым грунтам; - суглинки тяжелые пылеватые мягкопластичной консистенции – к чрезмерно пучинистым грунтам. Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки одноковшовым экскаватором произведено согласно ТЭР 81-02-01-2001, номера групп обозначены на продольном профиле газопровода. Участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям. В целом, инженерно-геологические и гидрогеологические условия благоприятны для прокладки газопровода. Основными факторами, отрицательно влияющими на процесс строительства и эксплуатации газопровода, являются наличие в геолого-литологическом разрезе средне- и чрезмерно пучинистых грунтов, заболачивание в восточной части участка 2 и пересечение с подземными коммуникациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод среднего и низкого давления; - в постоянное пользование – под проектируемые шкафные газорегуляторные пункты. Для участка 1. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=5х1304,5+25,0=6548,0 м2 При расчете учитывали: - 5,0 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом. - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ШРП №1, составляет 13,0 м2. Она определена по границам ограждений шкафного газорегуляторного пункта. Для участка 2. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=5х1115,6+108,0+25,0 = 5711,0 м2 При расчете учитывали: - 5,0 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом. - 108,0 м2 – участок для размещения техники и котлованов при методе ННБ. - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ШРП №2, составляет 15,0 м2. Она определена по границам ограждений шкафного газорегуляторного пункта. Общая площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет 12259,0 м2. Общая площадь земельного участка, отводимого в постоянное пользование, составляет 28,0 м2. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства, смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемые газопроводы предназначены для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. При выборе трассы под проектируемый газопровод рассматривался лишь один, как единственно возможный, вариант прокладки газопровода, исходя из требований технических условий присоединения к газораспределительным сетям и выбранных мест установки шкафных газорегуляторных пунктов. Земельные участки под строительство газопровода находятся в муниципальной собственности, категория земель – земли населенных пунктов. Участок 1. Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы 59:01:39 1 1638, 59:01:39 1 1637, 59:01:39 1 1640, 59:01:39 1 1641, 59:01:39 1 1642, 59:01:39 1 1643, 59:01:39 1 1644, 59:01:39 1 1645 – незанятые земли, отведенные под жилую застройку. Цель использования земельных участков, входящих в вышеперечисленные кадастровые кварталы – строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Участок 2. Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы 59:01:39 1 1627, 59:01:39 1 9273, 59:01:39 1 1626, 59:01:39 1 1632 – незанятые земли, отведенные под жилую застройку. Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы 59:01:39 1 0005, 59:01:39 1 9272, 59:01:39 1 9274 – неопределенны. Цель использования земельных участков входящих во все вышеперечисленные кварталы – строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Рельеф участка под проектируемый газопровод холмистый. Общее понижение рельефа наблюдается в восточном направлении в сторону р. Кама. Проектируемый газопровод на участке 1 проходит по улицам: Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Проектируемый газопровод на участке 2 проходит по улицам: Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Сноса зданий и сооружений, в связи со строительством газопровода, не будет. Проектом предусматривается вынос кабеля ПМЗ из зоны проектирования ШРП №1. Согласно техническим условиям предусмотрено четыре точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Точка врезки № 1 (для участка 1) – существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д=110 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Сивилева. Точка врезки № 2 (для участка 1) – существующий надземный стальной газопровод низкого давления Ду100 через ул. Сивилева, в районе дома №103 по ул. 3-я Новгородская. Точка врезки № 3 (для участка 2) – существующий подземный стальной газопровод среднего давления Д=325 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Туркина. Точка врезки № 4 (для участка 2) – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150 по ул. Мечникова, в районе дома №82. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - на участке 1: подземный стальной и полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки № 1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП № 1; установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 1; подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП № 1 по улицам: Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; закольцовка с существующим надземным стальным газопроводом низкого давления (точка врезки №2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - на участке 2: подземный стальной и полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки № 3 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП № 2; установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 2; подземный полиэтиленовый и стальной газопровод низкого давления от ШРП № 2 по улицам: Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; закольцовка с существующим подземным газопроводом низкого давления (точка врезки №4). Врезки в существующий газопровод среднего давления выполнить со снижением давлением газа, врезку в существующий газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки в стальные подземные газопроводы на существующих газопроводах установить контрольные трубки. Во всех точках врезки установить отключающие устройства. Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы среднего и низкого давления проложить в подземном исполнении как открытым способом так и методом наклонно-направленного бурения (ННБ). На участке 1 бестраншейный способ прокладки (метод ННБ) газопровода среднего давления предусматривается вдоль улицы Сивилева от ПК1+60,5 до ПК1+82,5 (L=22,0м). При пересечении улиц Сивилева и 3-й Новгородской от ПК1+82,5 до ПК2+3,0 (L=20,5м) и от ПК2+3,0 до ПК2+11,5 (L=8,5) предусматривается прокладка газопроводов среднего и низкого давления методом ННБ в пилотной скважине в одном буровом канале. От ПК2+62,5 до УП6 (L=11,5м) и от ПК2+11,0 до ПК2+61,5 (L=50,0м) газопроводы среднего и низкого давления прокладываются в одной траншее открытым способом. На участке 2 бестраншейный способ прокладки предусматривается при пересечении улицы 3-й Новгородской от ПК2+31,5 до ПК2+16,5 (L=15,0м) и вдоль улицы 3-й Новгородской от ПК2+31,5 до т.1’ (L=72,0м). Так же методом ННБ газопровод пересекает искусственный водоем от т.2 до т.3 (L=34,0м). Для снижения давления газа со среднего давления Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0027 МПа и поддержания его на заданном уровне на обоих участках проектом предусмотрена установка двух шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ/25-С (на участке 1 – ШРП №1, на участке 2 – ШРП №2) с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1-50, с газовым отоплением. ШРП № 1: Рвх.= 0,3 МПа; Рвх.факт. = 0,22 МПа; Рвых. =0,0027 МПа; Максимальная пропускная способность составляет 500,0 м3/час; Расчетный расход газа составляет 126,0 м3/час. ШРП № 2: Рвх.= 0,3 МПа; Рвх.факт. = 0,22 МПа; Рвых. =0,0027 МПа; Максимальная пропускная способность составляет 500,0 м3/час; Расчетный расход газа составляет 355,0 м3/час. По трассе газопровода предусмотреть отключающие устройства – краны. Краны установить: - на участке 1 – в точках врезки №№ 1 и 2 (в подземном исполнении с выводом штоков кранов под ковер), на входе и выходе из ШРП №1 (в надземном исполнении). - на участке 2 – в точках врезки №№ 3 и 4 (в подземном исполнении с выводом штоков кранов под ковер), на входе и выходе из ШРП №2 (в надземном исполнении). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=108х4 и 159х4,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14,6, 110х10, 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы Д=160х14,6 – мерные в отрезках по 13 м, Д=110х10 и 63х5,8 поставляются в бухтах по 400 м и 250 м соответственно. Стальные трубы Д=159х4,5 и 108х4 – мерные в отрезках по 9 м. Газопровод проложить на глубине не менее 1,19 м в среднепучинистых грунтах, не менее 1,36 м в чрезмернопучинистых грунтах. При прокладке газопровода в суглинках выполнить песчаную подушку под газопровод толщиной 100 мм. При прокладке в средне– и сильнопучинистых грунтах выполнить присыпку газопровода песком на 200 мм над верхней образующей трубы, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. При прокладке газопровода с уклоном свыше 200 промилей для защиты от размыва засыпки траншеи выполнить обвалование из глины по верху траншеи с утрамбовкой каждого слоя. При прокладке газопровод будет пересекать инженерные коммуникации. На участке 1: воздушные линии электропередачи 0,4 и 10 кВ, воздушные линии связи, водопровод стальной Ø150, Ø40, кабель связи, силовой кабель, газопровод надземный стальной Ø108, газопровод подземный полиэтиленовый Ø90 и Ø63, кабель ЭХЗ. На участке 2: воздушные линии электропередачи 0,4 и 10 кВ, водопровод стальной Ø1000, Ø1200, водопровод полиэтиленовый Ø40, водопровод чугунный Ø150, силовой кабель. При обнаружении в процессе строительства газопровода несоответствия расположения и отметок пересекаемых инженерных коммуникаций, необходимо работы по строительству согласовать с проектной организацией. В точках врезки №№ 3 и 4 установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. При пересечении с электрокабелем работы вести вручную, предусмотреть защиту кабеля из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабеля на 0,5 м. Работы без представителей электросетей не производить. Углы поворота трассы газопровода менее 90˚ выполнить упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Повороты трассы на 90˚ и 45˚ (для полиэтиленовых газопроводов) и 90˚, 60˚ и 45˚ (для стальных газопроводов) выполнить, используя стандартные отводы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Рядом с сигнальной лентой на расстоянии 0,2 – 0,3 м предусмотреть контрольный медный провод с двойной изоляцией с выводом концов под ковер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласно СНиП 42-01-2002 (табл.14) необходимо произвести проверку сварных стыков стальных газопроводов физическими методами контроля, в количестве: - 50% - для подземного стального газопровода среднего давления; - 25% - для подземного стального газопровода низкого давления в средне- и чрезмернопучинистых грунтах; - 10% - для подземного стального газопровода низкого давления; - 5% - для надземного стального газопровода среднего давления, но не менее одного стыка. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическую разбивку трассы; - устройство траншеи; - подготовку основания под газопровод; - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладку защитных футляров; - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; - протаскивание газопровода в футляре; - устройство фундаментов; - продувку газопровода; - герметизацию футляра; - протаскивание трубы по буровому каналу; - испытание газопровода на герметичность после протаскивания (при ННБ); - испытание всего газопровода на герметичность. Защиту стального подземного газопровода от электрохимической коррозии смотри раздел ЭХЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3,0 м от газопровода со стороны провода и 2,0 м – с противоположной стороны; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0.3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ППО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.00 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |