Заместителю генерального директора

по маркетингу ОАО «Газаппарат»

Авдееву Владимиру Ильичу

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1

Для заказа шкафного газорегуляторного пункта

с двумя линиями редуцирования

Объект: Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. (ШРП №1)

Изготовитель:             ОАО «ГАЗАППАРАТ»

Реквизиты:                  410012, Россия, г. Саратов, ул.Большая Казачья, 125,

ОАО «Газаппарат».

Телефон:                     (8452) 51-76-26, 51-76-33

Факсимильная связь: (8452) 50-79-42, 51-76-39

Е-mail адрес:               gazapparat2@renet.ru

Телеграфный адрес:   Саратов-12, «Газаппарат»

Технические данные:

1. Тип пункта - ГСГО

2. Регулируемая среда - природный газ

3. Расположение входного/выходного патрубков - горизонтальное, типовое

4. Вход газа – справа-налево

5. Условный проход входного/выходного патрубков, мм – Ду100/Ду150

6. Рабочее давление в газопроводе:             Рраб.=0,3 МПа

7. Фактическое давление в газопроводе:     Рmax=0,299 МПа;

Рmin=0,15 МПа

8. Количество выходов:                                 1

9. Выходное давление:                                   Рвых.=0,0027 МПа

10. Диапазон расходов газа:                          Qmax= 181,0 м3/ч

Qmin= 3,0 м3/ч

11. Тип и марка счетчика – учет расхода газа не требуется

12. Количество счетчиков газа, шт. – нет

13. Самопишущий: - термометр (да/нет) – нет

- манометр (да/нет) – нет

14.Тип отопления  - газовое

15. Габаритные размеры шкафа (эскиз), мм – определяется заводом-изготовителем.

16. Крепление пункта (на полу, на стене) – устанавливается на открытом воздухе, на фундаменте.

17. Количество пунктов, шт. – 1

18. Расчетная температура наружного воздуха, 0С -   -350С

19. Дополнительные требования:

По требованию технических условий газораспределительной организации необходимо:

- предусмотреть штуцеры для подключения датчиков давления на входе в ШРП до разветвления основной и резервной линий редуцирования и на выходе газопровода из ШРП после разветвления основной и резервной линий редуцирования.

- Предусмотреть установку штуцеров до и после фильтров для установки датчика перепада давления.

Заказчик:                Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации

г. Перми

Адрес:                     614000 г.Пермь, ул. Куйбышева, д. 33

Контактное лицо:  Селиванов Сергей Александрович

Телефон:                 (342) 2-12-14-39

Организация, выполнившая проект:

ООО «ГНГ-Пермь»

Адрес:         614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.43, корп. В

Телефон:     (342) 218170,                Факс:  (342) 2181170

ГИП             Курилова Нина Николаевна                тел. (342) 2-181-162

Рук. гр.         Дроздова Татьяна Геннадьевна          тел. (342) 2-181-167

E-mail:          Drozdova@gngp.perm.ru