ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГНГ - Пермь»

- Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

889-10-ПБ

Том 7

2011

|  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая.. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».. 889-10-ПБ. Том 7. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2011. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Киселева |  |  | 04.11 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 04.11 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.11 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состав проектной документации Номер тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; КВП-08-254.П.1; Расчетная схема газоснабжения; ОАО «ПИИ Кироввод-проект». 1.2; КВП-08-254-ИИ; Технический отчет по инженерным изысканиям; ОАО «ПИИ Кироввод-проект». 2; 889-10-ППО; Проект полосы отвода. 3; 889-10-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 889-10-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 889-10-ПОС; Проект организации строительства. 6; 889-10-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 889-10-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 889-10-СМ; Смета на строительство. 9; 889-10-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Примечание: - Рабочая документация по объекту выполнена и сшита в отдельный том (книгу). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработ. |  | Киселева |  |  | 04.11 | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 04.11 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.11- |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПБ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал. |  | Киселева |  |  | 04.11 | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 04.11 |  | П | 1 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.11 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан в соответствии с требованиями статьи 48, пункта 12 Градостроительного кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. Согласно статьи 48.1. Градостроительного кодекса РФ газораспределительные системы не относятся к особо опасным производственным объектам и не подлежат составлению декларации пожарной безопасности. - Система обеспечения пожарной безопасности распределительных газопроводов в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района г. Перми. Пожарная безопасность распределительных газопроводов, установок и оборудования в соответствии с требованиями статьи 5 №123- ФЗ обеспечивается: - системой предотвращения пожара - системой противопожарной защиты - комплексом организационно-технических мероприятий. Система предотвращения пожара – комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. Система противопожарной защиты – совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества о воздействия опасных факторов пожара и ограничение его последствий. Проектом предусмотрены конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность газопроводов, установок и оборудования. 1.1. Система предотвращения пожара. Система предотвращения пожара выполняется за счет: - предотвращения образования горючей среды; - предотвращения образования источников зажигания в горючей среде; - ограничения количества горючих веществ и материалов. 1.1.1. Предотвращение образования горючей среды обеспечивается: а) герметичностью газопроводов, установок и оборудования; б) установкой на газопроводах отключающих устройств – шаровых кранов; в) герметичностью вводов и выпусков инженерных коммуникаций в подвалы жилых домов; г) установкой патрубков – выводов в подвалах жилых домов, расположенных в радиусе 80 м от газопроводов среднего давления и в 50 м от газопроводов низкого давления, для замера загазованности; д) устройством в крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 80 и 50 м от газопроводов среднего и низкого давления (соответственно), отверстий для определения утечки газа; е) интенсивностью запаха газа (одоризация) в конечных точках газораспределительной сети (у потребителя) в пределах 3-4 баллов. 1.1.2. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания. Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания предусмотрено: а) применением оборудования и устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания; б) выбором электрооборудования, электрокабелей и проводов с учетом взрывоопасных зон; в) применением в схемах электроснабжения устройств защитного отключения возможных источников зажигания; г) применением электрокабелей с негорючей оболочкой (ВВГнг); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д) устройством молниезащиты газорегуляторных пунктов шкафного типа ГСГО- МВ/25-С; е) соблюдением нормативных расстояний между газопроводами и другими инженерными коммуникациями; ж) использованием систем заземления и уравнивания потенциалов; з) выполнением организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03*). - Ограничение количества горючих веществ и материалов. Ограничение количества горючих веществ и материалов достигается: а) устройством охранных зон вдоль трассы наружных и подземных газопроводов и вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов, на территории которых складирование материалов, оборудования и мусора, а также стоянка автомобилей и другой техники запрещены; б) недопустимостью размещения и строительства временных строений и сооружений в охранной зоне; в) периодической очисткой территории охранных зон от мусора и опавших листьев. - Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на распределительных газопроводах. Газораспределительная сеть – это система наружных газопроводов от источника газораспределения (газораспределительная станция) до ввода газа потребителям, а также сооружения и технические устройства на них. Транспортируемый потребителям природный газ является горючим. Температура самовоспламенения составляет 660 град. С. Концентрационные пределы распространения пламени – 8,5 – 38 % (в воздухе). Природный газ не имеет запаха. В связи с этим на газораспределительных станциях (ГРС) природный газ одорируется этилмеркаптаном. 3. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность распределительных газопроводов Общая протяженность проектируемых распределительных газопроводов среднего и низкого давлений в микрорайоне Вышка-2 составляет 2550,4 м. Проектом предусмотрены: - 2 участка подземных газопроводов среднего давления из стальных и полиэтиленовых труб (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно) от точек врезки до ШРП №1 и до ШРП №2; - надземные газопроводы среднего давления из стальных труб (участки входа и выхода в ШРП); - установка газорегуляторных пунктов шкафного типа (ГСГО-МВ/25-С); - установка отключающих устройств (кранов) в подземном исполнении с выводом штока управления под ковер на точках врезок газопроводов среднего давления; - установка отключающих кранов в надземном исполнении на входе и выходе из газорегуляторных пунктов шкафного типа. Протяженность подземного и надземного газопровода среднего давления составляет - 374,5 м, протяженность газопровода низкого давления составляет –2175,9 м. Надземные газопроводы (у ШРП) прокладываются на отдельно стоящих металлических опорах, что соответствует требованию п.5.3.1. СНиП 42-01-2002. Высота от уровня земли до низа труб газопровода на огражденной территории вокруг ШРП предусмотрена около 1,6 м., что не противоречит требованиям п.5.3.4. и п. 4.27* СНиП II-89-80*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газопроводы прокладываются открытым и закрытым (методом наклонно-направленного бурения) способами, глубина прокладки соответствует требованиям п.5.6.4. и п.5.5.4 СНиП 42-01-2002. Расстояние между газопроводом и существующими подземными инженерными коммуникациями в местах их пересечений по вертикали принято не менее 0,2 и 0,5 м (для кабеля связи и электрокабеля). Расстояние по горизонтали (в свету) от подземных газопроводов среднего и низкого давлений до фундаментов зданий и сооружений принято не менее 4,0 и 2,0 м (соответственно), что не противоречит требованию таблицы 14 СНиП 2.07.01-89*. Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, имеют запас прочности не менее 2,5 по ГОСТ Р 50838-2009, что соответствует требованиям п.5.2.4. СНиП 42-01-2002. Проектом прокладка газопроводов под дорогами местного значения запроектирована без устройства защитных футляров, что не противоречит требованиям п. 5.5.2 СНиП 42-01-2002. Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети проектом предусмотрены 2 газорегуляторных пункта (ШРП) шкафного типа (марки ГСГО-МВ/25-С) с основной и резервной линиями редуцирования, заводского изготовления (ОАО «Газаппарат» г. Саратов). В соответствии с требованиями п. 6.2.1 СНиП 42-01-2002 газорегуляторные пункты размещены вне зданий на открытых огражденных площадках: ШРП №1 – недалеко от проезжей части улиц Сивилева и 4-я Новгородская; ШРП №2 – возле улиц Туркина и 1-я Новгородская. Расстояния от газорегуляторных пунктов типа ГСГО с давлением газа на вводе Рвх. = 0,3 МПа до автомобильных дорог, зданий и сооружений приняты согласно с требованиями п. 6.3.1, табл. 5 СНиП 42-01-2002. От газорегуляторных пунктов предусмотрены продувочные и сбросные трубопроводы высотой не менее 4,0 м от уровня земли для продувки газопроводов и сброса газа от предохранительных запорных клапанов (ПЗК), что соответствует требованию п. 6.5.5 СНиП 42-01-2002. Предохранительно-запорные клапаны (ПЗК) и предохранительно-сбросные клапаны (ПСК), установленные на ШРП, обеспечивают автоматическое прекращение подачи или сброс газа в атмосферу при изменении давления в газопроводе, недопустимом для безопасной и нормальной работы газоиспользующего и газового оборудования. В соответствии с требованиями п. 2.5.26 «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» проектом предусмотрена защита газорегуляторных пунктов металлическими молниеотводами высотой 11,0 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей» (2000 г.) проектом установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей газопровода и газорегуляторных пунктов предусмотрены следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных полиэтиленовых газопроводов при использовании медного провода для обозначения трассы – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м с противоположной стороны; в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в радиусе 10 м от их границ. Газорегуляторные пункты шкафного типа расположены вблизи проезжей части автодорог, к проектируемым ограждениям территории ШРП предусмотрены тротуары шириной 0,8 м с щебеночным покрытием. Проезды для пожарной техники – существующие, рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. - Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара. При тушении пожара на распределительном газопроводе, а также на установках и оборудовании на нем необходимо: - Определить наличие и размер опасной зоны при разрыве газопровода с возгоранием газа. - Получить от ответственного руководителя аварийных работ информацию о: - пострадавших при аварии (пожаре); - принятых мерах по отключению аварийного участка газопровода; - необходимых действиях по предупреждению взрыва и о дальнейших действиях по ликвидации аварии. 3. Организовать охлаждение и тушение установок и оборудования на газопроводе, а также защиту жилых домов и других зданий только после отключения аварийного участка газопровода. 4. Выбрать единый сигнал опасности для быстрого оповещения личного состава пожарной охраны и других работающих в зоне пожара и известить о нем всех участников пожара. 5. Работать при тушении пожара личному составу пожарной охраны в теплоотражательных и теплозащитных костюмах. 6. При угрозе взрыва вывести личный состав в безопасное место на расстояние не менее 100 м от горящего ГРПШ или другого оборудования, расположенного на газопроводе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. Подачу воды в линии, подаваемой на охлаждение и тушение пожара, осуществлять после выхода ствольщиков на позиции и подачи команды. 8. Определять и контролировать границы загазованности с помощью служб ЗАО «Фирма Уралгазсервис». - Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности распределительных газопроводов, а также установок и оборудования на них. Руководителем организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления, в соответствии с требованиями федеральных законов №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других нормативных документов по пожарной безопасности, распорядительным документом должно быть назначено должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности объектов систем газопотребления, а также установлен противопожарный режим, в том числе: - регламентирован порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара; - определены действия работников при обнаружении пожара; - регламентирован порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение; - определены и оборудованы места для курения при проведении ремонтных работ на распределительных газопроводах, установках и оборудовании на них; - определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Газорегуляторные пункты должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями Приложения №3 «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в специальном журнале в соответствии с требованиями СП 9.13130.2009. Разведение костров, сжигание мусора и отходов не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до сооружений и установок. Территорию газорегуляторных пунктов следует своевременно очищать от опавших листьев и сухой травы, а также оборудовать знаками пожарной безопасности согласно НПБ 160-97. На металлическом сетчатом ограждении территорий ШРП должны быть установлены надписи: «Взрывоопасно», «Огнеопасно», «Курить запрещается», «Вход посторонним воспрещен» и т.п. Дороги, проезды и подъезды к газорегуляторным пунктам и отключающим устройствам должны быть всегда свободными и содержаться в исправном состоянии. Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния с периодичностью, установленной соответствующими нормативными документами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПБ.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал. |  | Киселева |  |  | 04.11 | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 04.11 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 04.11 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативные документы, используемые для разработки данного раздела проектной документации: - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ - Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 25.10.2006 г. № 172-ФЗ - ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования» - ППБ 01-03* «Правила пожарной безопасности в РФ» - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - СП 12.13130.2009, НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрыво-пожарной и пожарной опасности» - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» - ПБ-12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» - Я.С. Повзик и др. «Пожарная тактика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПБ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |