Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая

# Проектная документация

# Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в

# инфраструктуру линейного объекта».

889-10-ИЛО

Том 4

2011 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. Проектная документация. Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в. инфраструктуру линейного объекта».. 889-10-ИЛО. Том 4. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2011.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 889-10-С; Содержание тома.; 2. 889-10-СП; Состав проектной документации.; 3. 889-10-ИЛО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-16. 1. Газорегуляторный пункт. 1.1. Назначение и характеристика. 1.2. Технологическая часть. 2. Схема планировочной организации земельного участка. 2.1. Основание для разработки раздела. 2.2. Краткая характеристика земельного участка. 2.3. Технико-экономические показатели земельного участка. 2.4. Инженерная подготовка территории. 2.5. Благоустройство. Противопожарные мероприятия. 2.6. Инженерные сети. 3. Архитектурно-строительные решения. 3.1. Основание для разработки раздела. 3.2. Сведения о градостроительных, природных и инженерно-геологических условиях строительства. 3.3. Конструктивные решения. 3.4. Защита строительных конструкций от коррозии. 4. Молниезащита и заземление ГСГО. 4.1. Общая часть 4.2. Мероприятия по заземлению и молниезащите. 5. Электроснабжение. 6. Автоматизация технологических процессов.; 5-6 5 6 7-9 7 7-8 8 8 9 9 10-12 10 10-11 11-12 12 13-14 13 13-14 14 15-16. 889-10-ИЛО.ГЧ; Графическая часть. ГСН-1. Принципиальная схема ГСГО-МВ/25-С.; 17-18 18. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; КВП-08-254.П.1; Расчетная схема газоснабжения; ОАО «ПИИ Кировводпроект». 1.2; КВП-08-254-ИИ; Технический отчет по инженерным изысканиям; ОАО «ПИИ Кировводпроект», 2 книги. 2; 889-10-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 889-10-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 889-10-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 889-10-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 889-10-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 889-10-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 889-10-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 889-10-СМ; Смета на строительство.. 9; 889-10-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Примечание: - Рабочая документация по проекту выполнена и сшита в отдельный том. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.00 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.. | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 889-10-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 889-10-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 889-10-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 889-10-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 889-10-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 889-10-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 889-10-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 889-10-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 889-10-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 889-10-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 889-10-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 01.11..; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 01.11..; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ИЛО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.00 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА Для снижения давления газа со среднего давления Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0027 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка двух шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ/25-С (на участке 1 – ШРП №1, на участке 2 – ШРП №2) с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1-50, с газовым отоплением каждый ШРП. Шкафные газорегуляторные пункты предназначены также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещены на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения их повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП, разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП выбраны на основании опросных листов, высланных на завод-изготовитель, и имеют следующие технические характеристики: ШРП №1; ШРП №2. - количество линий редуцирования (рабочая и резервная), шт.; 2. - тип регулятора; РДБК1-50 с седлом 25мм. - регулируемая среда; Природный газ по ГОСТ 5542-87. - давление на входе: - максимальное, Р, МПа - фактическое, Рфакт, МПа; 0,3 0,22; 0,3 0,22. - давление на выходе, МПа; 0,0027. - максимальная пропускная способность, м3/час; 500,0. - расчетная пропускная способность, м3/час; 126,0; 355,0. - условный диаметр входного/выходного патрубка, мм; 50/100. - расположение входного/выходного патрубка; Горизонтальное/горизонтальное. ШРП рассчитаны на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке приняты ШРП с двумя линиями редуцирования для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ИЛО.ТЧ.ТХ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Согласно ниже представленной функциональной схеме в ШРП предусматриваются 2 линии редуцирования (основная и резервная). На каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый, регулятор давления газа РДБК1-50, общий пружинный сбросной клапан, регулятор давления газа для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). Регулятор давления газа РДБК1-50 состоит из следующих устройств: регулирующий клапан, регулятор управления прямого действия, регулятор управления низкого давления, регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора мало зависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления является командным прибором. Он обеспечивает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. Таким образом, при любом отклонении выходного давления от заданного, изменение давления под мембраной регулирующего клапана вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, при котором выходное давление восстанавливается. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий предохранительно-сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный клапан снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед предохранительно-сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросного трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ИЛО.ТЧ.ТХ. | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГСГО. 4.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Проект молниезащиты и заземления шкафных газорегуляторных пунктов ШРП №1 и ШРП №2 (ГСГО-МВ/25-С) в микрорайоне Вышка-2 города Перми выполнен на основании: - задания на проектирование; и в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 предусмотрена молниезащита шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С (ШРП №1 и ШРП №2) по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С выполняется стержневым молниеотводом высотой 11,0 м. Молниеотвод изготовить из стальных труб и круглой стали по чертежам марки «АС». Молниеотвод установить на защищаемом объекте и присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. За ограждением ГСГО-МВ/25-С смонтировать заземляющее устройство. Для этого использовать электроды заземления из угловой стали сечением 63х63х6 мм длиной 3 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющее устройство проложить в земле на глубине 0,6 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителя уточнить по месту. Металлический каркас ГСГО присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ИЛО.ТЧ.ЭГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Куликова |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.11. | МОЛНИЕЗАЩИТА И | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГСГО | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГСГО-МВ/25-С полностью попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода. При монтаже устройств молниезащиты и заземления ГСГО-МВ/25-С руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющих устройств согласно «Правилам устройства электроустановок». 5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Для эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта сети электроснабжения не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ИЛО.ТЧ.ЭГ. | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ИЛО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.00 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |