|  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- |
|  | «ГНГ - Пермь» |  |
|  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая |  |
|  | # Проектная документация |  |
|  | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
|  | 889-10-ПЗ |  |
|  | Том 1 |  |
|  | 2011 |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми, в том числе: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. # Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». 889-10-ПЗ. Том 1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2011.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл.. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 889-10-С; Содержание тома; 2-3. 889-10-СП; Состав проектной документации; 4. Справка ГИПа; 5. 889-10-ПЗ.ТЧ; Текстовая часть; 6-37. 1. Общая часть; 7-14. 1.1. Основание для разработки проектной документации; 7. 1.2. Исходные данные для разработки проектной документации; 7-8. 1.3. Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района; 8-9. 1.4. Обоснование выбранного варианта прокладки линейного объекта; 10. 1.5. Сведения о земельном участке под проектируемый линейный объект; 11-12. 1.6. Технико-экономическая характеристика объекта; 13-14. 2. Проектные решения; 15-20. 2.1. Объемы выполняемых работ; 15. 2.2. Сведения о проектируемой газораспределительной системе; 16. 2.3. Сведения о проектной мощности объекта; 16-17. 2.3.1. Поверочный расчет газопроводов среднего давления; 17. 2.4. Наружные газопроводы; 18-20. 3. Технологические и конструктивные решения; 21-23’. 4. Газорегуляторные пункты; 24-36. 4.1. Назначение и характеристика ШРП; 24. 4.1.1. Технологическая часть; 25. 4.2. Схема планировочной организации участка; 26-28. 4.3. Архитектурно-строительные решения; 29-31. 4.4. Инженерное оборудование; 32-36. 4.4.1. Молниезащита и заземление ГСГО; 32-33. 4.4.2. Электроснабжение; 33. 4.4.3. Автоматизация технологических процессов; 34-35. 4.4.4. Отопление и вентиляция; 36. 5. Электрохимическая защита; 37-38. 6. Охранная зона газораспределительных сетей; 39-40. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 889-10-ПЗ.ТЧ; Текстовые приложения; 41. Техническое задание к муниципальному контракту №21 от 16.08.2010 г.; 42-43. Технические условия подключения к газораспределительным сетям №05/00014-24 от 28.08.2006г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; 44. Технические условия присоединения к газораспределительным сетям №11/104 от 25.03.2011г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; 45-46. Технические условия на ЭХЗ №23-2-15/10 от 3.03.2011г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; 47. Протокол №21-10 испытаний качества природного газа от 19.10.09г. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; 48-49. Письмо №1215 от 22.04.2010г., ГУ «Пермский ЦГМС»; 50. Письмо №9476-3-2-9 от 07.12.10г. ГУ МЧС России по Пермскому краю с приложением; 51-53. Протокол №48-10-1297 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 6 мая 2010г.; 54-55. Протокол №6 заседания аттестационной комиссии ООО «ГНГ-Пермь» от 4 марта 2011г.; 56-57. Письмо №42 от 28.02.2008г.; 58. Свидетельство №10590012-02 о допуске к работам по подготовке проектной документации от 10 декабря 2010г.; 59-62. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; КВП-08-254.П.1; Расчетная схема газоснабжения; ОАО «ПИИ Кировводпроект». 1.2; КВП-08-254-ИИ; Технический отчет по инженерным изысканиям; ОАО «ПИИ Кировводпроект», 2 книги. 2; 889-10-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 889-10-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 889-10-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 889-10-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 889-10-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 889-10-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 889-10-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 889-10-СМ; Смета на строительство.. 9; 889-10-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Примечание: - Рабочая документация по объекту выполнена и сшита в отдельный том (книгу). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова Январь, 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 889-10-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 889-10-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 889-10-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 889-10-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 889-10-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 889-10-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 889-10-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 889-10-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 889-10-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 889-10-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 889-10-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 001.11.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 001.11.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.00 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 35 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Основанием для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификацию жилых домов в микрорайоне Вышка-2 по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая, расположенным в Мотовилихинском районе г. Перми, являются: 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 г. № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); 2. Решение Пермской городской Думы от 22.12.2009 г. № 315 «О бюджете города Перми на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Исходными данными для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификацию жилых домов в микрорайоне Вышка-2 по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая, расположенным в Мотовилихинском районе г. Перми, являются: - муниципальный контракт № 21 от 16 августа 2010 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; - техническое задание (приложение №1 к муниципальному контракту № 21 от 16 августа 2010 г.), утвержденное начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И.Скрипкиным; - технические условия подключения к газораспределительным сетям № 05/00014-24 от 28.08.2006 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия присоединения к газораспределительным сетям № 11/104 от 25.03.2011 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия № 23-2-15/10 от 3.03.2011 г. на электрохимическую защиту сетей газоснабжения, выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - протокол испытания природного газа № 21-10 от 19 октября 2009 г., выданный ООО «Газпромтрансгаз Чайковский»; - Письмо №9476-3-2-9 от 07.12.10г. ГУ МЧС России по Пермскому краю с приложением; - письмо по фоновым концентрациям № 1215 от 22.04.2010 г., выданное ГУ «Пермский ЦГМС». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ОБЩАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения». Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». Инженерно-топографические изыскания (топооснова) и инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены ОАО «Кировводпроект» в 2009 г. (см. отчет по инженерным изысканиям, шифр КВП-08-254-ИИ, 2 книги). 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА Проектная документация выполнена на два обособленных участка. Первый участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Второй участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская в г. Перми Пермского края. В административном отношении рассматриваемые участки расположены в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района г. Перми и представляют собой участки с индивидуальной и частично многоэтажной застройкой. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения. Высотные отметки изменяются в пределах 139 – 167 м (система высот - г. Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах водораздела и водораздельного склона р.Кама. Первый участок расположен в пределах водораздельного склона. Рельеф участка представляет собой пологий склон, местами осложненный выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока. Общий уклон территории на северо-запад к р. Каме. Местный уклон участка на юг к реке. Высотные отметки поверхности земли колеблются в пределах 158,06 – 163,35 м. Второй участок расположен в пределах водораздельного склона. Рельеф участка представляет собой пологий склон, местами осложненный выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока. Общий уклон на северо-запад к р. Каме. Высотные отметки поверхности земли колеблются в пределах 157,75 – 166,30 м. Система координат и система высот г. Перми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Так как исследуемые участки микрорайонов являются смежными и приурочены к одному и тому же геоморфологическому элементу, то описание геолого-литологического строения произведено в целом, для всей исследуемой территории. По результатам визуальной оценки местности (в процессе рекогносцировочного обследования) и результатам бурения признаки опасных физико-геологических процессов (карст, оползни и др.) и явлений не зафиксированы. В геологическом строении данного района принимают участие элювиально-делювиальные отложения, перекрытые сверху участками с почвенно-растительным слоем или техногенными отложениями. Коренные породы на участке работ скважинами глубиной до 3,0 м вскрыты не были. На 1 участке подземные воды до глубины 4,0 м скважинами не вскрыты. Участок 2 в гидрогеологическом отношении характеризуется наличием водоносного нижне-верхнечетвертичного элювиально-делювиального горизонта грунтовых вод. Водовмещающими грунтами являются суглинки мягкопластичные. Воды безнапорные. На период изысканий (июль 2009г.) подземные воды вскрыты в восточной части территории в скважинных 21, 23, 25, 26, 27 на глубине от 1,2м (скв. 25) до 2,5-2,8 м (абс. отм. 161,20 – 161,60 м). Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в нижележащие отложения, в ручьи и реки. Изыскания проводились в период летней межени. Прогнозируемый максимальный уровень грунтовых вод ожидается на 0,5 – 1,0 м выше установившегося уровня. В восточной части территории участка 2 развито заболачивание. Нормативная глубина промерзания для суглинков составляет 1,70 м от поверхности земли. По степени пучинистости грунты подразделяются: - ИГЭ-1 - насыпной грунт (суглинок с включением 10 – 20% щебня, гравия, обломков строительных отходов), ИГЭ-2 - суглинки тяжелые пылеватые полутвердой консистенции относятся к слабопучинистым грунтам; - ИГЭ-3 - суглинки тяжелые пылеватые тугопластичной консистенции – к среднепучинистым грунтам; - ИГЭ-4 - суглинки тяжелые пылеватые мягкопластичной консистенции – к чрезмерно пучинистым грунтам. Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки одноковшовым экскаватором произведено согласно ТЭР 81-02-01-2001, номера групп обозначены на продольном профиле газопровода. Участок относится ко II категории сложности по инженерно-геологическим условиям. В целом, инженерно-геологические и гидрогеологические условия благоприятны для прокладки газопровода. Основными факторами, отрицательно влияющими на процесс строительства и эксплуатации газопровода, являются наличие в геолого-литологическом разрезе средне- и чрезмерно пучинистых грунтов, заболачивание в восточной части участка 2 и пересечение с подземными коммуникациями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОКЛАДКИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопроводы среднего и низкого давления в микрорайоне Вышка-2 по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая, расположен в Мотовилихинском районе г. Перми. Проектируемый газопровод предназначен для газификации жилых домов индивидуальной застройки со 100 % охватом населения на перечисленных улицах. Природный газ будет использоваться населением для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Схемой газораспределения выполнен расчет газопроводов среднего и низкого давления по трем независимым участкам в микрорайоне Вышка-2 с охватом всех негазафицированных домов. В нашей проектной документации, согласно техническому заданию, утвержденному начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры г. Перми А.И. Скрипкиным, рассматривается только два участка: участок 1 соответствует участку 3 схемы газораспределения; участок 2 соответствует участку 2 схемы газораспределения. Проектная документация на участок 1 (согласно схемы газораспределения) будет разработана по отдельному договору. Газоснабжение жилых домов по улицам Искорская, Степная, Целинная, Пороховая (которые звучат в названии объекта) не выполнено, т.к. с момента утверждения долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки г. Перми на 2009 – 2011 г.г.» (с изменениями и дополнениями), до заключения муниципального контракта № 21 от 16 августа 2009 г, жилые дома по этим улицам уже газифицированы за счет средств самих собственников жилья. Проектная документация выполнена на два обособленных участка. Первый участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Второй участок – трасса газопровода проходит вдоль улиц Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская в г. Перми Пермского края. Согласно техническим условиям предусмотрено четыре точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Точка врезки № 1 (для ШРП № 1) – существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д=110 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Сивилева. Точка врезки № 2 (для ШРП № 1) – существующий надземный стальной газопровод низкого давления Ду100 через ул. Сивилева, в районе дома №103 по ул. 3-я Новгородская. Точка врезки № 3 (для ШРП № 2) – существующий стальной подземный газопровод среднего давления Д=325 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Туркина. Точка врезки № 4 (для ШРП № 2) – существующий подземный стальной газопровод низкого давления Ду150 по ул. Мечникова, в районе дома №82. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - на участке 1: подземный стальной и полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки № 1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП № 1; установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 1; подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП № 1 по улицам: Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; закольцовка с существующим надземным стальным газопроводом низкого давления по ул. 3-я Новгородская (точка врезки №2); - на участке 2: подземный стальной и полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки № 3 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП № 2; установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 2; подземный полиэтиленовый и стальной газопровод низкого давления от ШРП № 2 по улицам: Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; закольцовка с существующем подземным газопроводом низкого давления по ул. Мечникова (точка врезки №4). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ Трасса проектируемого линейного объекта находится в Мотовилихинском районе г. Перми. Проектируемые газопроводы проходят по улицам микрорайона Вышка-2, пересекают существующие улицы с асфальтобетонным и щебеночным покрытием, воздушные линии электропередачи 0,4 и 6 кВ, подземные кабели электроснабжения и телефонной связи, кабель ЭХЗ, сети газоснабжения, водопровод. Земельные участки под строительство газопровода находятся в муниципальной собственности, категория земель – земли населенных пунктов. Участок 1. Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы 59:01:39 1 1638, 59:01:39 1 1637, 59:01:39 1 1640, 59:01:39 1 1641, 59:01:39 1 1642, 59:01:39 1 1643, 59:01:39 1 1644, 59:01:39 1 1645 – незанятые земли, отведенные под жилую застройку. Цель использования земельных участков, входящих в вышеперечисленные кадастровые кварталы – строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Участок 2. Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы 59:01:39 1 1627, 59:01:39 1 9273, 59:01:39 1 1626, 59:01:39 1 1632 – незанятые земли, отведенные под жилую застройку. Разрешенные виды использования участков входящих в кадастровые кварталы 59:01:39 1 0005, 59:01:39 1 9272, 59:01:39 1 9274 – неопределенны. Цель использования земельных участков входящих во все вышеперечисленные кварталы – строительство объектов газотранспортной и газораспределительных систем. Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод среднего и низкого давления; - в постоянное пользование – под проектируемые шкафные газорегуляторные пункты. Для участка 1. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=5х1304,5+25,0=6548,0 м2 При расчете учитывали: - 5,0 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом. - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ШРП №1, составляет 13,0 м2. Она определена по границам ограждений шкафного газорегуляторного пункта. Для участка 2. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=5х1115,6+108,0+25,0 = 5711,0 м2 При расчете учитывали: - 5,0 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом. - 108,0 м2 – участок для размещения техники и котлованов при методе ННБ. - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ШРП №2, составляет 15,0 м2. Она определена по границам ограждений шкафного газорегуляторного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет 12259,0 м2. Общая площадь земельного участка, отводимого в постоянное пользование, составляет 28,0 м2. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства, смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». Для возмещения убытков правообладателю – администрации Мотовилихинского района, в связи с изъятием земель во временное пользование на период строительства (2 месяца – 1 участок, 2 месяца – 2 участок), в разделе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен расчет средств на реализацию природоохранных мероприятий, а именно: - арендная плата – 27,59 тыс. руб.; - налог на землю – 27,59 тыс. руб.; - техническая рекультивация - 5,45 тыс. руб.; - рубка деревьев, утилизация порубочных остатков - 0,092 тыс. руб.; - сведение кустарника и мелколесья - 0,11 тыс. руб.; - биологическая рекультивация - 4,63 тыс. руб.; - защита от эрозии нарушенных земель - 53,43 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА Основные технико-экономические характеристики объекта строительства представлены в таблице 1. Таблица 1 Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Общая протяженность газопровода, в том числе: Участок 1: Газопровод среднего давления: - полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 SDR11 Ø 110х10 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4 Газопровод низкого давления: - полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 SDR11 Ø 110х10 Ø 63х5,8 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4 Участок 2: Газопровод среднего давления: - полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 SDR11 Ø 110х10 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4 Газопровод низкого давления: - полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ80 SDR11 Ø 160х14,6 Ø 63х5,8 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 159х4,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 159х4,5 Шкафной газорегуляторный пункт (всего): в том числе: Участок 1 – ГСГО-МВ/25-С (ШРП №1) Участок 2 – ГСГО-МВ/25-С (ШРП №2); п.м п.м п.м. п.м п.м п.м п.м п.м п.м. п.м. п.м. п.м п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м п.м. компл. компл. компл.; 2511,4 1377,4 276,0 270,0 5,5 0,5 1101,4 201,5 890,0 7,5 2,4 1134,0 184,0 171,5 12,0 0,5 950,0 413,0 527,0 7,5 2,5 2 1 1. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 1 (продолжение) Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Отключающие устройства (всего): в том числе: Участок 1: кран марки КШГИ в подземном исполнении Ду=100 кран марки МА в надземном исполнении Ду=100 Участок 2: кран марки КШГИ в подземном исполнении Ду=100 кран марки КШГИ в подземном исполнении Ду=150 кран марки МА в надземном исполнении Ду=100 кран марки МА в надземном исполнении Ду=150 Расчетная пропускная способность газопровода: - участок 1 - участок 2 Площадь полосы отвода во временное пользование: - участок 1 - участок 2 Площадь полосы отвода в постоянное пользование: - участок 1 - участок 2 Пересечение с подземными коммуникациями: - участок 1 - участок 2 Прокладка методом ННБ: - участок 1 - участок 2; шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м3/час м3/час м2 м2 м2 м2 шт. шт. шт. шт.; 8 4 2 2 4 1 1 1 1 126,0 355,0 6548,0 5711,0 13,0 15,0 16 10 2 3. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 1 кв. 2011 г. с учетом НДС 18%, в том числе: строительно-монтажные работы; тыс. руб. тыс. руб.; 8916,30 6079,52. Продолжительность строительства: - участок 1 - участок 2; мес. мес.; 2 2. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Участок 1. Согласно техническим условиям предусмотрены две точки врезки: - точка врезки №1– существующий полиэтиленовый газопровод среднего давления Д=110 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Сивилева. - точка врезки №2 – закольцовка с существующим надземным стальным газопроводом низкого давления Ду100 через ул. Сивилева, в районе дома №103 по ул. 3-я Новгородская. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной и полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки № 1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП №1; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №1; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП №1 по улицам: Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; подземный и надземный стальной газопровод низкого давления у ШРП №1 и точки врезки №2. Участок 2. Согласно техническим условиям предусмотрены две точки врезки: - точка врезки №3 – существующий стальной подземный газопровод среднего давления Д=325 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул. Туркина. - точка врезки №4 – закольцовка с существующим подземным стальным газопроводом низкого давления Ду150 по ул. Мечникова, в районе дома №82. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной и полиэтиленовый газопровод среднего давления от точки врезки №3 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП №2; - установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №2; - подземный полиэтиленовый и стальной газопровод низкого давления от ШРП №2 по улицам: Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская. Врезки в существующий газопровод среднего давления выполнить со снижением давления газа, врезки в существующие газопроводы низкого давления выполнить с отключением газа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно – газораспределительная система среднего давления; - до 0,005 МПа включительно – газораспределительная система низкого давления. По принципу построения он относится частично к тупиковым газопроводам, частично – к кольцевым. Закольцовка выполнена согласно техническим условиям присоединения с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях низкого давления во всем микрорайоне. 2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопровод – предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7980 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Обоснования по подбору диаметров газопроводов, по определению проектной мощности линейного объекта приняты на основании разработанной схемы газораспределения (смотри раздел 1, подраздел 1 данной проектной документации). Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Схемой выполнен расчет газопроводов среднего и низкого давления по трем независимым участкам в микрорайоне Вышка-2. В нашей проектной документации согласно техническому заданию (приложение №1 к муниципальному контракту № 21 от 16 августа 2010 г.), утвержденному начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И.Скрипкиным, рассматривается только два участка: - участок 1 - соответствует участку 3 схемы газораспределения; - участок 2 - соответствует участку 2 схемы газораспределения. За период, прошедший с момента утверждения долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями) до заключения муниципального контракта № 21 от 16 августа 2010 г., жилые дома по улицам Искорская, Степная и Пороховая уже газифицированы за счет средств самих собственников. В связи с этим газификация вышеперечисленных улиц в данной проектной документации не выполнена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласно техническим условиям подключения к газораспределительным сетям № 05/00014-24 от 28.08.2006г., при расчете давление в точках врезки в газопровод среднего давление принималось равным 0,3 МПа. Согласно вновь полученным техническим условиям присоединения к газораспределительным сетям № 11/104 от 25.03.2011г., фактическое давление в точках подключения в газопровод среднего давления составляет 0,22 МПа. В связи с этим, в данном проектной документации выполнен поверочный расчет для газопроводов среднего давления для участков 1 и 2. 2.3.1. ПОВЕРОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ. Участок 1. Участок; Расход газа, м3/час; Внутр. диаметр, мм; Длина участка (расчет.), м; Материал участка газопр.; Давление, кгс/см2. Нач.; Кон.; Начальное; Конечное. 1; 2; 126,0; 90; 330,0; Полиэт.; 2,2; 2,192. Схема газопровода среднего давления Участок 2. Участок; Расход газа, м3/час; Внутр. диаметр, мм; Длина участка (расчет.), м; Материал участка газопр.; Давление, кгс/см2. Нач.; Кон.; Начальное; Конечное. 1; 2; 355,0; 90; 220,0; Полиэт.; 2,2; 2,178. Схема газопровода среднего давления ВЫВОД: Согласно поверочному расчету, диаметры газопровода среднего давления от точек врезки до проектируемых ШРП остаются как в схеме газоснабжения. На основании расчета мощность проектируемого линейного объекта составляет: - для участка 1 – 126,0 м3/час; - для участка 2 – 355,0 м3/час. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.4. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Участок 1. Проектом предусмотрена подземная прокладка стального и полиэтиленового газопровода среднего давления от точки врезки № 1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП № 1; установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 1; подземная прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления от ШРП № 1 по улицам: Сивилева, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; закольцовка с существующим надземным стальным газопроводом низкого давления по ул. 3-я Новгородская (точка врезки №2). Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы среднего и низкого давления проложить как открытым способом так и закрытым способом - методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Бестраншейный способ прокладки газопровода среднего давления предусмотреть вдоль улицы Сивилева. При пересечении улиц Сивилева и 3-й Новгородской предусмотреть прокладку газопроводов среднего и низкого давления методом ННБ в пилотной скважине в одном буровом канале. Вдоль улицы Сивилева газопроводы среднего и низкого давления проложить в одной траншее открытым способом. Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0027 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С (ШРП №1) с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1-50, с газовым отоплением. Технические характеристики устанавливаемого ШРП приведены ниже в таблице 1. Таблица 1. № ШРП; Рвх., МПа; Рвх.факт., МПа; Рвых., МПа; Qmax, м3/час; Qрасч., м3/час. 1; 0,3; 0,22; 0,0027; 500,0; 126,0. где: - Рвх. - входное давление в ШРП, МПа; - Рвх.факт. – фактическое входное давление в ШРП, МПа; - Рвых. – выходное давление из ШРП, МПа; - Qmax – максимальная пропускная способность ШРП, м3/час; - Qрасч. – расчетный расход, м3/час. Отключающие устройства – краны – установить в точках врезки №№ 1 и 2 (в подземном исполнении с выводом штоков кранов под ковер), на входе и выходе из ШРП №1 (в надземном исполнении). К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=108х4 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=110х10 и 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы Д=110х10 и 63х5,8 поставляются в бухтах по 400 м и 250 м соответственно. Стальные трубы Д= 108х4 – мерные в отрезках по 9 м. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Участок 2. Проектом предусмотрена прокладка подземного стального и полиэтиленового газопровода среднего давления от точки врезки № 3 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП № 2; установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП № 2; подземного полиэтиленового и стального газопровода низкого давления от ШРП № 2 по улицам: Туркина, 3-я Новгородская, 4-я Новгородская, 5-я Новгородская и 6-я Новгородская; закольцовка с существующим подземным газопроводом низкого давления по ул. Мечникова (точка врезки №4). Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы среднего и низкого давления проложить как открытым способом так и закрытым способом - методом наклонно-направленного бурения (ННБ). Бестраншейный способ прокладки предусмотреть при пересечении улицы 3-й Новгородской и вдоль улицы 3-й Новгородской. Также методом ННБ газопровод пересекает искусственный водоем. Для снижения давления газа со среднего Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0027 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С (ШРП №2) с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1-50, с газовым отоплением. Технические характеристики устанавливаемого ШРП приведены ниже в таблице 2. Таблица 2. № ШРП; Рвх., МПа; Рвх.факт., МПа; Рвых., МПа; Qmax, м3/час; Qрасч., м3/час. 2; 0,3; 0,22; 0,0027; 500,0; 355,0. где: - Рвх. - входное давление в ШРП, МПа; - Рвх.факт. – фактическое входное давление в ШРП, МПа; - Рвых. – выходное давление из ШРП, МПа; - Qmax – максимальная пропускная способность ШРП, м3/час; - Qрасч. – расчетный расход, м3/час. Отключающие устройства – краны – установить в точках врезки №№ 3 и 4 (в подземном исполнении с выводом штоков кранов под ковер), на входе и выходе из ШРП №2 (в надземном исполнении). К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=159х4,5 и 108х4 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=160х14,6, 110х10 и 63х5,8 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы Д=160х14,6 – мерные в отрезках по 13 м, Д=110х10 и 63х5,8 поставляются в бухтах по 400 м и 250 м соответственно. Стальные трубы Д=159х4,5 и 108х4 – мерные в отрезках по 9 м. Газопровод на обоих участках проложить на глубине не менее 1,0 м в слабопучинистых грунтах, не менее 1,19 м в среднепучинистых грунтах, не менее 1,36 м в чрезмернопучинистых грунтах. При прокладке газопровода в суглинках выполнить песчаную подушку под газопровод толщиной 100 мм. При прокладке в средне– и сильнопучинистых грунтах выполнить присыпку газопровода песком на 200 мм над верхней образующей трубы, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. При прокладке газопровода с уклоном свыше 200 промилей для защиты от размыва засыпки траншеи выполнить обвалование из глины по верху траншеи с утрамбовкой каждого слоя. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: воздушные линии электропередачи 0,4 и 6 кВ, подземные кабели электроснабжения и телефонной связи, сети газоснабжения, водопровод. При пересечении с электрокабелем работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей не производить. Углы поворота трассы газопровода менее 90˚ выполнить упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Повороты трассы на 90˚ и 45˚ (для полиэтиленовых газопроводов) и 90˚, 60˚ и 45˚ (для стальных газопроводов) выполнить, используя стандартные отводы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Рядом с сигнальной лентой на расстоянии 0,2 – 0,3 м предусмотреть контрольный медный провод с двойной изоляцией с выводом концов под ковер. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическую разбивку трассы; - устройство траншеи; - подготовку основания под газопровод; - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладку защитных футляров; - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; - протаскивание газопровода в футляре; - устройство фундаментов; - продувку газопровода; - герметизацию футляра; - протаскивание трубы по буровому каналу; - испытание газопровода на герметичность после протаскивания; - испытание всего газопровода на герметичность. Защиту стального подземного газопровода от электрохимической коррозии смотри раздел ЭХЗ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». При пересечении с инженерными коммуникациями лента укладывается дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечных точках проектируемого газопровода медный провод вывести под коверы продувочных устройств. Чертеж на ковер разработан в рабочей документации. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50,0 м от газопровода низкого давления и в радиусе 80,0 м от газопровода среднего давления установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50,0 м от газопровода низкого давления и 80,0 м от газопровода среднего давления, необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы среднего и низкого давления проложить как открытым способом так и закрытым способом - методом наклонно-направленного бурения (ННБ). На участке 1 бестраншейный способ прокладки (метод ННБ) газопровода среднего давления предусматривается вдоль улицы Сивилева от ПК1+60,5 до ПК1+82,5 (L=22,0м). При пересечении улиц Сивилева и 3-й Новгородской от ПК1+82,5 до ПК2+3,0 (L=20,5м) и от ПК2+3,0 до ПК2+11,5 (L=8,5) предусматривается прокладка газопроводов среднего и низкого давления методом ННБ в пилотной скважине в одном буровом канале. От ПК2+62,5 до УП6 (L=11,5м) и от ПК2+11,0 до ПК2+61,5 (L=50,0м) газопроводы среднего и низкого давления прокладываются в одной траншее открытым способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На участке 2 бестраншейный способ прокладки предусматривается при пересечении улицы 3-й Новгородской от ПК2+31,5 до ПК2+16,5 (L=15,0м) и вдоль улицы 3-й Новгородской от ПК2+31,5 до т.1’ (L=72,0м). Так же методом ННБ газопровод пересекает искусственный водоем от т.2 до т.3 (L=34,0м). Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов и приложения Л СП 42-101-2003. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5оС. В данном случае, применение метода наклонно-направленного бурения обусловлено благоприятными грунтовыми условиями и технической и экономической целесообразностью, определяемой в процессе изысканий и проектирования. В точках врезки установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т.ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. Сваренный газопровод перед протаскиванием и после протаскивания должен быть испытан на герметичность согласно требованиям проекта. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: воздушные линии электропередачи 0,4 и 6 кВ, подземные кабели электроснабжения и телефонной связи, кабель ЭХЗ, сети газоснабжения, водопровод. При обнаружении в процессе строительства газопровода несоответствия расположения и отметок пересекаемых инженерных коммуникаций, необходимо работы по строительству согласовать с проектной организацией. При пересечении с электрокабелем работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей не производить. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочных устройств на концевых участках газопроводов (смотри рабочую документацию). По трассе газопровода установить отключающие устройства – краны. Краны установить: - на участке 1 – в точках врезки №№ 1 и 2 (в подземном исполнении с выводом штоков кранов под ковер), на входе и выходе из ШРП №1 (в надземном исполнении). - на участке 2 – в точках врезки №№ 3 и 4 (в подземном исполнении с выводом штоков кранов под ковер), на входе и выходе из ШРП №2 (в надземном исполнении). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно-измерительных пунктов и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. Чертежи на установку коверов для обслуживания шаровых кранов разработаны в рабочей документации. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена, подземный газопровод после монтажа в траншее должен быть присыпан выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Газопроводы на участке 1 и участке 2 будут испытываться в два этапа: - газопровод среднего давления от точки врезки до ШРП; - газопровод низкого давления от ШРП до заглушек согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной подземный газопровод среднего давления – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления – 0,6 МПа, продолжительностью 24 часа; - надземный стальной газопровод среднего давления – 0,45 МПа, продолжительностью 1 час; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 часа. Подземные и надземные участки стального газопровода низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - 50% - для подземного стального газопровода среднего давления; - 10% - для подземного стального газопровода низкого давления; - 25 % - для подземного стального газопровода низкого давления в средне- и чрезмернопучинистых грунтах; - 5% - для надземного стального газопровода среднего давления, но не менее одного стыка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23’ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ШРП, а также в точке врезки №2 (участок 1) установить неразъемные изолирующие соединения СИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ 4.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ШРП Для снижения давления газа со среднего давления Р=0,3 МПа до низкого Р=0,0027 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка двух шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ-С (на участке 1 – ШРП №1, на участке 2 – ШРП №2) с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДБК1-50, с газовым отоплением. Шкафные газорегуляторные пункты предназначены также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещены на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения их повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП, разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП выбраны на основании опросных листов, высланных на завод-изготовитель, и имеют следующие технические характеристики: ШРП №1; ШРП №2. - количество линий редуцирования (рабочая и резервная), шт.; 2. - тип регулятора; РДБК1-50 с седлом 25мм. - регулируемая среда; Природный газ по ГОСТ 5542-87. - давление на входе: - максимальное, Р, МПа - фактическое, Рфакт, МПа; 0,3 0,22; 0,3 0,22. - давление на выходе, МПа; 0,0027. - максимальная пропускная способность, м3/час; 500,0. - расчетная пропускная способность, м3/час; 126,0; 355,0. - условный диаметр входного/выходного патрубка, мм; 50/100. - расположение входного/выходного патрубка; Горизонтальное/горизонтальное. ШРП рассчитаны на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке приняты ШРП с двумя линиями редуцирования для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ | П | 1 | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ПУНКТЫ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Согласно ниже представленной функциональной схеме в ШРП предусматриваются 2 линии редуцирования (основная и резервная). На каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый, регулятор давления газа РДБК1-50, общий пружинный сбросной клапан, регулятор давления газа для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). Регулятор давления газа РДБК1-50 состоит из следующих устройств: регулирующий клапан, регулятор управления прямого действия, регулятор управления низкого давления, регулируемые дроссели. Регулятор управления прямого действия создает при работе постоянный перепад давлений на регуляторе управления низкого давления, что делает работу регулятора малозависимой от колебаний входного давления. Регулятор управления является командным прибором. Он обеспечивает постоянное давление за регулятором посредством поддержания постоянного давления в мембранной камере регулирующего клапана. Регулируемые дроссели служат для настройки на спокойную (без автоколебаний) работу регулятора без его отключения. Дроссель из надмембранной камеры регулирующего клапана служит для поднастройки регулятора при возникновении вибрации. Таким образом, при любом отклонении выходного давления от заданного, изменение давления под мембраной регулирующего клапана вызывает перемещение основного клапана в новое равновесное состояние, при котором выходное давление восстанавливается. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий предохранительно-сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный клапан снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед предохранительно-сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросного трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ. | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 4.2.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания и комплекта чертежей марки ГСН. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами: -СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-ских поселений» -СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» -СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» -СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» -СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» -федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Техни-ческий регламент о требованиях пожарной безопасности». 4.2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Площадки строительства проектируемых газорегуляторных пунктов (ГСГО) находятся в микрорайоне Вышка-2 г. Перми Пермского края. Земельные участки, предоставленные для размещения ГСГО, находятся в жилой застройке, недалеко от проезжей части улиц Сивилева и 4-я Новгородская (ШРП №1), улиц Туркина и 1-я Новгородская (ШРП №2). Территории площадок ограждаются металлическими оградами. На территориях ГСГО также запроектированы металлические молниеотводы высотой 11,0 м и опоры под газопровод и под кран Ду150. В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в пределах водораздельного склона р. Кама в виде пологого склона, местами осложненного выположенными задернованными ложбинами поверхностного стока, с общим уклоном территории на северо-запад к р. Каме. В геологическом строении трассы проектируемого газопровода принимают участие элювиально-делювиальные (еdQ) отложения, перекрытые сверху участками почвенно-растительным слоем или техногенными отложениями. Элювиально-делювиальные отложения вскрыты повсеместно, представлены суглинками тяжелыми пылеватыми, полутвердой, тугопластичной и мягкопластичной консистенции. Техногенные отложения вскрыты на дорогах и в пределах плотной жилой многоэтажной застройки микрорайона, представлены суглинками с включением щебня, гравия, обломков строительных отходов, а также асфальтобетонным покрытием. Почти по всей трассе сверху прослеживается почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м. В период изысканий грунтовые воды на площадках строительства ГСГО не встречены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ. | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходными данными для выполнения генплана послужила топографическая съемка участка в М 1 : 500, выполненная ОАО «Кировводпроект» летом 2009 года. Система координат – местная, система высот – г. Перми. Планировочное решение генерального плана выполнено с соблюдением строительных требований, технологических, противопожарных норм с учетом существующей застройки и инженерных сетей. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для объекта капитального строительства – ГСГО – не установлен. 4.2.3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ШРП №1 ШРП №2 Площадь огражденного участка, м2 - 13,25 15,00 Площадь застройки, м2 - 2,0 2,0 Площадь покрытия, м2 - 4,8 4,8 Площадь озеленения, м2 - - - Протяженность сетей: - газоснабжения, м - см. раздел ГСН 4.2.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ Рельефы используемых участков для строительства ГСГО ровные, отметки колеблются: в пределах 161,50 – 162,00 м для ШРП №1; в пределах 159,00 – 159,50 м для ШРП №2 в системе высот г. Перми. Организация рельефа площадок обеспечивает отвод воды с участков по существующему рельефу. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. Вертикальная планировка земельных участков для строительства ГСГО не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ. | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2.5. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Благоустройство территорий ГСГО сводится к устройству ограждения территорий и устройству тротуаров к огражденной территории. Покрытие тротуаров (к ограждениям ШРП) выполнено из щебня М600 фракции 40-70 мм, ширина тротуаров – 0,8 м. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГСГО по существующим проездам с щебеночным покрытием. 4.2.6. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Инженерные сети запроектированы с учетом существующих дорог и коммуникаций, с использованием существующих схем. Сети газоснабжения запроектированы подземными, до входа в ШРП №1 и №2 представлены газопроводами среднего давления из полиэтиленовых и стальных (D=110х10,0 и 108х4,0 мм соответственно) труб; после выхода из ШРП – газопроводами низкого давления из стальных и полиэтиленовых труб (D=108х4,0; 159х4,5 и 63х5,8; 160х14,6 мм соответственно). Участки входа и выхода газа выполнены надземно из металлических труб с креплением на металлических опорах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ. | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 4.3.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА. Данный раздел проекта выполнен на основании технического задания и комплекта чертежей марки ГСН. Комплект чертежей разработан в соответствии со следующими документами -СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» -СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» -СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» -СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» -НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 4.3.2. СВЕДЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ, ПРИРОДНЫХ И ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА Площадки строительства проектируемых газорегуляторных блочных пунктов находятся в микрорайоне Вышка-2 г. Перми Пермского края и относятся к I климатическому району, подрайону – В. Климат – континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, средняя годовая температура воздуха - +1,5 град. С. Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92%) – минус 35 градусов С. Снеговой район – V, расчетное значение веса снегового покрова – 3,2 кПа. Ветровой район – II, нормативное значение ветрового давления – 0,3 кПа. Гололедный район – II. Сейсмичность района – менее 7 баллов (СНиП II-7-81). Зона влажности – нормальная. Особые природно-климатические условия строительства отсутствуют. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ОАО «Кировводпроект» летом 2009 года, грунты на площадке представлены следующими напластованиями: для ШРП №1: - почвенно-растительный слой, мощность слоя - 0,2 м - суглинок тяжелый пылеватый, серый, полутвердый; мощность слоя – 1,5 м - суглинок тяжелый пылеватый, красновато-коричневый, тугопластичный; мощность слоя – 1,2 м - суглинок тяжелый пылеватый, коричневый, мягкопластичный; вскрытая мощность слоя – 1,1 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ. | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для ШРП №2: - насыпной грунт – суглинок твердый, серовато-коричневый, с единичными включениями гравия и щебня, обломков стекла, в интервале 0,8 – 1,1 м с включениями до 20 % шлака, мощность слоя - 0,6 м - суглинок тяжелый пылеватый, коричневый, серый, мягкопластичный, мощность слоя - 2,0 м - суглинок тяжелый пылеватый, коричневый, тугопластичный; вскрытая мощность слоя – 1,4 м. Грунтовые воды на площадках строительства ГСГО до глубины 4,0 м не встречены. Основанием фундамента ШРП №1 будет являться ИГЭ-2 (суглинок полутвердый) плотностью 1,89 г/см3; основанием фундамента ШРП №2 будет являться ИГЭ-4 (суглинок мягкопластичный) плотностью 1,96 г/см3. 4.3.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. Проектируемые ГСГО представляют собой шкафные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ООО Газаппарат г. Саратов) в виде металлических шкафов с газовым обогревом, с двусторонним открыванием дверок, размещаемых на проектируемых монолитных железобетонных плитах (незаглубленные фундаменты). Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики ГСГО обеспечиваются заводом-изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторных пунктов обеспечиваются за счет жесткого соединения (методом ручной электродуговой сварки) металлической рамы шкафа к закладным деталям фундамента. Категория по взрывопожарной опасности – ГН. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. С целью обеспечения пожаробезопасности объектов ГСГО размещаются от зданий, сооружений, автомобильных дорог на расстояниях, регламентируемых нормативной литературой (СНиП). Строительной частью проекта предусматриваются следующие виды строительно-монтажных работ: - устройство монолитных незаглубленных фундаментов из бетона В15, F75 высотой 300 мм, армированных сетками 4С по ГОСТ 23279-85 (для ГСГО). Фундаменты выполнены по утрамбованному щебню толщиной 150 мм - устройство металлических ограждений вокруг ГСГО - устройство молниеотводов - устройство опор под газопроводы и под оборудование (кран Ду150). Устройство ограждений территорий запроектировано в виде установки металлических сетчатых панелей, привариваемых к металлическим столбам (трубам). Высота ограждений – 1,6 м. В ограждении имеются металлические калитки шириной 0,85 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ. | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скользящая опора под газопровод запроектирована в виде металлической стойки– трубы диаметром 76х3,5 мм по ГОСТ 10704-91 с траверсой из полосовой стали толщиной 6 мм по ГОСТ 19903-74*. Крепление газопровода к траверсе опоры запроектировано при помощи хомутов по ГОСТ 24137-80. Опора устанавливается в монолитный бетонный фундамент размерами 400х400 мм, глубиной 1,5 м. Опора под кран запроектирована из стойки-трубы диаметром 108х4,0 мм с опорной частью из пластины толщиной 10 мм. Под кран устраивается металлический ложемент из стали толщиной 6, 8, 10 мм по ГОСТ 19903-74*. Соединения элементов – на сварке по ГОСТ 5264-80. Проектом предусматривается защита металлических шкафов и оборудования от прямых ударов молний и проявлений статического электричества при помощи устройства металлических молниеотводов высотой 11,0 м. Молниеотводы запроектированы составными - из стойки и молниеприемника. Стойка запроектирована из труб диаметром 159х4,5; 108х4,0 и 89х3,5мм по ГОСТ 10704-91. Молниеприемники выполнены из стержня диаметром 12 мм по ГОСТ 2590-88. Стойка молниеотвода МС-11 устанавливается в монолитный бетонный фундамент размерами 600х600 мм и глубиной 1,8 м. 4.3.4. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ Предусмотренная проектом защита конструкций, изделий от коррозии заклю-чается в окраске стальных изделий эмалью ПФ 1189 по ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Защита металлических конструкций молниеотводов предусмотрена черной эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза. Защита монолитных бетонных фундаментов предусмотрена путем окрашивания поверхностей битумно-бензиновой смесью за 2 раза. Антикоррозийную защиту производить в соответствии с требованиями: - СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства и приемки работ»; - ГОСТ 12.3.005-75 «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ. | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 4.4.1. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГСГО. 4.4.1.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Проект молниезащиты и заземления шкафных газорегуляторных пунктов ШРП №1 и ШРП №2 (ГСГО-МВ/25-С) в микрорайоне Вышка-2 города Перми выполнен на основании: - задания на проектирование; и в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 4.4.1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 предусмотрена молниезащита шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С (ШРП №1 и ШРП №2) по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии шкафного газорегуляторного пункта ГСГО-МВ/25-С выполняется стержневым молниеотводом высотой 11,0 м. Молниеотвод изготовить из стальных труб и круглой стали по чертежам марки «АС». Молниеотвод установить на защищаемом объекте и присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. За ограждением ГСГО-МВ/25-С смонтировать заземляющее устройство. Для этого использовать электроды заземления из угловой стали сечением 63х63х6 мм длиной 3 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющее устройство проложить в земле на глубине 0,6 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителя уточнить по месту. Металлический каркас ГСГО присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГСГО-МВ/25-С полностью попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода. При монтаже устройств молниезащиты и заземления ГСГО-МВ/25-С руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющих устройств согласно «Правилам устройства электроустановок». 4.4.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Для эксплуатации шкафных газорегуляторных пунктов сети электроснабжения не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Данный раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями: СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; Правил устройства электроустановок (ПУЭ); Технических условий Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» № 11/104 от 25.03.2011 г. Технических требований ОАО “Газпромрегионгаз» к системам телемеханики объектов газораспределительных сетей. В проекте предусмотрено оснащение двух шкафных газорегуляторных пунктов ГСГО-МВ-С (ШРП №1 и ШРП №2) комплексами технических средств телеизмерений. Данные контролируемые пункты являются звеньями автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемыми пунктами осуществляется по радиоконалу. Каждый комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль значения перепада давления на газовых фильтрах; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Каждый комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: бокс телеметрии с антенной; датчики измерения избыточного давления; датчик измерения перепада давления; охранные извещатели; аккумуляторные батареи. Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления, перепада давления и охранных извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | измерительный комплекс УТ322.395, включая контроллер объектовый, пакетный модем и радиостанцию ICOM F16; барьеры искрозащиты ТСС Ех2А; блок питания SKAT-12-3,0; Бокс телеметрии предусмотрен во взрывозащищенном исполнении (корпус серии Cubo Ex компании Ensto), и устанавливается внутри шкафного газорегуляторного пункта. Аккумуляторы устанавливаются вне пункта, в специальном боксе. Бокс телеметрии с ПО изготавливает и поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Электрическое питание комплекса технических средств системы телеметрии контролируемого пункта предусматривается от гелевых аккумуляторных батарей напряжением 12В. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. Для измерения перепада давления на газовых фильтрах газорегуляторного пункта используется датчик перепада давления типа DMD 331-A-S. Датчик имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. В качестве охранных датчиков в проекте использованы извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления и охранных извещателей выполнены экранированным кабелем Герда-КВ-1х2х0,1. Кабели с искробезопасными цепями внутри шкафа проложены открыто. Кабели с обычными цепями проложены в гибких взрывозащищенных рукавах. Ввод кабелей в корпус газорегуляторного пункта и бокса телемерии выполнен с использованием сальников. Заземление бокса телеметрии выполнить присоединением его заземляющего контакта к корпусу газорегуяторного пункта при помощи заземляющего проводника сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено в разделе проекта «ЭГ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4.4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ По опросному листу предусматривается газовое отопление ГСГО от обогревателя ОГ, рассчитанного на поддержание необходимой температуры t=5˚С для нормальной эксплуатации и обслуживания всего газового оборудования и приборов КиП. Вентиляция шкафных газорегуляторных пунктов осуществляется за счет жалюзийных решеток, расположенных в дверцах шкафов. Размер решеток подбирается по расчету заводом-изготовителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ШРП№1 Проектируемый газопровод для газификации жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми по ул.Новгородская 1-я, ул.Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая запроектирован из полиэтиленовых труб, с точками врезки: - точка врезки №1 (для участка1) в существующий подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д =110 по ул.Целинная, в районе пересечения с ул.Туркина; - точка врезки №2 (для участка1) в существующий стальной надземный газопровод низкого давления Ду100 через ул.Сивилева, в районе дома №103 по ул.3-я Новгородская. Стальные подземные вставки на полиэтиленовом газопроводе запроектированы в месте: - соединения полиэтиленового газопровода со стальными вводами в ШРП; - установки отключающего устройства (ул. Целинная, пересечение с ул. Туркина, врезка 2 протяженностью не более 10м). Электроизолирующие соединения на проектируемых стальных участках газопровода установлены: - на вводах в ШРП; - на выходе из земли к точке врезки №2. Согласно ГОСТ 9.602-2005 защита от электрохимической коррозии стальной вставки длиной не более 10м на линейной части полиэтиленового газопровода в месте установки отключающего устройства и участков соединения полиэтиленового газопровода со стальными вводами в ШРП не предусмотрена. Засыпку траншей в той ее части, где проложены стальные вставки, по всей глубине заменить на песчаную. Анодный заземлитель для существующей катодной станции ОПС-100/48 на ГРП по ул. Бекетова находится в зоне расположения проектируемого ШРП №1 по ул. Сивилева. Проектом предусмотрено: - демонтаж существующего анодного заземления от места расположения проектируемого ШРП №1 до существующего контактного устройства на пересечении ул. Сивилева и ул. 4-я Новгородская; - запроектирован новый участок анодного заземления по ул. Сивилева из электродов ЭГТ 2900 (см. проект ЭХЗ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Трегубова |  |  | 01.11. | ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ШРП №2 Проектируемый газопровод для газификации жилых домов в микрорайоне Вышка-2 города Перми по ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул.Нов- городская 4-я, ул.Новгородская 5-я, ул.Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул.Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая запроектирован из полиэтиленовых труб, с точками врезки: - точка врезки №3 (для участка 2) в существующий стальной подземный газопровод среднего давления Д=325 по ул. Целинная, в районе пересечения с ул.Туркина; - точка врезки №4 (для участка 2) в существующий стальной подземный газопровод низкого давления Ду150 по ул. Мечникова, в районе дома №82. Стальные подземные вставки на полиэтиленовом газопроводе запроектированы в местах соединения полиэтиленового газопровода со стальными вводами в ШРП. Электроизолирующие соединения на проектируемых стальных участках газопровода установлены на вводах в ШРП. Защиту от электрохимической коррозии стальных подземных участков газопровода от точек врезки №3 и № 4 до неразъемных соединении «полиэтилен-сталь» обеспечат существующие установки защиты ПСК-3.0 ул.Целинная, 21 и ОПС-100/48 ГРП ул. Бекетова. Для контроля коррозионного состояния газопровода установить в точках врезки контрольно-измерительные пункты в колонках СКИП (спецификация оборудования и материалов на установку КИП прилагается). Согласно ГОСТ 9.602-2005 защита от электрохимической коррозии участков соединения полиэтиленового газопровода со стальными вводами в ШРП не предусмотрена. Засыпку траншей в той ее части, где проложены стальные вставки, по всей глубине заменить на песчаную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны; - вдоль трасс газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями, без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ОХРАННАЯ ЗОНА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. | СЕТЕЙ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0,3м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 889-10-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 889-10-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 889-10-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 889-10-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 889-10-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 889-10-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 889-10-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 889-10-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 889-10-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 889-10-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 889-10-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 889-10-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 001.11.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 001.11.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 41 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-ПЗ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 01.11.00 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 01.11. | # ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 01.11. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889-10-СГ.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Ломакина |  |  | 10.10. |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 10.10. |  | П | 1 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 10.10.. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |