Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Подраздел 1 «Схема газораспределения»

831-09-СГ

Том 1.1

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская. Проектная документация. Раздел 1 «Пояснительная записка». Подраздел 1 «Схема газораспределения». 831-09-СГ. Том 1.1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание. 831-09-С; Содержание тома.; 2-3. 831-09-СП; Состав проектной документации.; 4. 831-09-СГ; Справка ГИПа.; 5. 831-09-СГ.ТЧ; Текстовая часть.; 6-19. 1. Общая часть.; 7. 1.1. Основание для разработки схемы газораспределения; 7. 1.2. Перечень используемых документов.; 7. 2. Краткая характеристика и основные показатели.; 8-9. 2.1. Географическое положение и инженерно-геологические условия.; 8. 2.2. Благоустройство и инфраструктура.; 9. 2.3. Современное состояние газоснабжения.; 9. 3. Система газораспределения.; 10-16. 3.1. Схема газораспределения.; 10. 3.2. Расчет часовых расходов газа.; 11. 3.3. Гидравлический расчет газопроводов.; 12-14. 3.4. Объем основных строительно-монтажных работ по газораспределению.; 15. 3.4.1. Газопроводы и сооружения на них.; 15-16. 3.4.2. Шкафной газорегуляторный пункт.; 16. 3.4.3. Защита газопроводов от коррозии.; 16. 4. Организация эксплуатации газового хозяйства.; 17-18. 4.1. Основные положения по эксплуатации.; 17. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Черепанова |  |  | 03.10 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание. 4.2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности.; 17-18. 5. Технико-экономические показатели.; 19. 831-09-СГ.ТП; Текстовые приложения.; 20-32. Техническое задание к муниципальному контракту № 13 от 17 августа 2009 г. Технические условия подключения к газораспределительным сетям № 05/00001-21 от 03.06.2009 г. Протокол № 21-10 испытаний качества природного газа от 19. 10. 2009 г. ООО «Газпром Трансгаз Чайковский». Протокол № 1 заседания аттестационной комиссии ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» от 6 апреля 2007 г. Протокол № 2 заседания аттестационной комиссии ООО «ГИПРОНИИГАЗ-Пермь» от 6 марта 2008 г. Письмо №42 от 28.02.2008 г ООО «ГНГ-Пермь» Протокол № 291/12 от 30 марта 2007 г. Свидетельство № 1059089 о допуске к работам по подготовке проектной документации.; 21-23 24 25-26 27 27’ 28 29 30-32. 831-09-СГ.ГЧ; Графическая часть.; 33-35. СГ-1. План газопроводов высокого давления I категории и низкого давления М 1:2000.; 34. СГ-2. Расчетная схема и результаты гидравлического расчета газопроводов высокого I категории и низкого давления.; 35. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СГ.С | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состав проектной документации Но-мер тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографичес-ким изысканиям. 1.3; 831-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 831-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 831-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусст-венные сооружения. 4; 831-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, вхо-дящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 831-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 831-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 831-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожар-ной безопасности. 8; 831-09-СМ; Смета на строительство. 9; 831-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Черепанова |  |  | 03.10 | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с Постановлением №87 Правительства РФ, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий и в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова март 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СГ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СГ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Черепанова |  |  | 03.10 | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | 1 | 14 |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1.ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Основанием для разработки схемы газораспределения жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская являются следующие документы: - муниципальный контракт №13 от 17 августа 2009г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры Администрации г. Перми; - технические условия подключения к газораспределительным сетям №05/00001-21 от 03.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС». 1.2.ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ В качестве основных материалов при разработке схемы газораспределения использовались: - топографическая съемка рассматриваемого участка в масштабе 1:2000; - исполнительная схема существующих газопроводов, предоставленная Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Схема газораспределения разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - свод правил СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - строительные нормы и правила СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  | 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В административном отношении микрорайон Центральный относится к Кировскому району г. Перми и расположен к северо-западу в 30.0 км от административного центра. В геоморфологическом отношении территория приурочена ко II правобережной надпойменной террасе р. Кама. Рельеф участка ровный, спокойный с общим уклоном поверхности земли в южном и юго-восточном направлении – в сторону р. Кама. В геологическом строении территории принимают участие четвертичные иллювиальные отношения, представленные, в основном, песками мелкими пылеватыми, с глубиной – песками гравелистыми, перекрытыми сверху насыпными грунтами. Климатические показатели приведены в таблице 1. Таблица 1 Наименование параметра; Значение параметра; Примечание. 1.Расчетная температура для проектирования систем отопления, ºС; -35; СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». 2.Расчетная температура для проектирования систем вентиляции, ºС; -20. 3.Средняя температура воздуха за отопительный период, ºС; -4,9. 4.Отопительный период, продолжительность в сутках; 245. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.2.БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА Газифицируемая зона представлена жилыми домами индивидуальной застройки. Общее количество газифицируемых домов – 4 шт. В микрорайоне имеются также 4-х и 5-ти этажные жилые дома, к которым уже подведен газ. Улицы имеют в основном асфальтовое покрытие. 2.3.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В настоящее время в Кировском районе выполнена газификация многоквартирных жилых домов и частичная газификация жилых домов индивидуальной застройки. На улице Магистральная, подлежащей газификации, так же выполнена частичная газификация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | 3. СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 3.1.СХЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Данным проектом решается вопрос газоснабжения улицы Магистральная в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми на базе использования природного газа от магистрального газопровода «Н.Тура - Пермь 1,2,3». Состав газа, подаваемого по магистральному газопроводу, приведен в протоколе № 21-10 от 19.10.09г. ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» (см. раздел «Исходная документация»). Согласно техническим условиям № 05/00001-21 от 03.06.2009 г., выданным Пермским филиалом ЗАО «Фирма УРАЛГАЗСЕРВИС», подключение возможно к существующему стальному газопроводу высокого давления I категории Д=720.0х10.0. Предусматривается газоснабжение всех еще негазифицированных жилых домов в рассматриваемом районе. Расчет нагрузок выполнен с учетом 100% охвата газоснабжением населения. Газоснабжение предусматривается природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм3 и удельным весом 0.67кг/нм3 Газ в жилых домах будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Распределение газа по территории предусматривается по двухступенчатой схеме, а именно: - I ступень – прокладка газопровода высокого давления I категории от существующего газопровода высокого давления I категории до предусмотренного схемой ШРП (шкафного газорегуляторного пункта); - II ступень – прокладка газопровода низкого давления от ШРП по улице Магистральная. Схемой предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-02-2У1 (ШРП) с основной и резервной линиями редуцирования, где давление газа с высокого I категории Рвх=1.2 МПа снижается до низкого Рвых=2.5 кПа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.2.РАСЧЕТ ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ ГАЗА Системы газоснабжения, согласно СП-42-101-2003, должны рассчитываться на максимальные часовые расходы газа. Расчетный часовой расход газа для жилых домов следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле: m Q hd=∑ ksimqnomni , где i=1 ksim - коэффициент одновременности, принимаемый для домов по таблице 5 СП 42-101-2003; qnom - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов; ni - число однотипных приборов или группы приборов; m - число типов приборов или групп приборов. Расчет выполняется для 4-х жилых домов с учетом нагрузки на закольцовку с существующим газопроводом. Для расчета нагрузок 4-х жилых домов принимаем: - для отопления одноконтурные газовые котлы - АОГВ-17.4 с отапливаемой площадью до 120 м2; - для горячего водоснабжения – проточный водонагреватель ВПГ-18; - для пищеприготовления – газовая плита ПГ-4. Расход газа на газифицируемые дома составляет 14.0 м3/ч. С учетом закольцовки с существующим газопроводом низкого давления максимальный расчетный расход газа составляет Qр=112.0 м3/ч. Выбор типа проектируемого ШРП производится по расчетным параметрам, а именно: - максимальному расчетному часовому расходу газа; - входному давлению газа; - выходному давлению газа. Пропускная способность подбираемого шкафного газорегуляторного пункта должна быть на 15-20% больше максимального расчетного часового расхода газа. ШРП подбираем с учетом закольцовки с существующим газопроводом низкого давления Д=89х3.5. К установке принимаем шкафной газорегуляторный пункт марки ГРПШ-02-2У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДНК-У, с газовым обогревом. Давление газа на входе Рвх=1.2 МПа, давление газа на выходе Рвых=2.5кПа, максимальная пропускная способность ШРП Qmax=900м3/ч, максимальный расчетный расход газа Qр=112.0 м3/ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГАЗОПРОВОДОВ Диаметры газопроводов определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения газом всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально-допустимых перепадах. Расчет диаметров выполнен согласно СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» с использованием компъютерной программы «Hydraulic Calculator». Гидравлический расчет выполнялся из условия применения для строительства газопровода высокого давления I категории из стальной трубы по ГОСТ 10704-91 и газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50385-95*. Расчетные схемы и результаты гидравлических расчетов газопроводов высокого давления I категории и низкого давления приведены в данной пояснительной записке и на чертеже СГ-2. В таблицах гидравлических расчетов указаны внутренние диаметры газопроводов, которые соответствуют следующим наружным диаметрам для полиэтиленовых труб: – 51 – ф63х5.8; – 90 – ф110х10.0; для стальных труб: - 50 - ф57х3.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Результаты гидравлического расчета газопровода высокого давления I категории Таблица 2 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/час; Перепад, кгс/см2; Рн, кгс/см2; Рн, кгс/см2; Материал. Нач.; Кон.. 0; 1; 97; 50; 112,0; 0,000; 1,200; 1,200; Сталь. Результаты гидравлического расчета газопровода низкого давления. Таблица 3 Участки; Длина, м; Диаметр вн., мм; Расчет. расход, м3/час; Перепад, мм.в.ст.; Рн, мм.в.ст.; Рн, мм.в.ст.; Материал. Нач.; Кон.. 0; 1; 29; 90; 112,0; 7,8; 250,0; 242,2; полиэт.. 1; 2; 55; 51; 14,0; 5,6; 242,2; 236,6; полиэт.. 1; 6; 286; 90; 98,0; 60,7; 242,2; 181,5; полиэт.. 2; 3; 61; 51; 11,0; 4,1; 236,6; 232,5; полиэт.. 3; 4; 37; 51; 8,0; 1,4; 232,5; 231,1; полиэт.. 4; 5; 46; 51; 5,0; 0,6; 231,1; 230,5; полиэт.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.4. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ Для газоснабжения природным газом жилых домов по ул. Магистральная в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми , согласно разработанной схеме газораспределения, необходимо выполнить следующий объем работ: - установить шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) – 1 шт; - проложить распределительные уличные газопроводы – 611.0 м в т. ч.: - газопровод высокого давления I категории – 97.0 м; - газопровод низкого давления – 514.0 м. 3.4.1.ГАЗОПРОВОДЫ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ Прокладка газопровода высокого давления I категории предусматривается из стальной трубы по ГОСТ 10704-91, газопровода низкого давления - из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 по ГОСТ Р 50838-95*, выпускаемых отечественными заводами в соответствии с СП 42-101-2003, СП 42-103-2003. Допускается замена полиэтиленовых труб на стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 соответствующего диаметра. Распределительные газопроводы предлагается проложить подземно вдоль улиц, выдерживая при этом нормативные расстояния от смежных коммуникаций. Минимальная глубина заложения газопровода 1.0 м до верха трубы. Отключающие устройства установить в надземном исполнении до и после ШРП. Протяженность проектируемых газопроводов среднего и низкого давления по диаметрам приведена в таблицах 4-5. Таблица 4 Протяженность газопровода среднего давления, м. Ф57х3.5; Всего. 97.0; 97.0. Таблица 5 Протяженность газопроводов низкого давления, м. ф63х5.8; Ф110х10.0; Всего. 199.0; 315.0; 514.0. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | Общее количество отключающих устройств приведено в таблице 6 Таблица 6 Количество отключающих устройств на газопроводах, шт.. ф57х3.5; ф108х4.0; Итого. среднее давление; 1; -; 1. низкое давление; -; 1; 1. 3.4.2.ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ Для снижения давления газа с высокого давления I категории Р=1.2 МПа до низкого Р=2.5кПа и поддержания на заданном уровне схемой предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта на отдельно стоящей опоре в сетчатом ограждении. Тип ШРП принимается по расчетному расходу газа и расчетным давлениям на входе и выходе. К установке принят газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-02-2У1 с регулятором давления газа РДНК-У, с основной и резервной линиями редуцирования, с газовым обогревом. Давление газа на входе Рвх=1.2 МПа, давление газа на выходе Рвых=2.5кПа, максимальная пропускная способность ШРП Qmax=900.0 м3/ч, максимальный расчетный расход газа Qр=112.0 м3/ч. 3.4.3.ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ Для полиэтиленового газопровода защита от электрохимической коррозии не требуется. Стальные вставки длиной не более 10 м и неразъемные соединения «полиэтилен-сталь» засыпаются песком на всю глубину траншеи. При замене полиэтиленовых труб на стальные защита их будет решаться проектной документацией. Защита стального газопровода высокого давления I категории от электрохимической коррозии будет выполнена отдельным проектом. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Эксплуатация газовых сетей и шкафного газорегуляторного пункта будет осуществляться персоналом эксплуатационного управления Индустриального района Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» при наличии акта-приемки в эксплуатацию. При технической эксплуатации газораспределительных систем следует выполнять требования ПБ 12-529 и других нормативных актов, утвержденных в установленном порядке. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителей. Аварийное обслуживание газораспределительных сетей осуществляется круглосуточно АДС ГРО или аварийной газовой службой эксплуатационной организации. 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Строительство систем газоснабжения должно выполняться при строгом соблюдении требований «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002. Испытания газопроводов и газового оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления». Сварочные, изоляционные и другие строительно-монтажные работы при сооружении систем газоснабжения должны производиться в соответствии с инструкциями по охране труда и технике безопасности для работающих (по соответствующим профессиям) в специализированных строительно-монтажных организациях. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический осмотры. Комплекс мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового хозяйства в исправном состоянии, должен выполняться в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль за исправным состоянием газовых сетей и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда. Не допускать эксплуатацию систем газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с опасностью для жизни работающих. Работники, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования и выполнением газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты, а также им предоставляются другие льготы в соответствии с действующими нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Основные данные и технико-экономические показатели по схеме газораспределения по ул. Магистральная в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми приведены в таблице 7. Таблица 7 № п/п; Наименование показателей; Показатели. 1.; Количество газифицируемых домов, шт.; 5. 2.; Охват населения газоснабжением, %; 100. 3.; Теплота сгорания природного газа, ккал/нм3; 7950. 4.; Максимальный часовой расход газа, м3/час; 112,0. 5.; Шкафной газорегуляторный пункт, шт.; 1. 6.; Протяженность проектируемых газопроводов, в т.ч.: Газопровод среднего давления, м: - ф57х3.5 Газопровод низкого давления, м: - ф63х5.8 - ф110х10.0; 611,0 97,0 97,0 514,0 315,0 199,0. 7.; Количество отключающих устройств, в т.ч.: - на газопроводе высокого давления I категории, шт. - на газопроводе низкого давления, шт.; 1 1. 8.; Ориентировочные капвложения, в т.ч.: - газопроводы, млн. руб. - шкафные газорегуляторные пункты, млн. руб.; 3,666 0.1. 9.; Средняя стоимость 1 п.м газопровода, руб.; 6000.0. Капиталовложения посчитаны на 1-ый квартал 2009 г. Эффективность газоснабжения определяется: - снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо; - резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива; - экономическим и социальным эффектом (улучшение быта населения и снижение затрат на бытовое топливо). |  |  |
|  |  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.ТЧ |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СГ.ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработал |  |  |  | Черепанова |  |  |  |  |  | 03.10 |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Дроздова |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  |  | П | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СГ.ГЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | № док |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разработал |  |  |  | Черепанова |  |  |  |  |  | 03.10 |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Дроздова |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  | П | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.Контр. |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09 СГ.П | Лист |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |