ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-08-2-ОГ с двумя линиями редуцирования (основной и резервной).

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная,   ул. Керченская, ул. Автозаводская.

Изготовитель:             ООО «Завод Газ-Стандарт»

Реквизиты:                  410001, Россия, г. Саратов, ул. Артельная, д.1.

Телефон:                     (8452) 54-08-77, 54-08-78

Факсимильная связь: (8452) 54-05-45, 54-09-39

Е-mail адрес:               gazstandart@mail.ru

Технические данные:

- Тип пункта – ГРПШ-08-2-ОГ.

- Регулируемая среда – природный газ.

- Расположение входного/выходного патрубков – горизонтальное – типовое.

- Вход газа – справа – налево.

- Условный проход входного/выходного патрубков, мм – Ду=50 (вход),

Ду=32 (выход).

- Рабочее давление в газопроводе:             Рраб.=1,2 МПа.

- Фактическое давление в газопроводе:    Рmax=1,2 МПа.

Рmin=0,65 МПа.

8. Количество выходов:                                  1.

9. Выходное давление:                                    Рвых.=0,0025МПа.

10. Диапазон расходов газа:                           Qрасч.=134,0 м3/ч;

Qmin.=5,0 м3/ч.

11. Тип и марка счетчика  -  учет расхода газа не требуется.

12. Количество счетчиков газа, шт - нет.

13. Самопишущий: -термометр (да/нет) - нет.

-манометр (да/нет) - нет.

14. Тип отопления:                                    - газовое.

15. Габаритные размеры шкафа (место установки ГРПШ-08-2-ОГ – эскиз), мм - определяется заводом- изготовителем.

16. Крепление пункта - устанавливается на открытом воздухе, на фундаменте.

17. Количество пунктов, шт – 1.

18. Расчетная температура наружного воздуха, оС - 35 оС.

19. Дополнительные требования:

по требованию технических условий газораспределительной организации необходимо:

- предусмотреть установку показывающих манометров на входе в ШРП до разветвления основной и резервной линий и на выходе из ШРП после разветвления основной и резервной линий ШРП.

- предусмотреть установку показывающего дифманометра-перепадомера на фильтре.

Заказчик:

Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми.

Адрес:                          614000, Г. Пермь, ул. Куйбышева, д.33.

Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры:

Скрипкин А.И.

Организация, выполнившая проект: ООО «ГНГ-Пермь»

Адрес:                          614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43 лит В.

Факс:                            (342) 2181170

Телефон:                      (342) 2181169

ГИП                              Курилова Нина Николаевна.

Телефон:                      (342) 2181167

Рук. гр.                         Дроздова Татьяна Геннадьевна.

E-mail:                           Cherepanova@gngp.perm.ru