|  | Общество с ограниченной ответственностью |  |
| --- | --- | --- |
|  | «ГНГ - Пермь» |  |
|  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская. |  |
|  | # Проектная документация. |  |
|  | Раздел 1 «Пояснительная записка». |  |
|  | 831-09-ПЗ |  |
|  | Том 1 |  |
| 2010 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская.. # Проектная документация. Раздел 1. «Пояснительная записка».. 831-09-ПЗ. Том 1. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл.. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ПЗ; Пояснительная записка.. 1.1; 831-09-СГ; Схема газораспределения.. 1.2; 831-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям.. 1.3; 831-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.. 2; 831-09-ППО; Проект полосы отвода.. 2.1; 831-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 831-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.. 4; 831-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.. 5; 831-09-ПОС; Проект организации строительства.. 6; 831-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды.. 7; 831-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.. 8; 831-09-СМ; Смета на строительство.. 9; 831-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Гл. инженер проекта Н.Н. Курилова Июнь, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ | 1 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 831-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 831-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 831-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 831-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 831-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 831-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 831-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 831-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 06.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 06.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 6 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Основанием для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификацию жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская являются: 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 г. №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); 2. Решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 №400 «О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 1.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Исходными данными для разработки проектной документации на строительство газопроводов и газификацию жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская являются: - муниципальный контракт № 13 от 17 августа 2009 г., заключенный с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; - техническое задание (приложение № 1) к муниципальному контракту № 13 от 17 августа 2009 г.), утвержденное начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И.Скрипкиным; - утвержденный градостроительный план земельного участка; - технические условия подключения к газораспределительным сетям № 05/00001-21 от 03.06.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия присоединения к газораспределительным сетям № 09/598 от 30.12.2009 г., выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - технические условия № 23-2-15/42 от 25.11.2009 г. на электрохимическую защиту сетей газоснабжения, выданные Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; - протокол испытания природного газа № 21-10 от 19 октября 2009 г., выданный ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; - перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, включаемых в задание на проектирование, выданный Главным управлением МЧС по Пермскому краю; - письмо по фоновым концентрациям № 1215 от 22.04.2010 г., выданное ГУ «Пермский ЦГМС». Копии перечисленных документов прилагаются в составе данной пояснительной записки в разделе «Текстовые приложения». Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ОБЩАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»; - ПБ 12-529-03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления». Проектная документация разработана на топографической съемке, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. Отчет по инженерно-топографическим изысканиям представлен в подразделе 2 раздела 1 (том 1.2) данной проектной документации. Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. и представлены в подразделе 3 раздела 1 (том 1.3) данной проектной документации. 1.3. КЛИМАТИЧЕСКАЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА В административном отношении рассматриваемый участок - микрорайон «Центральный» - расположен в Кировском районе г. Перми и представляет собой участок малоэтажной застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Магистральная, ул. Липатова, ул. Шишкина. Высотные отметки изменяются в пределах 111,46 - 108,52 м (система высот - г. Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении территория приурочена ко II правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Рельеф участка ровный, спокойный, с небольшим общим понижением в юго-восточном направлении. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 111,47 – 108,40 в системе высот г. Перми. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 5,0 м принимают участие четвертичные алювиальные отложения, представленные песками мелкими. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты. Коренные отложения скважинами глубиной 5,0 м не вскрыты. В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды скважинами глубиной до 5,0 м не встречены. В периоды обильного снеготаяния и проливных дождей грунты из маловлажного состояния перейдут в более насыщенное. Но, учитывая высокую фильтрационную способность данных грунтов, образование водоносных горизонтов до исследуемых глубин маловероятно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная глубина сезонного промерзания для песков мелких составляет - 2,15 м, насыпных грунтов - 2,50 м от поверхности земли. По степени морозной пучинистости пески мелкие и насыпные грунты относятся к практически непучинистым грунтам. Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: насыпные грунты- I; пески мелкие - I. 1.4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ПРОКЛАДКИ ЛИНЕЙНОГООБЪЕКТА Проектируемый линейный объект – газопровод высокого давления I категории и низкого давления по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская, расположен в Кировском районе г. Перми. Проектируемый газопровод предназначен для газификации жилых домов индивидуальной застройки со 100% охватом населения на перечисленных улицах. Природный газ будет использоваться населением для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Согласно техническим условиям предусмотрено две точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Первая точка врезки – существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль улицы Магистральная, напротив дома № 86. Вторая точка врезки – существующий газопровод низкого давления Д=89х3,5 в районе дома № 44 по ул. Шишкина. От точки врезки в существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль ул. Магистральная, газопровод прокладывается до проектируемого газорегуляторного пункта шкафного типа (ШРП), где давление газа снижается с высокого I категории до низкого. Далее от ШРП газопровод низкого давления прокладывается вдоль ул. Магистральная до врезки в существующий газопровод низкого давления Д=89х3,5 для закольцовки с существующим газопроводом низкого давления. Закольцовка выполнена согласно техническим условиям присоединения с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях низкого давления во всем микрорайоне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОД ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ Трасса проектируемого линейного объекта находится в Кировском районе г. Перми. Проектируемый газопровод пересекает существующий железнодорожный тупик (неэлектрифицированный подъездной путь), улицу Магистральная, а также идет параллельно улице Магистральная в газоне. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, электрические кабели и кабели связи. По обе стороны улицы Магистральная растут тополя, ивы. При прокладке газопровода через улицу от точки врезки в существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0 до проектируемого ШРП необходимо будет срубить два тополя, т.к. нет возможности выдержать нормативное расстояние 1,5 м от газопровода до стволов деревьев. Другой вырубки существующих зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрено. Сноса зданий, сооружений, переноса каких–либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Земельный участок под строительство газопровода находится в муниципальной собственности, категория земель – земли поселений. Номера кадастровых кварталов и вид разрешенного использования следующие: кварталы 59:01:17 1 3049 и 59:01:17 1 3047 – для жилищного строительства; квартал 59:01:17 1 7115 – для использования промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектами транспорта, связи (для железной дороги - неэлектрифицированный подъездной путь). Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода – необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод высокого давления I категории и низкого давления; - в постоянное пользование – под проектируемый шкафной газорегуляторный пункт. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=7,5х463,5+126,0+25,0=3627,0 м2 При расчете учитывали: - 7,5 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом; - 126,0 м2 – площадь участка под размещение техники, под рабочие и приемные котлованы при прокладке газопровода бестраншейным методом – методом наклонно-направленного бурения при переходах через улицу Магистральная; - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ШРП, равна 20 м2. Она определена по границам ограждения шкафного газорегуляторного пункта. Общая площадь земельного участка составит 3647,0м2. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для возмещения убытков правообладателям – администрации Кировского района, в связи с изъятием земель во временное и постоянное пользование на период строительства (2 месяца), в разделе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» выполнен расчет средств на реализацию природоохранных мероприятий, а именно: - арендная плата – 7,8 тыс. руб.; - налог на землю – 7,8 тыс. руб.; - затраты на рубку, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков – 0,022 тыс. руб. 1.6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА Основные технико-экономические характеристики объекта строительства представлены в таблице 1. Таблица 1 Наименование показателей; Ед. изм.; Количество. Общая протяженность газопровода, в том числе: Газопровод высокого давления I категории: - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 57х3,5 Газопровод низкого давления: - подземный полиэтиленовый по ГОСТ Р 50838-95 ПЭ 80 SDR 11 Ø 110х10,0 Ø 63х5,8 - подземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4,0 Ø 89х3,5 - надземный стальной по ГОСТ 10704-91 Ø 108х4,0 Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-08-2-ОГ Отключающие устройства (всего): в том числе: кран марки КШГИ в подземном исполнении Ду=100 Ду=50 кран марки МА в надземном исполнении Ду=100 Ду=50; п.м п.м. п.м п.м п.м п.м п.м. п.м. п.м. п.м компл. шт. шт. шт. шт. шт.; 558,0 88,0 86,5 1,5 470,0 280,5 182,0 4,0 1,0 2,5 1 4 1 1 1 1. Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на1 кв. 2010 г. с учетом НДС 18%, в том числе: строительно-монтажные работы; тыс. руб. тыс. руб.; 2760,18 2176,38. Продолжительность строительства; мес.; 2,0. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Согласно техническим условиям предусмотрено две точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Первая точка врезки – существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль улицы Магистральная, напротив дома № 86. Вторая точка врезки – существующий газопровод низкого давления Д=89х3,5 в районе дома № 44 по ул. Шишкина. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки № 1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП; - установка шкафного газорегуляторного пункта; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП вдоль улицы Магистральная с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления (точка врезки № 2). Закольцовка выполнена согласно техническим условиям присоединения с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях низкого давления во всем микрорайоне. 2.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно – газораспределительная система высокого давления I категории; - до 0,005 МПа - газораспределительная система низкого давления. По принципу построения он относится к кольцевым и тупиковым газопроводам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения с учетом перспективных потребителей. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята до 120 м2 (с учетом их расширения или перестройки в перспективе). Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет - 112,0 м3/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в подразделе 1 раздела 1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. 2.4. НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемые газопроводы прокладываются подземно, при входе и выходе из ШРП, в пределах ограждения, газопроводы прокладываются надземно. Диаметры газопроводов приняты на основании схемы газораспределения. Врезку в существующий газопровод высокого давления I категории выполнить со сниженным давлением газа, врезку в газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки установить контрольные трубки. По трассе газопровода установить отключающие устройства – краны. Краны установить: - в точках врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП – в надземном исполнении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установка отключающих устройств предусмотрена с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=108х4,0, 89х3,5, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=110х10,0 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы поставляются в бухтах по 400,0 м, стальные трубы – мерные. Газопровод проложить на глубине не менее 1,0 м в практически непучинистых грунтах на естественном основании. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. По всей остальной трассе газопровода выполнить присыпку газопровода местным грунтом, не содержащим щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через ул. Магистральная, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта, и при прокладке через железнодорожный тупик. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением переходов через улицу Магистральная. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, электрические кабели и кабели связи. Пересечение газопровода каналом теплосети выполнить в футляре открытым способом. На футлярах и канале теплосети установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. Расстояние по вертикали от футляра на газопроводе до канала теплосети выдержать согласно профилю, но не менее 0,2 м. При пересечении с электрокабелем и кабелем связи работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. По обе стороны улицы Магистральная растут тополя, ивы. При прокладке газопровода через улицу от точки врезки в существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0 до проектируемого ШРП необходимо будет срубить два тополя, т.к. нет возможности выдержать нормативное расстояние 1,5 м от газопровода до стволов деревьев. Другой вырубки существующих зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрено. Сноса зданий, сооружений, переноса каких–либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполнять отводами или упругим изгибом радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Рядом с сигнальной лентой на расстоянии 0.2 – 0.3 м предусмотреть контрольный медный провод с двойной изоляцией с выводом концов под ковер. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: - геодезическую разбивку трассы; - устройство траншеи; - подготовку основания под газопровод; - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; - укладку защитных футляров; - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты газопровода; - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; - протаскивание газопровода в футляре; - продувку газопровода; - герметизацию футляра; - протаскивание трубы, футляра по буровому каналу; - испытание газопровода на герметичность после протаскивания (при ННБ); - прием газопровода, выполненного бестраншейным способом, с исполнительным паспортом на газопровод и журналом производства работ; - испытание всего газопровода на герметичность. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечных точках проектируемого газопровода медный провод вывести под коверы продувочных устройств. Чертеж на продувочное устройство с ковером разработан в рабочей документации. Необходимо выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения «сталь – полиэтилен». В точках врезки установить контрольные трубки. В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода низкого давления и 80 м от газопровода высокого давления I категории установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопровода низкого давления и 80 м от газопровода высокого давления I категории, необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через ул. Магистральная, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта, а также при прокладке через железнодорожный тупик. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением переходов через улицу Магистральная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пересечение газопроводами улицы Магистральная и вспомогательных неэлектрифицированных подъездных путей выполнить в полиэтиленовых футлярах бестраншейным способом, метом наклонно-направленного бурения на глубине не менее 1,5 м от полотна дороги или подошвы насыпи до верха футляра. Коэффициент запаса прочности для полиэтиленовых футляров на данных участках должен быть не менее 2,8. Пересечение газопроводами канала теплосети выполнить в полиэтиленовых футлярах открытым способом. Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2,0 м в обе стороны от пересекаемых сооружений. На футлярах и канале теплосети установить контрольные трубки. Все контрольные трубки в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. В качестве материала для футляров при прокладке стальных труб Д=57х3,5 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 Д=110х10,0 по ГОСТ Р 50838-95*. В качестве материала для футляров при прокладке полиэтиленовых труб Д=110х10,0 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 Д=160х14,6 по ГОСТ Р 50838-95*. Чертежи на футляры разработаны в рабочей документации. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 2 – 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Для футляров из полиэтиленовых труб следует применять трубы с SDR не более 11 по ГОСТ Р 50838. Концы футляра должны иметь уплотнение (манжету) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. При строительстве стальных газопроводов применяют изоляционные покрытия труб, выполненные в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.602. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т. ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По трассе газопровода предусмотреть отключающие устройства – краны. Краны установить: - в точках врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП – в надземном исполнении Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их мон тажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно-измерительных пунктов и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. Чертеж на установку ковера для обслуживания шарового крана разработан в рабочей документации. Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Газопроводы будут испытываться в два этапа: - газопровод высокого давления от точки врезки до ШРП; - газопровод низкого давления от ШРП до заглушки согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной подземный газопровод высокого давления I категории – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 ч. Подземные и надземные участки стального газопровода низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - надземного стального газопровода высокого давления I категории – 5 %; - подземного стального газопровода высокого давления I категории – 100 %; - подземного стального газопровода низкого давления – 10 % в практически непучинистых грунтах, но не менее одного стыка. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полиэтиленовые трубы не подлежат контролю физическими методами, так как соединение труб производится при помощи соединительных деталей с закладными электронагревателями. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ШРП установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Защиту стальных подземных участков газопроводов обеспечивает существующая катодная станция КСЭР-2. Для контроля над коррозионным состоянием стального газопровода установить контрольно-измерительные пункты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ 4.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ШРП Для снижения давления газа с высокого I категории Р=1,2 МПа до низкого Р=0,0025 МПа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГРПШ-08-2-ОГ производства ООО «Завод Газ-Стандарт» г. Саратов. Шкафной газорегуляторный пункт предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещен на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)…………………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДУ-32С-6-1,2; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Р=1,2 МПа, Рфакт.=0,6 МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,0025 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=300 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=134 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/32 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное справа/ горизонтальное слева. ШРП рассчитан на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке принят ШРП с двумя линиями редуцирования для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ | П | 1 | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ПУНКТ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ В ШРП, согласно представленной ниже функциональной схеме, на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый ФГ-50-01, регулятор давления газа универсальный РДУ-32С-6-1,2, общий предохранительно-сбросной клапан КПС-20Н8, регулятор давления газа РДСГ-1,2 для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). В регуляторе давления газа универсальном РДУ-32 соединены и независимо работают следующие устройства: регулятор давления, автоматическое отключающее устройство и сбросной клапан. В случае повышения давления газа на выходе регулятора до 2,5±0,25 кПа открывается сбросной клапан, обеспечивающий сброс газа в атмосферу через свечу. Если давление газа будет в дальнейшем повышаться до 3,7 кПа, вход газа в регулятор автоматически перекроется. В случае понижения входного давления до 0,01-0,05 МПа вход газа в регулятор также перекрывается. Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызывающих срабатывание автоматического отключающего устройства подачи газа. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий предохранительно-сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный клапан КПС-20Н8 снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед предохранительно-сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом помещении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТКА Площадка строительства под газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-08-2-ОГ находится в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми (Пермский край). В настоящее время площадка свободна от застройки. Земельный участок, предоставленный для размещения ГРПШ, находится в городской жилой застройке, недалеко от проезжей части ул. Магистральная. Территория площадки ограждается металлической оградой по типу М3Б по серии 3.017-3 высотой 1,6 м с распашной калиткой. На территории ГРПШ запроектирован также металлический молниеотвод высотой 13,5 м. Планировочное решение генерального плана выполнено с соблюдением строительных требований, технологических, противопожарных норм с учетом существующей застройки и инженерных сетей. Согласно «СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для объектов капитального строительства, а именно: газорегуляторные пункты шкафного типа – не установлен. Технико-экономические показатели участка: Площадь огражденного участка - 19,95 м2 Площадь застройки - 1,02 м2 Площадь покрытия тротуара - 1,7 м2 Рельеф используемого участка для ГРПШ спокойный, высотные отметки изменяются от 109.50 до 109.80 м в системе высот города Перми. Организация рельефа площадки выполнена с учетом отметок прилегающих территорий и обеспечивает отвод воды с участка по существующему рельефу. Объемы земляных работ приняты минимальными с использованием и сохранением сложившегося рельефа. Вертикальная планировка земельного участка для строительства ГРПШ не требуется. Благоустройство территории ГРПШ сводится к устройству ограждения участка и устройству тротуара к огражденной территории. Покрытие тротуара выполнено из щебня М600 фракции 40 - 70 мм по уплотненному основанию, шириной 800 мм. Территория ГРПШ ограждена металлическими сетчатыми панелями по металлическим столбам, высота ограждения 1,6 м. В ограждении имеется металлическая калитка шириной 0,85 м. Противопожарные мероприятия обеспечиваются возможностью подъезда пожарных машин к ГРПШ по существующим проездам с твердым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. Площадка строительства под газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-08-2-ОГ относится к I климатическому району, подрайон строительства – В. Расчетная температура наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 92%) - -минус 35 градусов С. Расчетный вес снегового покрова (V район) – 3,2 кПа Скоростной напор ветра (II район) - 0,3 кПа Гололедный район - II Зона влажности – нормальная. Сейсмичность района - менее 7 баллов (СНиП II-7-81). Особые природно-климатические условия строительства отсутствуют. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному ООО «ГНГ-Пермь» в январе 2010 года, грунты на площадке строительства характеризуются следующими напластованиями: - насыпной грунт – щебень, песок. Грунт слежавшийся, мерзлый, возраст отсыпки более 5 лет. Мощность слоя 0,7 м; - песок коричневый мелкий, мерзлый, с глубины 1,2 м - малой степени водонасыщения, рыхлый, с глубины 3,0 м – желтовато-коричневый малой степени водонасыщения средней плотности. Вскрытая мощность слоя 4,3 м. Грунтовые воды до глубины 5,0 м не встречены. Расчетное сопротивление ИГЭ-2 (пески мелкие) - 300 кПа. Основанием фундамента ГРПШ -08-2-ОГ будет являться насыпной грунт: щебень, песок. Возраст отсыпки более 5 лет. ГРПШ-08-2-ОГ представляет собой шкафной газорегуляторный пункт заводского изготовления (завод «Газ-Стандарт» г. Саратов) в виде металлического шкафа с газовым обогревом. Прочность, взрывоустойчивость и нормативные теплотехнические характеристики обеспечиваются заводом – изготовителем. Устойчивость и пространственная неизменяемость конструкций газорегуляторного пункта обеспечиваются за счет жесткого соединения (методом ручной электродуговой сварки). Категория ГРПШ по пожарной опасности – ГН. Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Под шкафной газорегуляторный пункт запроектирован монолитный незаглубленный фундамент из бетона, армированный сеткой, в виде плиты толщиной 0,3 м. Фундамент выполнен по утрамбованному щебню h=150 мм. На фундамент крепится металлическая рама, выполненная из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97, к которой привариваются металлические конструкции ГРПШ. Выполнено также устройство металлического ограждения вокруг ГРПШ. Ограждение запроектировано из металлических сетчатых панелей по металлическим столбам (ограда запроектирована по типу М3Б по серии 3.017-3), высота ограждения – 1,6м. В ограждении имеется металлическая калитка шириной 0,85 м. Под кран выполнена металлическая опора из труб по ГОСТ 10704-91. Защита металлического шкафа и оборудования от ударов молний и статического электричества выполнена путем установки молниеотвода высотой 13,5 м. Молниеотвод запроектирован составным – из стойки (электросварных труб по ГОСТ 10704-91) и молниеприемника (металлического стержня диаметром 24 мм по ГОСТ 2590-88). Под молниеотвод запроектирован монолитный бетонный фундамент размерами 0,6х0,6х3,0(Н) м. Защита конструкций от коррозии предусмотрена путем окраски стальных изделий эмалью ПФ1189 (ТУ-6-10-1710-79) за 2 раза. Защита металлических конструкций молниеотвода предусмотрена эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 за 2 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
|  |  |  | 4.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 4.4.1. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Молниезащита и заземление шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ выполнена в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 и ПУЭ 7-ое издание по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии ГРПШ предусматривается одиночным стержневым молниеотводом высотой 13,5 м, установленным рядом с защищаемым объектом. Молниеотвод установить на защищаемом объекте и присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. За ограждением ГРПШ-08-2-ОГ смонтировать заземляющее устройство. Для этого использовать электроды заземления из круглой стали диаметром 18 мм длиной 5 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющее устройство проложить в земле на глубине 0,8 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителя уточнить по месту. Металлический каркас ГРПШ присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГРПШ-08-2-ОГ полностью попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода. При монтаже устройств молниезащиты и заземления ГРПШ-08-2-ОГ руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющих устройств согласно «Правилам устройства электроустановок». 4.4.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Для эксплуатации шкафного газорегуляторного пункта сети электроснабжения не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | 4.4.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В проекте предусмотрено оснащение шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-08-2-ОГ комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоканалу. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: бокс телеметрии с антенной; датчики измерения избыточного давления; охранные извещатели. Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления и охранных извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: коммутационный шкаф УТ200; контроллер объектовый УТ-322.390; пакетный модем УТ-322.390; радиостанция ICOM F16; барьеры искрозащиты ТСС Ех2А; гелевые аккумулятры с контроллером управления. Бокс телеметрии с ПО поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. В качестве охранных датчиков в проекте использованы извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления и охранных извещателей выполнены экранированным кабелем МКЭШ. Кабели внутри газорегуляторного пункта защищены гофрированной трубой. Ввод кабелей в корпус газорегуляторного пункта выполнен с использованием сальника. Заземление бокса телеметрии выполнить присоединением его заземляющего контакта к корпусу газорегуляторного пункта при помощи заземляющего проводника сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено в разделе проекта «ЭГ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4.3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В проекте предусмотрено оснащение шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-08-2-ОГ комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоканалу. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: бокс телеметрии с антенной; датчики измерения избыточного давления; охранные извещатели. Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления и охранных извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: коммутационный шкаф УТ200; контроллер объектовый УТ-322.390; пакетный модем УТ-322.390; радиостанция ICOM F16; барьеры искрозащиты ТСС Ех2А; гелевые аккумулятры с контроллером управления. Бокс телеметрии с ПО поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. В качестве охранных датчиков в проекте использованы извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления и охранных извещателей выполнены экранированным кабелем МКЭШ. Кабели внутри газорегуляторного пункта защищены гофрированной трубой. Ввод кабелей в корпус газорегуляторного пункта выполнен с использованием сальника. Заземление бокса телеметрии выполнить присоединением его заземляющего контакта к корпусу газорегуляторного пункта при помощи заземляющего проводника сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено в разделе проекта «ЭГ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.4.4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ По опросному листу предусматривается газовое отопление ШРП от обогревателя ОГ, рассчитанного на поддержание необходимой температуры t=5˚С для нормальной эксплуатации и обслуживания всего газового оборудования и приборов КиП. Вентиляция шкафного газорегуляторного пункта осуществляется за счет жалюзийных решеток, расположенных в дверцах шкафа. Размер решеток подбирается по расчету заводом-изготовителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА Основанием для разработки проекта по защите от электрохимической коррозии проектируемого газопровода к жилым домам в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми по улицам: ул.Магистральная, ул.Керченская, ул.Автозаводская являются: -задание на проектирование от группы газоснабжения; -технические условия на ЭХЗ сетей газоснабжения жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района г.Перми за N23-2-15/42 от 25.11.2009 г. Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» Газопровод высокого давления I категории и низкого давления для газоснабжения жилых домов запроектирован из стальных и полиэтиленовых труб. На стальных надземных участках газопровода высокого давления I категории и низкого давления при выходе его из земли к ШРП установлены изолирующие соединения. На пересечении с подземными коммуникациями и автодорогами газопровод проложен в проектируемых футлярах из полиэтиленовых труб. В коррозионном отношении проектируемые стальные подземные участки газопровода проложены в грунтах низкой коррозионной агрессивности, представленных мелкими песками; (см. таб. № 1 по разделу ЭХЗ и отчет по инженерно-геологическому изысканию); На газопроводе высокого давления отмечено наличие блуждающих токов, причиной которых являются блуждающие токи от электрифицированной железной дороги перегона ж. ст. Пермь II-ж.ст. Н.Курья(см.таблицу № 2 технического отчета по разделу ЭХЗ). На газопроводе низкого давления по ул. Автозаводская наличия блуждающих токов не установлено. На основании ГОСТ 9.602-2005 стальные инженерные коммуникации, прокладываемые в зонах блуждающих токов, подлежат защите от электрохимической коррозии методом катодной поляризации. Для защиты от электрохимической коррозии существующего газопровода высокого давления Д=720 по по ул. Магистральной и внутриквартального газопровода низкого давления по ул.Автозаводская и ул.Магистральная установлены катодные станции с параметрами работы: - ПАСК-0,6 завод «ГШМ» отключена, находится в резерве; - КСЭР-2 Закамская мебельная фабрика U=8В,I=3А; - СКЗМ-3,0 ул. Автозаводская,48 отключена. Проектируемый участок стального подземного газопровода высокого давления от ПК0 до выхода из земли к ШРП по ул. Магистральной входит в зону защиты существующей катодной станции КСЭР-2.0 (Закамская мебельная фабрика). Участок проектируемого газопровода низкого давления по ул. Магистральной, 42 находится в зоне защиты существующей катодной станции СКЗМ-3.0 по ул. Автозаводская, 48, которая на данный момент по рекомендации проектной организации отключена в связи с отсутствием на газопроводе низкого давления по ул. Автозаводская и ул. Магистральная блуждающих токов и низкой коррозионной агрессивности грунтов. Защиты от электрохимической коррозии проектируемого стального подземного участка газопровода низкого давления по ул. Магистральная от точки врезки у жилого дома по ул.Магистральная, 42 до неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Черепанова |  |  |  |  |  | 06.10 |  | ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА | Стадия | Лист | Листов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Дроздова |  |  |  |  |  | 06.10 |  |  | П | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н. контр. |  |  |  | Курилова |  |  |  |  |  | 06.10. |  |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
|  |  |  |  |  | Для контроля за коррозионным состоянием газопровода установить на газопроводе в точках врезки и ШРП (с высокой стороны) контрольно-измерительные пункты. Монтаж кипов выполнить в контрольно-измерительных колонках СКИП заводского изготовления. Контрольно-измерительный пункт устанавливается над осью газопровода со смещением не далее 0,2 м от точки подключения контрольного вывода. На клеммную плату в колонках кабелем ВВГз-0,66 2х6 вывести контрольные проводники от газопровода и поставляемые в комплекте с ними контрольные проводники от измерительного электрода ЭНЕС и датчика потенциала. Контрольные проводники от электрода ЭНЕС и датчика потенциала проложить в гибкой гофрированной трубе ПВХ. Измерительные электроды устанавливаются на расстоянии 100мм от боковой поверхности на уровне нижней образующей газопровода. Согласно ГОСТ 9.602-2005 п.7.4 защита от электрохимической коррозии стального подземного участка газопровода низкого давления от неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» (ПК0+34.5) до выхода из земли к ШРП данным проектом не предусмотрена. Засыпку траншей в той ее части, где проложен данный участок газопровода, по всей глубине заменить на песчаную. После укладки газопровода и установки контрольно-измерительных пунктов для обеспечения на газопроводе оптимальной величины защитного потенциала выполнить переналадку катодной станции КСЭР-2.0 Закамская мебельная фабрика, а также производить плановый контроль за коррозионным состоянием внутриквартальных газопроводов низкого давления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Изм |  | Кол.уч |  | Лист |  | №док |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3-х метров от газопровода со стороны провода и 2-х метров – с противоположной стороны; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0,3м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ОХРАННАЯ ЗОНА | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. | СЕТЕЙ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |

| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 831-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 831-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 831-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 831-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 831-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 831-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 831-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 831-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 06.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 06.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 31 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ПЗ.ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 06.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 06.10 | # ТЕКСТОВЫЕ | П | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 06.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |