Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская.

Проектная документация.

# Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения # линейного объекта. Искусственные сооружения».

831-09-ТКР

Том 3

2010 Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская.. Проектная документация.. # Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения # линейного объекта. Искусственные сооружения».. 831-09-ТКР. Том 3. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 831-09-С; Содержание тома.; 2. 831-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 831-09-ТКР.ТЧ; Текстовая часть.; 4-14. 1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, метеорологических и климатических условиях участка строительства. 2. Сведения о проектируемой газораспределительной системе. 3. Сведения о проектной мощности линейного объекта. 4. Характеристики устройств линейного объекта. 5. Перечень мероприятий по энергосбережению. 6. Обоснование количества и типов оборудования, используемых в процессе строительства линейного объекта. 7. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта. 8. Описание решений по организации ремонтного хозяйства.; 5-6 6 6-7 7-11 11 11 12 13-14. 831-09-ТКР.ГЧ; Графическая часть. ГСН-1. Схема линейного объекта с расположением технологического оборудования.; 15-16 16. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 831-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 831-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 831-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 831-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 831-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 831-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 831-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 831-09-СМ; Смета на строительство. 9; 831-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДОКУМЕНТАЦИИ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10. | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.СВЕДЕНИЯ О ТОПОГРАФИЧЕСКИХ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА Трасса проектируемого газопровода проходит вдоль ул. Магистральная с перпендикулярными ответвлениями, пересекая на своем пути большое количество сетей подземных инженерных коммуникаций, а также вспомогательные подъездные железнодорожные пути. Проектная документация на газопровод разработана на топооснове, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (смотри отчет по инженерно-топографическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (смотри отчет по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 3 раздела 1). В административном отношении рассматриваемый участок микрорайон «Центральный» расположен в Кировском районе г. Перми и представляет собой участок малоэтажной застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Магистральная, ул. Липатова, ул. Шишкина. Высотные отметки изменяются в пределах 111,46 - 108,52 м в системе высот г. Перми. Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале. Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении территория приурочена ко II правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Рельеф участка ровный, спокойный, с небольшим общим понижением в юго-восточном направлении. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 111,47 – 108,40 в системе высот г. Перми. Активных физико-геологических явлений на исследуемой территории не наблюдается. Следов деформаций зданий и сооружений не замечено. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 5,0 м принимают участие четвертичные алювиальные отложения, представленные песками мелкими. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты. Коренные отложения скважинами глубиной 5,0 м не вскрыты. В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды скважинами глубиной до 5,0 м не встречены. В периоды обильного снеготаяния и проливных дождей грунты из маловлажного состояния перейдут в более насыщенное. Но, учитывая высокую фильтрационную способность данных грунтов, образование водоносных горизонтов до исследуемых глубин маловероятно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласно лабораторным данным, ГОСТ 25100-95 и «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 2.02.01-83, грунты площадки обладают следующими характеристиками: ИГЭ - 1 (насыпные грунты): Расчетное сопротивление грунта R0=180 кПа (1,8 кгс/см2). ИГЭ - 2 (пески мелкие): Плотность грунта rн = 1,59 г/см3; Удельный вес грунта gн = 15,60 кН/м3; Расчетное сопротивление грунта R0=200 кПа (2,0 кгс/см2). Нормативная глубина сезонного промерзания от поверхности земли для песков мелких составляет 2,15 м, для насыпных грунтов - 2,50 м. По степени морозной пучинистости пески мелкие и насыпные грунты относятся к практически непучинистым грунтам. Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: насыпные грунты- I; пески мелкие - I. 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87. Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе: - свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно – газораспределительная система высокого давления I категории; - до 0,005 МПа - газораспределительная система низкого давления. По принципу построения он относится частично к тупиковым газопроводам, частично – к кольцевым. Закольцовка выполнена согласно техническим условиям присоединения с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях низкого давления во всем микрорайоне. 3.СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ на отопление и индивидуально - бытовые нужды населения, проживающего в жилых домах частной малоэтажной застройки. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Проектная мощность линейного объекта рассчитана исходя из максимальных часовых расходов газа со 100% охватом населения. При определении пропускной способности газопровода площадь существующих домов принята S=120 м2 (с учетом их расширения или перестройки в перспективе). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропускная способность газопроводов принята из условий создания при максимально - допустимых потерях давления газа наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей работу горелок у потребителей в допустимых диапазонах давления газа. На основании расчета суммарная мощность проектируемого линейного объекта составляет - 112 м3/час. Расчет диаметров газопроводов выполнялся исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа с использованием компьютерной программы «Hydraulic Calculator». Подробно все обоснования по подбору диаметров газопроводов и по определению проектной мощности линейного объекта – представлены в подразделе 1 раздела 1 «Схема газораспределения» данной проектной документации. 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Проектируемый линейный объект прокладывается подземно от точки врезки в существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0 до проектируемого ШРП, затем вдоль улицы Магистральная с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=108х4,0, 89х3,5, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=110х10,0 с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Глубина прокладки газопровода – не менее 1,0 м - принята исходя из инженерно-геологического строения грунтов. Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода, в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». Для определения местонахождения газопровода установить опознавательные знаки, на которые наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстояний от газопровода до зданий и сооружений. Опознавательные знаки установить на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или закрепить к существующим зданиям и сооружениям. Кроме того, вдоль присыпанного газопровода на расстоянии 0,2 – 0,3 м проложить изолированный медный провод сечением 2,5 – 4,0 мм2 с выводом его концов на поверхность земли под ковер. В конечной точке проектируемого газопровода медный провод вывести под ковер продувочного устройства. Чертеж на ковер разработан в рабочей документации. Необходимо выполнить засыпку траншей песком на всю глубину на участках подземного стального газопровода после неразъемного соединения “сталь - полиэтилен”. Согласно техническим условиям предусмотрено две точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Первая точка врезки – существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль улицы Магистральная, напротив дома № 86. Вторая точка врезки – существующий газопровод низкого давления Д=89х3,5 в районе дома № 44 по ул. Шишкина. В точках врезки установить контрольные трубки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В цокольных и подвальных этажах жилых домов в радиусе 50 м от газопровода низкого давления и 80 м от газопровода высокого давления I категории установить патрубки для определения загазованности (смотри рабочую документацию). Патрубок выполнить из стальной электросварной трубы Д=38х2,5 по ГОСТ 10704-91 или водогазопроводной трубы Д=32х3,2 по ГОСТ 3262-75*. Длина патрубка определяется по месту в зависимости от толщины стены здания. Перед монтажом трубу окрасить эмалью ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-79 за 2 раза. Необходимо предусмотреть герметизацию вводов инженерных коммуникаций в здания. В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 50 м от газопровода низкого давления и 80 м от газопровода высокого давления I категории , необходимо рассверлить отверстия для определения утечки газа. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через ул. Магистральная, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта, а также при прокладке через железнодорожный тупик. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением переходов через улицу Магистральная. Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию. Перед началом строительства необходимо разработать проект производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов и приложения Л СП 42-101-2003. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5оС. При строительстве газопроводов с использованием бестраншейного способа, метода наклонно-направленного бурения, использованы два варианта конструкции перехода: в футляре, по схеме «труба в трубе», и без футляра, когда газопровод протаскивается напрямую. В данном случае, применение метода наклонно-направленного бурения обусловлено благоприятными грунтовыми условиями и технической и экономической целесообразностью, определяемой в процессе изысканий и проектирования. При прокладке по схеме «труба в трубе» вначале может протаскиваться футляр, а затем в него протаскивается труба или они протаскиваются одновременно. Пересечение газопроводами улицы Магистральная и вспомогательных неэлектрифицированных подъездных путей выполнить в полиэтиленовых футлярах бестраншейным способом, метом наклонно-направленного бурения на глубине не менее 1,5 м от полотна дороги или подошвы насыпи до верха футляра. Коэффициент запаса прочно-сти для полиэтиленовых футляров на данных участках должен быть не менее 2,8. Пересечение газопроводами канала теплосети выполнить в полиэтиленовых футлярах открытым способом. Концы футляра должны выводиться на расстояние не менее 2,0 м в обе стороны от пересекаемых сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В качестве материала для футляров при прокладке стальных труб Д=57х3,5 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 Д=110х10,0 по ГОСТ Р 50838-95*. В качестве материала для футляров при прокладке полиэтиленовых труб Д=110х10,0 использовать полиэтиленовые трубы ПЭ 80 «ГАЗ» SDR 11 Д=160х14,6 по ГОСТ Р 50838-95*. Чертежи на футляры разработаны в рабочей документации. Для предотвращения механических повреждений труб при их размещении внутри защитного футляра допускается применять: - центрирующие хомуты – кольца, изготавливаемые из труб того же диаметра, длиной 0,5d путем разрезки их по образующей и установки (после нагрева) на протягиваемый газопровод на расстоянии 2 – 3 м друг от друга и закрепления на трубе липкой синтетической лентой; - предварительный пропуск контрольного образца (для полиэтиленовых труб) с последующей проверкой на отсутствие повреждений поверхности трубы. Для газопроводов из полиэтиленовых труб следует применять трубы с SDR не более 11 по ГОСТ Р 50838. Концы футляра должны иметь уплотнение (манжету) из диэлектрического водонепроницаемого эластичного материала. Конструкция уплотнений должна обеспечивать устойчивость от воздействия грунта и проникновения грунтовых вод, а также свободные перемещения газопровода в футляре от изменения давления и температуры без нарушения целостности. При строительстве стальных газопроводов способом наклонно-направленного бурения применяют изоляционные покрытия труб, выполненные в заводских условиях в соответствии с ГОСТ 9.602. Для изоляции стыковых сварных соединений стального газопровода в условиях трассы рекомендуется трехслойная изоляция в виде термоусаживающихся манжет. Для защиты подземных стальных участков газопровода, в т.ч. вертикальных участков и футляров на выходе из земли, от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из экструдированного полиэтилена по ГОСТ 9.602-2005. Для защиты надземных участков газопровода от коррозии предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из двух слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-90 и двух слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*. Сваренный газопровод перед протаскиванием и после протаскивания должен быть испытан на герметичность согласно требованиям проекта. На выходе из земли и опуске в землю газопровод проложить в футляре. Зазор между стальным газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и залить битумом. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, электрические кабели и кабели связи. Пересечение газопровода каналом теплосети выполнить в футляре открытым способом. На всех футлярах и канале теплосети в обе стороны от пересечения на расстоянии не более 15,0 м установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При пересечении с электрокабелем и кабелем связи работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. Для очистки полости труб от механических частиц и пыли перед испытанием на герметичность проводится продувка газопроводов воздухом. Для осуществления продувки в проекте предусматривается установка продувочного устройства на концевом участке газопровода (смотри рабочую документацию). Отключающие устройства по трассе газопровода установить: - в точках врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП – в надземном исполнении. Установку отключающих устройств предусматривают с учетом возможности их монтажа и демонтажа в доступном для обслуживания месте. Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных выводов контрольно- измерительных пунктов и штоков кранов следует предусмотреть коверы, которые устанавливаются на бетонные и железобетонные подушки, располагаемые на основании, обеспечивающем их устойчивость. Чертежи на установку коверов для обслуживания шаровых кранов разработаны в рабочей документации Законченное линейное сооружение следует испытать на герметичность воздухом. Перед испытанием внутренняя полость трубы должна быть очищена. До начала испытания на герметичность газопровод следует выдержать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Температура наружного воздуха в период испытания полиэтиленового газопровода должна быть не ниже минус 15˚С. Газопроводы будут испытываться в два этапа: - газопровод высокого давления от точки врезки до ШРП; - газопровод низкого давления от ШРП до заглушки согласно проекту. Испытание газопровода проводит строительно-монтажная организация в присутствии представителя эксплуатационной организации. Испытание производить после монтажа в траншее и присыпки выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи. Испытание газопровода на герметичность следует проводить сжатым воздухом: - стальной подземный газопровод высокого давления I категории – 1,5 МПа, продолжительностью 24 часа; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа, продолжительностью 24 ч. Подземные и надземные участки стального газопровода низкого давления испытываются по нормам основного распределительного газопровода. Результаты испытания считаются положительными, если за период испытания давление в газопроводе не меняется. После укладки подземного стального газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода приборами АНПИ. Контролю физическими методами подлежат стыки законченных сваркой участков стальных трубопроводов. Проверку сварных стыков газопровода физическими методами контроля выполнить в количестве: - надземного стального газопровода высокого давления I категории – 5 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - подземного стального газопровода высокого давления I категории – 100 %; - подземного стального газопровода низкого давления – 10 % в практически непучинистых грунтах, но не менее одного стыка. Для надземного стального газопровода низкого давления произвести механические испытания сварных стыков в количестве 0,5 % общего числа стыковых соединений, но не менее 1-го стыка. Для диэлектрического прочноплотного соединения участков трубопроводов с целью предотвращения распространения по нему электрического тока на надземных участках на входе и выходе стального газопровода из ШРП установить неразъемные изолирующие соединения СИ. Защиту стальных подземных участков газопроводов обеспечивает существующая катодная станция КСЭР-2. Для контроля над коррозионным состоянием стального газопровода установить контрольно-измерительные пункты. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 23 ноября 2009 г. принят Федеральный закон РФ № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Цель настоящего закона – регулирование отношений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Энергосбережение на проектируемом линейном объекте осуществляется с помощью комплекса мероприятий, а именно: - применение арматуры с повышенной герметичностью; - применение уплотнительных материалов с повышенной герметичностью; - применение шаровых кранов вместо задвижек; - применение длинномерных полиэтиленовых труб вместо труб мерной длины, что приведет к значительному сокращению количества сварных стыков и, в связи с этим, к высокой степени надежности линейного объекта; - применение фасонных частей полной заводской готовности; - установка ШРП полной заводской готовности, оснащение его средствами телеметрии. Все эти мероприятия в комплексе приведут к конструктивной надежности линейного объекта, исключению утечек природного газа. 6. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Обоснование количества и тип применяемого при строительстве оборудования представлены в разделе 5 «Проект организации строительства». В проекте организации строительства приведены так же данные о численности, профессионально-квалификационном составе персонала, занятого на строительстве, данные по числу и оснащенности рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства устанавливают требования по охране труда, обязательные для работодателей и работников. При эксплуатации линейного объекта на работающих возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов. Руководители организации и специалисты, выполняющие работы по эксплуатации газопровода в установленном порядке должны пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда. Все работники, занятые наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства, обязаны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам выполнения работ, сварщики должны быть аттестованы в установленном порядке. Руководители и специалисты, связанные с проведением работ, осуществлением производственного контроля и технического надзора должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 3 года. Работники, связанные с эксплуатацией газопроводов, должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда один раз в год. За исправным состоянием оборудования, приспособлений и инструментов, защитных средств должен проводиться контроль: - постоянный со стороны работников и руководителей; - периодический со стороны руководителей согласно их должностной инструкции; - выборочный со стороны работников служб охраны труда или инженера по охране труда. В эксплуатирующей организации должны быть утвержденные инструкции по охране труда по всем профессиям и видам выполняемых работ. Копии инструкций должны быть выданы работникам на руки, либо вывешены на рабочих местах. Работники всех профессий, занятых эксплуатацией систем газораспределения проходят инструктажи по охране труда, а именно: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. На выполнение газоопасных работ составляется наряд - допуск, работники должны быть обеспечены необходимыми защитными средствами и приспособлениями. В организации должен висеть на видном месте план - схема эвакуации в случае пожара. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные устройства и приспособления. В целях предупреждения возникновения заболеваний работники должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический профилактический медицинский осмотр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО ХОЗЯЙСТВА Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления обязана: - выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание объектов в исправном и безопасном состоянии; - иметь договор с организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту; - обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений и газового оборудования; Порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту определен: - «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03; - нормативно техническими документами, учитывающими условия и требования эксплуатации; - инструкциями заводов-изготовителей. График технического обслуживания и ремонта утверждается техническим руководителем организации – владельца и согласовывается с организацией - исполнителем при заключении договора на обслуживание. Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал. Все действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам. Периодический обход, согласно правилам, должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. В зависимости от технического состояния газопровода сроки проведения периодического обхода могут быть изменены. При обнаружении загазованности, утечки газа и т.д., рабочие, проводящие обход, обязаны немедленно вызвать аварийно-диспетчерскую службу и до ее приезда принять меры по предупреждению каких-либо последствий. Наружный газопровод подвергается периодическому приборному обследованию для определения мест повреждения изоляционного покрытия, наличия утечек. Периодическое приборное обслуживание производится: - 1 раз в 5 лет – для надземных и подземных газопроводов, для переходов через несудоходные водные преграды, кроме смонтированных методом наклонно-направленного бурения; - 1 раз в 3 года - при переходе через судоходные реки; - 1 раз в год – если газопровод требует капитального ремонта или включен в план на перекладку. Внеочередное приборное обследование при обнаружении разрыва сварных стыков, сквозных коррозионных повреждений, при перерывах в работе электрозащитных установок должно проводиться: - через 1 месяц – в зонах опасного действия блуждающих токов; - через 6 месяцев – в остальных случаях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В местах выявления повреждений изоляционного покрытия и на участках, где использование приборов затруднено, бурят контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м для визуального обследования. Утечки газа, обнаруженные при приборном техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке. Дефекты изоляционных покрытий в зонах действия блуждающих токов и на расстоянии менее 15м от жилых, административных, общественных и бытовых зданий должны устраняться в течении 1 месяца, в остальных случаях не позднее чем через 3 месяца после обнаружения. Текущий ремонт выполняется для устранения дефектов, выявленных при техническом обследовании, не реже 1 раза в год по плану или графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей организации. Результаты текущего ремонта заносятся в паспорт газопровода. Капитальный ремонт газопровода с перекладкой его по новой трассе производится по проекту, без изменения его местоположения – по эскизу, с внесением изменений в исполнительную документацию. Техническая диагностика осуществляется с целью определения технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. Диагностика стальных подземных газопроводов и наземных в обваловании проводится по истечении 40 лет, полиэтиленовых газопроводов – по истечении 50 лет. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями, потерей прочности сварных стыков и т.д. Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции принимается собственником газораспределительной сети. Планы – графики диагностирования газопроводов составляются за 6 месяцев до истечения нормативного срока их эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ТКР.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10. | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |