Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская.

# Проектная документация.

# Раздел 2 «Проект полосы отвода».

831-09-ППО

Том 2

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская.. # Проектная документация.. # Раздел 2 «Проект полосы отвода».. 831-09-ППО. Том 2. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 831-09-С; Содержание тома.; 2. 831-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 831-09-ППО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-12. 1.Характеристика и назначение объекта строительства. 2. Расчет размеров земельного участка, предоставленного для размещения линейного объекта. 3. Наружные газопроводы. 4. Охранная зона газораспределительных сетей.; 5-6 7 8-10 11-12. 831-09-ППО.ГЧ; Графическая часть. ГСН-1. Карта – схема в М 1:2000. ГСН-2. План газопровода от ПК0 до ПК3+76.0, от ПК1+17.5 до т.1. ГСН-3. Продольный профиль газопровода от ПК0 до ПК1, от ПК1+37.0 до ПК3+76.0. ГСН-4. Продольный профиль газопровода от ПК1+17.5 до т.1.; 13-17 14 15 16 17. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 831-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 831-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 831-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 831-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 831-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 831-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 831-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 831-09-СМ; Смета на строительство. 9; 831-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | . | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 831-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 831-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 831-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 831-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 831-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 831-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 831-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 831-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 03.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 03.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | 1 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА Строительство газопроводов предусмотрено в микрорайоне «Центральный» Кировского района г. Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская. Назначение объекта - газификация жилых домов частного сектора (индивидуальной застройки). Проектная документация на объект строительства разработана на основании: -постановления администрации города Перми от 05.12.2008 г. №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы» (с изменениями и дополнениями); -решения Пермской городской Думы от 23.12.2008 г. №400 «О бюджете города Перми на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 годов»; -муниципального контракта №13 от 17 августа 2009 г., заключенного с Управлением развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми; -технического задания (приложение 1) к муниципальному контракту №13 от 17 августа 2009 г., утвержденного начальником Управления развития коммунальной инфраструктуры администрации г. Перми А.И. Скрипкиным; -технических условий подключения к газораспределительным сетям №05/00001-21 от 03.06.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис»; -технических условий присоединения к газораспределительным сетям № 09/598 от 30.12.2009 г., выданных Пермским филиалом ЗАО «Фирма Уралгазсервис» и других исходных данных, приложенных в раздел 1 «Пояснительная записка». Проектная документация выполнена в соответствии: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; - СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб»; - СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». Газоснабжение жилых домов предусмотрено природным газом с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³. Газ будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения жилых домов и на пищеприготовление. Диаметры проектируемых газопроводов приняты согласно разработанной схеме газораспределения (смотри подраздел 1 раздела 1). Проектная документация разработана на топооснове, выполненной группой топографов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (см. отчет по инженерно-топографическим изысканиям, подраздел 2 раздела 1). Инженерно-геологические изыскания по трассе газопровода выполнены группой геологов ООО «ГНГ-Пермь» в 2010 г. (см. отчет по инженерно-геологическим изысканиям, подраздел 3 раздела 1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В административном отношении рассматриваемый участок расположен в Кировском районе г. Перми, микрорайон «Центральный» и представляет собой участок малоэтажной застройки. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения: ул. Магистральная, ул. Липатова, ул. Шишкина. Высотные отметки изменяются в пределах 111,46 - 108,52 м (система высот - г. Пермь). Район работ согласно СНиП 23-01-99* относится к IB строительному климатическому району, расположен на Урале Климат рассматриваемой территории - континентальный, с холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата, предохраняет почву от глубокого промерзания, регулируя тепловое состояние верхних слоев почвы. В геоморфологическом отношении территория приурочена ко II правобережной надпойменной террасе долины р. Кама. Рельеф участка ровный, спокойный, с небольшим общим понижением в юго-восточном направлении. Высотные отметки поверхности земли по трассе газопровода изменяются в пределах 111,47 – 108,40 в системе высот г. Перми. В геологическом строении исследуемой территории на разведанную глубину до 5,0 м принимают участие четвертичные алювиальные отложения, представленные песками мелкими. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты. Коренные отложения скважинами глубиной 5,0 м не вскрыты. В период проведения изысканий (январь 2010 г.) грунтовые воды скважинами глубиной до 5,0 м не встречены. В периоды обильного снеготаяния и проливных дождей грунты из маловлажного состояния перейдут в более насыщенное. Но, учитывая высокую фильтрационную способность данных грунтов, образование водоносных горизонтов до исследуемых глубин маловероятно. Нормативная глубина сезонного промерзания для песков мелких составляет - 2,15 м, насыпных грунтов - 2,50 м от поверхности земли. По степени морозной пучинистости пески мелкие и насыпные грунты относятся к практически непучинистым грунтам. Грунты исследуемой территории по трудности разработки распределяются на следующие категории: насыпные грунты- I; пески мелкие - I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Для размещения линейного объекта – проектируемого газопровода, необходимо предоставить земельные участки: - во временное пользование на период строительства – под газопровод высокого и низкого давления; - в постоянное пользование – под проектируемый шкафной газорегуляторный пункт. Площадь земельного участка, отводимого во временное пользование, составляет: S=7,5х463,5+126,0+25,0=3627,0 м2 При расчете учитывали: - 7,5 м – ширина строительной полосы под газопровод, прокладываемый открытым способом; - 126,0 м2 – площадь участка под размещение техники, под рабочие и приемные котлованы при прокладке газопровода бестраншейным методом – методом наклонно-направленного бурения при переходах через улицу Магистральная; - 25 м2 – площадь участка для размещения административно-бытовых помещений. Площадь земельного участка, предоставляемого в постоянное пользование для размещения проектируемого ШРП, равна 20 м2. Она определена по границам ограждения шкафного газорегуляторного пункта. Расчет площадей земельных участков, предоставленных в постоянное и во временное пользование на период строительства смотри так же в разделе 5 «Проект организации строительства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ Проектируемый газопровод предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,67 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. При выборе трассы под проектируемый газопровод рассматривался лишь один, как единственно возможный, вариант прокладки газопровода, исходя из требований технических условий присоединения к газораспределительным сетям и выбранного места установки шкафного газораспределительного пункта. Земельный участок под строительство газопровода находится в муниципальной собственности, категория земель – земли поселений. Номера кадастровых кварталов и вид разрешенного использования следующие: кварталы 59:01:17 1 3049 и 59:01:17 1 3047 – для жилищного строительства; квартал 59:01:17 1 7115 – для использования промышленными объектами, объектами коммунального хозяйства, объектами материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектами транспорта, связи (для железной дороги - неэлектрифицированный подъездной путь). Участок под проектируемый газопровод ровный, спокойный. Проектируемый газопровод пересекает существующий железнодорожный тупик (неэлектрифицированный подъездной путь), улицу Магистральная, а также идет параллельно улице Магистральная в газоне. По обе стороны улицы Магистральная растут тополя, ивы. При прокладке газопровода через улицу от точки врезки в существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0 до проектируемого ШРП необходимо будет срубить два тополя, т.к. нет возможности выдержать нормативное расстояние 1,5 м от газопровода до стволов деревьев. Другой вырубки существующих зеленых насаждений проектной документацией не предусмотрено. Сноса зданий, сооружений, переноса каких–либо существующих коммуникаций в связи со строительством газопровода не будет. Согласно техническим условиям предусмотрено две точки подключения (врезки) проектируемого газопровода. Первая точка врезки – существующий газопровод высокого давления I категории Д=720х10,0, расположенный вдоль улицы Магистральная, напротив дома № 86. Вторая точка врезки – существующий газопровод низкого давления Д=89х3,5 в районе дома № 44 по ул. Шишкина. В проектной документации предусмотрены следующие объемы работ: - подземный стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки № 1 до проектируемого шкафного газорегуляторного пункта – ШРП; - установка шкафного газорегуляторного пункта; - подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления от ШРП вдоль улицы Магистральная с закольцовкой с существующим газопроводом низкого давления (точка врезки № 2). Закольцовка выполнена согласно техническим условиям присоединения с целью поддержания стабильного давления в существующих сетях низкого давления во всем микрорайоне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Врезку в существующий газопровод высокого давления I категории выполнить со сниженным давлением газа, врезку в газопровод низкого давления выполнить с отключением газа. В точках врезки установить контрольные трубки и отключающие устройства. Стальной газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ШРП проложить как открытым способом, так и методом наклонно-направленного бурения. Бестраншейный способ прокладки принят при переходе через ул. Магистральная, т.к. по ней идет очень интенсивное движение грузового и легкового транспорта, и при прокладке через железнодорожный тупик. Полиэтиленовый газопровод низкого давления проложить, в основном, открытым способом, за исключением переходов через улицу Магистральная. Для снижения давления газа с высокого I категории Р=1,2 МПа до низкого Р=0,0025 МПа и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-08-2-ОГ с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления РДУ-32 с диаметром седла клапана 6 мм, с газовым обогревом. Входное давление в ШРП Рвх.=1,2 МПа. Выходное давление из ШРП Рвых.=0,0025 МПа. Максимальная пропускная способность ШРП с учетом 15%-го запаса составляет 300,0 м3/час. Расчетный расход газа составляет 112 м3/час. По трассе газопровода установить отключающие устройства – краны. Краны установить: - в точках врезки – в подземном исполнении с выводом штока под ковер; - на входе и выходе из ШРП – в надземном исполнении. К прокладке приняты трубы стальные электросварные прямошовные Д=108х4,0, 89х3,5, 57х3,5 по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Д=110х10,0 по ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности труб не менее 2,5. Полиэтиленовые трубы поставляются в бухтах по 400,0 м, стальные трубы – мерные. Газопровод проложить на глубине не менее 1,0 м в практически непучинистых грунтах на естественном основании. В местах прокладки стального газопровода (после неразъемного соединения «полиэтилен-сталь») выполнить засыпку траншеи песком на всю глубину. По всей остальной трассе газопровода выполнить присыпку газопровода местным грунтом, не содержащим щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, далее на всю глубину траншеи местным грунтом. Предусмотреть тщательное уплотнение грунтов засыпки. При прокладке газопровод будет пересекать существующие инженерные коммуникации: теплотрассу, канализацию, водопровод, электрические кабели и кабели связи. Пересечение газопровода каналом теплосети выполнить в футляре открытым способом. На футлярах и канале теплосети установить контрольные трубки, которые в целях защиты от механических повреждений вывести на поверхность земли под ковер. Расстояние по вертикали от футляра на газопроводе до канала теплосети выдержать согласно профилю, но не менее 0,2 м. При пересечении с электрокабелем и кабелем связи работы вести вручную, предусмотреть защиту кабелей из швеллеров №№ 8 – 10 длиной 6,0 м (швеллер № 10 расположить под кабелем, швеллер № 8 - над кабелем). Газопровод проложить ниже кабелей на 0,5 м. Работы без представителей электросетей и службы связи не производить. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Углы поворота трассы газопровода менее 90˚ выполнить упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сварку полиэтиленовых труб производить муфтами с закладными электроспиралями. Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения земляных работ, необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода полиэтиленовой сигнальной ленты шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ». На участках пересечений газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемых коммуникаций. Необходимо выполнить акты освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 и приложения Л СП 42-101-2003 на следующие этапы: 1) - - геодезическую разбивку трассы; 2) - устройство траншеи; 3) - подготовку основания под газопровод; 4) - проверку положения трубы газопровода в плане и по высоте; 5) - укладку защитных футляров; 6) - сварку гарантийного стыка и проверку качества сварных стыков; 7) - изоляцию стыков и защитное покрытие трубы газопровода; 8) - готовность противокоррозионной защиты газопровода; 9) - обратную засыпку газопровода с уплотнением каждого слоя; 10) - протаскивание газопровода в футляре; 11) - продувку газопровода; 12) - герметизацию футляра; 13) - протаскивание трубы, футляра по буровому каналу; 14) - испытание газопровода на герметичность после протаскивания (при ННБ); 15) - прием газопровода, выполненного бестраншейным способом, с исполнительным паспортом на газопровод и журналом производства работ; 16) - испытание всего газопровода на герметичность. Выполнить защиту стального газопровода согласно подразделу 1 раздела 2 «Электрохимическая защита». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. ОХРАННАЯ ЗОНА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ Согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000 г., установлены охранные зоны распределительных газопроводов и газорегуляторных пунктов. Для распределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: -вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода; - вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. На земельном участке, входящем в охранную зону газопровода, в целях предупреждения повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; -перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; -устраивать свалки, склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и др. химически активных веществ; -огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; -разводить огонь и размещать источники огня; -рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов (ШРП), станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения, систем телеметрии; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорами надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газопровода, при которой производиться нарушение поверхности земельного участка, обработка почвы на глубину более 0.3 м осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей. При производстве работ в охранной зоне газопровода руководствоваться «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим физическим лицам, собственникам, владельцам, пользователям и другим, осуществляющим хозяйственную деятельность на земельных участках охранных зон, производить действия, нарушающие требования «Правил охраны газораспределительных сетей» (п. 14). Юридические и физические лица обязаны строго соблюдать требования настоящих правил и в случае нарушения их, а также функционирования газораспределительных сетей, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ППО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |