Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская.

# Проектная документация.

# Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, # входящие в инфраструктуру линейного объекта».

831-09-ИЛО

Том 4

2010 Общество с ограниченной ответственностью «ГНГ - Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Центральный Кировского района города Перми по улицам: ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская.. # Проектная документация.. # Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, # входящие в инфраструктуру линейного объекта».. 831-09-ИЛО. Том 4. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010.. Взам. инв. №. Подпись и дата. Инв. № подл..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 831-09-С; Содержание тома.; 2. 831-09-СП; Состав проектной документации.; 3. 831-09-ИЛО.ТЧ; Текстовая часть.; 4-. 1. Газорегуляторный пункт. 1.1. Назначение и характеристика. 1.2. Технологическая часть. 2. Схема планировочной организации земельного участка. 2.1. Основание для разработки раздела. 2.2. Краткая характеристика земельного участка. 2.3. Технико-экономические показатели земельного участка. 2.4. Инженерная подготовка территории. 2.5. Благоустройство. Противопожарные мероприятия. 2.6. Инженерные сети. 3. Архитектурно-строительные решения. 3.1. Основание для разработки раздела. 3.2. Сведения о градостроительных, природных и инженерно-геологических условиях строительства. 3.3 Конструктивные решения. 3.4. Защита строительных конструкций от коррозии. 4. Молниезащита и заземление ГРПШ. 4.1. Исходные данные. 4.2. Мероприятия по заземлению и молниезащите. 5. Автоматизация технологических процессов.; 5-6 5 6 7-9 7 7-8 8 8 8 9 10-12 10 10-11 11 12 13-14 13 13-14 15-16. 831-09-ИЛО.ГЧ; Графическая часть. ГСН-1. Принципиальная схема ГРПШ-08-2-ОГ.; 17-18 18. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.10 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 831-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 831-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита.. 3; 831-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 831-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 831-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 831-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 831-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 831-09-СМ; Смета на строительство. 9; 831-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. | ДОКУМЕНТАЦИИ | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
| 3. СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 831-09-ППО-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 831-09-ППО-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 831-09-ППО-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.3; 831-09-ППО-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 831-09-ППО-ГСН; Проект полосы отвода. 3; 831-09-ППО-ГСН; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 831-09-ППО-ПОС; Проект организации строительства. 5; 831-09-ППО-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 6; 831-09-ППО-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7; 831-09-ППО-СМ; Смета на строительство. 8; 831-09-ППО-ИТМГОЧС; Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.. Взам. инв. №. Подпись и дата. 831-09-ППО. Изм; Кол.уч; Лист; №док; Подпись; Дата. Инв. № подл.; Стадия; Лист; Листов. П; -; 1. ГИП; Курилова; 03.10.; СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ; ООО. Н. контр.; Курилова; 03.10.; ДОКУМЕНТАЦИИ; «ГНГ-Пермь». | 4 |  |
|  |  |  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ИЛО.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | # ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ. 1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА Для снижения давления газа с высокого I категории Р=1,2 МПа до низкого Р=0,0025 МПа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности марки ГРПШ-08-2-ОГ производства ООО «Завод Газ-Стандарт» г. Саратов. Шкафной газорегуляторный пункт предназначен также для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, для автоматического отключения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх допустимых значений. ШРП размещен на свободной, незастроенной территории, с учетом исключения его повреждений от наезда транспорта, в ограждении, в соответствии со строительными нормами и правилами. Раздел генплана, архитектурно-строительные решения на установку ШРП разработаны в рабочей документации. В рабочей документации также приводятся чертежи на молниеотвод и решается вопрос по телеметрии, а именно, по передаче сигналов о работе ШРП на пульт в организацию, занимающуюся эксплуатацией газораспределительных сетей. ШРП выбран на основании опросного листа, высланного на завод-изготовитель, и имеет следующие технические характеристики: - количество линий редуцирования (рабочая и резервная)…………………………………….….… - 2 шт.; - тип регулятора…………………………………..… - РДУ-32С-6-1,2; - регулируемая среда………………………….….… - природный газ по ГОСТ 5542-87; - давление на входе……………………………….… - Р=1,2 МПа, Рфакт.=0,6 МПа; - давление на выходе……………………………..…. - Р=0,0025 МПа; - пропускная способность при максимальном входном давлении…………………………………..... - Q=300 м3/час; - расчетная пропускная способность……………….. - Q=134 м3/час; - условный диаметр входного/выходного патрубка - 50/32 мм; - расположение входного/выходного патрубка…… - горизонтальное справа/ горизонтальное слева. ШРП рассчитан на устойчивую работу в заданных климатических условиях, отопление ШРП предусмотрено автономное от газового обогревателя ОГ, поставляемого в комплекте с ШРП. Параметры настройки ШРП уточняются при пусконаладочных работах. К установке принят ШРП с двумя линиями редуцирования для надежного и бесперебойного снабжения газом жилого сектора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ИЛО.ТЧ.ТХ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. В ШРП, согласно представленной ниже функциональной схеме, на каждой линии редуцирования установлены: запорная арматура, фильтр газовый ФГ-50-01, регулятор давления газа универсальный РДУ-32С-6-1,2, общий предохранительно-сбросной клапан КПС-20Н8, регулятор давления газа РДСГ-1,2 для снижения давления газа для газового обогревателя ОГ, контрольно-измерительные приборы (КИП). В регуляторе давления газа универсальном РДУ-32 соединены и независимо работают следующие устройства: регулятор давления, автоматическое отключающее устройство и сбросной клапан. В случае повышения давления газа на выходе регулятора до 2,5±0,25 кПа открывается сбросной клапан, обеспечивающий сброс газа в атмосферу через свечу. Если давление газа будет в дальнейшем повышаться до 3,7 кПа, вход газа в регулятор автоматически перекроется. В случае понижения входного давления до 0,01-0,05 МПа вход газа в регулятор также перекрывается. Пуск регулятора в работу производится вручную после устранения причин, вызывающих срабатывание автоматического отключающего устройства подачи газа. Регулятор давления газа подобран по максимальному расходу газа и требуемому перепаду давления. Пропускная способность регулятора принимается на 15-20 % больше максимального расчетного расхода газа, выходное давление – в пределах не более 10 % от номинального. Для очистки газа от механических примесей и защиты регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями на каждой нитке редуцирования установлены газовые фильтры заводского изготовления. Пропускная способность фильтра определяется исходя из максимально допустимого перепада давления на кассете фильтра, указанного в паспорте. Общий предохранительно-сбросной клапан установлен за регуляторами давления и предназначен для сброса газа в атмосферу в случае кратковременного повышения давления газа сверх установленного, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования у потребителей. Пружинный клапан КПС-20Н8 снабжен устройством для его принудительного открытия. Перед предохранительно-сбросным клапаном установлено отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом помещении. Трубопровод, отводящий газ от клапана, необходимо вывести на высоту не менее 4,0 м от уровня земли. В ШРП имеются продувочные и сбросные трубопроводы, которые также выводятся на высоту не менее 4,0 м от поверхности земли. На концах продувочных и сбросных трубопроводов предусмотрены устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ИЛО.ТЧ.ТХ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ. 4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. Проект молниезащиты и заземления шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-08-2-ОГ для жилых домов, расположенных в микрорайоне Центральный Кировского района г. Перми по ул. Магистральная, ул. Керченская, ул. Автозаводская выполнен на основании: - задания на проектирование; и в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Седьмое издание; - СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 4.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ. В соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 предусмотрена молниезащита шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-08-2-ОГ по II категории, как для специальных объектов, представляющих опасность для непосредственного окружения. Защита от прямых ударов молнии шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-08-2-ОГ выполняется стержневым молниеотводом высотой 13,5 м. Молниеотвод изготовить из стальных труб и круглой стали по чертежам марки «АС». Молниеотвод установить на защищаемом объекте и присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. На площадке установки ГРПШ-08-2-ОГ смонтировать заземляющее устройство. Для этого использовать электроды заземления из круглой стали диаметром 18 мм длиной 5 м, соединенные стальной полосой сечением 40х4 мм с помощью сварки. Заземляющее устройство проложить в земле на глубине 0,8 м от поверхности земли. Место расположения и прокладку заземлителя уточнить по месту. Металлический каркас ГРПШ присоединить к заземляющему устройству с помощью стальной полосы сечением 40х4 мм. Электрическое сопротивление линии заземления, полученное замерами, в любое время года должно быть не более 10 Ом. В случае если после монтажа заземляющего устройства сопротивление линии заземления окажется не соответствующим норме, следует забить дополнительные электроды заземления, соединенные с заземляющим устройством горизонтальным заземлителем из стальной полосы сечением 40х4 мм. Металлические конструкции должны иметь надежный электрический контакт с заземляющим устройством. Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода выполнен в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 как для объекта II категории молниезащиты. ГРПШ-08-2-ОГ полностью попадает в зону защиты проектируемого молниеотвода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 831 - 09 – ИЛО.ТЧ.ЭГ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  | Разработал |  | Куликова |  |  | 03.10 | МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ. | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 03.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.контр. |  | Курилова |  |  | 03.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При монтаже устройств молниезащиты и заземления газорегуляторного пункта руководствоваться инструкцией СО 153-34.21.122-2003, ПУЭ Седьмое издание и СНиП 3.05.06-85. После окончания монтажных работ необходимо провести испытание заземляющего устройства согласно «Правилам устройства электроустановок». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 831 - 09 – ИЛО.ТЧ.ЭГ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831-09-ИЛО.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разраб. |  | Черепанова |  |  | 03.1000 |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Дроздова |  |  | 03.10 | ## ГРАФИЧЕСКАЯ | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧАСТЬ | ООО |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. контр. |  | Курилова |  |  | 03.10. |  | «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |