|  |  |  | ### 5. Автоматизация технологических процессов Данный раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями: - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - Правил устройства электроустановок (ПУЭ); - Технических условий Пермского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» № 09/598 от 30.12.2009г. В проекте предусмотрено оснащение шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ-08-2-ОГ комплексом технических средств телеизмерений. Данный контролируемый пункт является звеном автоматизированной системы контроля за технологическими процессами газоснабжения г. Перми, и используется в мониторинге газораспределительных сетей города диспетчерской службой ЗАО «Фирма Уралгазсервис». Связь между диспетчерским центром и контролируемым пунктом осуществляется по радиоконалу. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта решает следующие задачи: - контроль значения входного и выходного давления газа газорегуляторного пункта; - контроль несанкционированного проникновения в газорегуляторный пункт; - контроль состояния источника питания; - контроль исправности аппаратуры. - передачу информации о состоянии контролируемых параметров по запросу диспетчерского центра. Комплекс технических средств телеметрии контролируемого пункта включает в себя следующие компоненты: - бокс телеметрии с антенной; - датчики измерения избыточного давления; - охранные извещатели. Бокс телеметрии предназначен для сбора информации с датчиков избыточного давления и охранных извещателей, хранения и передачи этой информации в диспетчерский центр. Основными элементами бокса телеметрии являются: - коммутационный шкаф УТ200; - контроллер объектовый УТ-322.390; - пакетный модем УТ-322.390; - радиостанция ICOM F16; - барьеры искрозащиты ТСС Ех2А; - гелевые аккумулятры с контроллером управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 831-09-ИЛО.ТЧ.АГСН |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  |  |  |  |  |  |  | Автоматизация технологических процессов | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Тарарыков |  |  |  |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Разработал |  | Озерова |  |  |  |  | ООО «ГНГ-Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Бокс телеметрии с ПО поставляет ООО «Урал Телеком» г.Пермь. Для измерения давления газа на входе и выходе газорегуляторного пункта используются датчики избыточного давления типа DMP 331. Датчики имеют исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT4, и подключаются к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Монтаж датчиков на газопроводе осуществляется с использованием тройникового соединителя и имеющегося на газопроводе штуцера для установки манометра. В качестве охранных датчиков в проекте использованы извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26/В. Извещатель имеет исполнение по взрывозащите 0ЕхiaIICT6 и подключается к объектовому контроллеру через барьер искрозащиты. Электрические проводки от датчиков давления и охранных извещателей выполнены экранированным кабелем МКЭШ. Кабели внутри газорегуляторного пункта защищены гофрированной трубой. Ввод кабелей в корпус газорегуляторного пункта выполнен с использованием сальника. Заземление бокса телеметрии выполнить присоединением его заземляющего контакта к корпусу газорегуяторного пункта при помощи заземляющего проводника сечением 4 мм2. Заземление пункта выполнено по проекту марки «ЭГ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 831-09-ИЛО.ТЧ.АГСН | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Взам. инв. N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв.N подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |
|  |  |  | Копировал |  |  |  |  |  |  |  |  |