Приложение №3 к

Извещению о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**на электромонтажные работы по установке прибора учета электрической энергии в нежилых помещениях 1ого этажа по адресу: ул. Закамская,22**

1. Проложить кабель ВВГ 3х4 мм.кв. от ВРУ до щитка с электросчётчиком, щиток установить в помещении 16 на 1ом этаже по плану строения.
2. Установить электрическую розетку в помещении 27, проводку к ней проложить кабелем ВВГ 3х2,5 мм.кв. в кабельном канале.
3. Подключить электрические розетки и светильники помещений 15,16,27 через электрический счётчик СОЭ-52/50-11.
4. В щитке эл. счётчика установить автоматические выключатели :ВА 101 32А – ввод, 1 шт., ВА 101 25А – на эл. розетки 2шт; ВА 101 16А – на светильники, 1шт.
5. Провести перекоммутацию электропроводки освещения и электрических розеток помещений 15,16,27 от существующих групп на вновь проложенные кабельные линии.
6. Электромонтажные работы провести согласно ПУЭ.
7. Прибор учета эл/эн. должен входить в число зарегистрированных в Государственном реестре средств измерений.

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП