УТВЕРЖДАЮ:

И.о.директора МКУ «УС г.Перми»

_____________В.В.Андреев

«__»________________2012г

Техническое задание

на оказание услуг по проведению технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них и газового оборудования

| 1. Основание для проведения работ | -Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год к решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 3 Назначение, наименование, местоположение объекта | Проведение технического и аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них и газового оборудования: 1. г.Пермь, Мотовилихинский район, м-н Висим по ул. Володарского от ул.Свободы до ул. Партизанской, по ул. Пролетарская, Пигасова, Сельскохозяйственная. Протяженность -2839,84 м, Диаметр 57-160 мм, Материал –Сталь,п/э. 2. г.Пермь, Свердловский район, пос Голый мыс по ул. Больничная, Школьная, Рабочая, Молодежная, Ключевая. Протяженность -769,99 м, Диаметр 89-110 мм, Материал –Сталь,п/э. 3. г.Пермь, Мотовилихинский район, м-н Вышка-2 по ул. Целинная, ул. 1-я,2-я,3-я Новгородская, ул.Пороховая. Протяженность -1787,25 м, Диаметр 57-110 мм, Материал –Сталь,п/э. 4. г.Пермь,Мотовилихинский район, м-н Центральный (с/х «Мотовилихинский») по ул.Спортивная, Городецкая, В.Пановой. Протяженность -2428,28 м, Диаметр 57-160 мм, Материал –Сталь. 5. г.Пермь, Мотовилихинский район, м-н Вышка-1 по ул. Мостовая,Огородникова. Протяженность -1918,50 м, Диаметр 63-160 мм, Материал –Сталь. 6. г.Пермь,м-н Новые Броды. Протяженность -3100,0 м. |
| 4. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. |
| 5. Перечень выполняемых работ | № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Объем работ. Объект: газопровод Вышка -1. 1; Обход и осмотр наружного газопровода среднего давления; 10 м; 2,1; 29.4. 2; Обход и осмотр наружного газопровода низкого давления; 10 м; 189,75; 1328.25. 3; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.(летний период); пункт; 1; 6. 4; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.(зимний период); пункт; 1; 1. 5; Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования; ГРП; 1; 1. 6; Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования; пункт; 1; 1. 7; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 1; 1. 8; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 1; 1. 9; Проверка на загазованность контрольной трубки.; Конт. трубка; 10; 60. 10; Дополнительные работы, связанные с очисткой крышек колодцев от снега и льда; Конт. трубка; 10; 10. 11; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром 51-100мм; задвижка (кран); 2; 3. 12; Транспортные услуги; м/час; 1; 7. 13; Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальными или медно-сульфатными электродом: «сооружение-земля»; Пункт.изм.; 1; 2. 14; Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения; фланец; 2; 2. 15; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта Расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы. Объект: газопровод Висим по ул.Пролетарская,... 16; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 28,3984; 198,786. 17; Проверка на загазованность контрольной трубки; Конт. трубка; 1; 6. 18; Дополнительные работы, связанные с очисткой крышек колодцев от снега и льда; Конт. трубка; 1; 1. 19; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформл.; 1; 14. 20; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром до 50 мм; Задвижка (кран); 4; 4. 21; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования (летний период).; пункт; 1; 6. 22; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования (зимний период).; пункт; 1; 1. 23; Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при двух нитках редуцирования; пункт; 1; 1. 24; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 1; 1. 25; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 1; 1. 26; Замена пружин манометров в ГРП; манометр; 1; 1. 27; Реставрация настенных знаков; Знак; 10; 10. 28; Транспортные расходы; час; 1; 7. 29; Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных эл.сетях при измерении разности потенциалов до 4 пунктов; установка; 1; 2. 30; Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения; фланец; 5; 5. 31; Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия; КИП; 1; 1. 32; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта Расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы. Объект: Газопровод м-н Центральный. 33; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода высокого давления; 100 м; 5,4515; 76,32. 34; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 18,8313; 131,52. 35; Проверка на загазованность контрольной трубки; Конт. трубка; 4; 24. 36; Дополнительные работы, связанные с очисткой крышек колодцев от снега и льда; Конт. трубка; 4; 4. 37; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформл; 1; 14. 38; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром 51-100мм; Задвижка (кран); 2; 2. 39; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром 51-100мм; Задвижка (кран); 1; 1. 40; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования (летний период); пункт; 1; 6. 41; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.(зимний период); пункт; 1; 1. 42; Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; ГРП; 1; 1. 43; Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; пункт; 1; 1. 44; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 1; 3. 45; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 1; 3. 46; Очистка газового фильтра типа ФГ диаметром до 100 мм; фильтр; 1; 1. 47; Замена пружинных манометров в ГРП; манометр; 1; 1. 48; Транспортные расходы; м/час; 1; 7. 49; Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных эл.сетях при измерении разности потенциалов до 4 пунктов; установка; 0,25; 0,5. 50; Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения; фланец; 3; 3. 51; Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия; КИП; 1; 1. 52; Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления; Пункт изм.; 1; 1. 53; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта Расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы. Объект: газопровод Голый мыс ул.Больничная, Школьная. 54; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 5,8194; 17,46. 55; Обход и осмотр трассы надземного распределительного газопровода низкого давления; 100 м; 1,8805; 5,64. 56; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформл.; 1; 7. 57; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром 51-100мм; Задвижка (кран); 3; 3. 59; Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения; фланец; 5; 5. 60; Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальными или медно-сульфатными электродом: «сооружение-земля»; Пункт.изм.; 5; 2,5. 61; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта Расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы. Объект: газопровод Вышка-2 ул.Целинная,…. 62; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода среднего давления; 100 м; 5,76; 80.64. 63; Обход и осмотр трассы внутриквартального газопровода и газопровода-ввода; 10 м; 121,1; 847.7. 64; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром 51-100мм; Задвижка (кран); 3; 3. 65; Проверка на загазованность контрольной трубки; Конт. трубка; 12; 72. 66; Дополнительные работы, связанные с очисткой крышек колодцев от снега и льда; Конт. трубка; 12; 12. 67; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью менее 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; пункт; 1; 6. 68; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью менее 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования в зимний период; пункт; 1; 1. 69; Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; пункт; 1; 1. 70; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 2; 1. 71; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 2; 1. 72; Проверка эффективности действия катодной или дренажной установки на сложных эл.сетях при измерении разности потенциалов до 4 пунктов; установка; 1; 0,5. 73; Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия; КИП; 1; 1. 74; Технический осмотр протекторной защиты; Протекторная защита; 1; 2. 75; Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения; фланец; 6; 6. 76; Измерение разности потенциалов визуальными приборами. Место измерения стальными или медно-сульфатными электродом: «сооружение-земля»; Пункт.изм.; 6; 3. 77; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта. Объект: газопровод м-н Новые Броды. 78; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода высокого давления; 100 м; 31,00; 124. 79; Техническое обслуживание задвижки, установленной надземно при Д 101-200 мм; задвижка; 3; 3. 80; Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на сложных электрических схемах (В состав работ включено измерение разности потенциалов «сооружение-земля» в точке дренирования); станция; 1; 14. 81; Технический осмотр блока совместной защиты; блок; 3; 3. 82; Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия; КИП; 10; 10. 83; Проверка эффективности действия катодной или дренажной на установки на сложных эл. схемах при измерении разности потенциалов до 10 пунктов; установка; 1; 2. 84; Аварийно-диспетчерское обслуживание объекта. |
| 6.Обязательные требования. | - Проведение технического и обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания газопроводов, сооружений на них (в т.ч. ШРП, ЭХЗ) газового оборудования в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденными постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 № 9 (ПБ 12-529-03) и требованиям ОСТ-153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем», утвержденного приказом Минэнерго РФ от 27.06.2003 № 259. Разработать график по обслуживанию газопроводов (с учетом ревизии запорной арматуры), график технического обслуживания и ремонта газового оборудования (в т.ч. средств ЭХЗ). Обеспечение качественного оказания услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и иными актами собственными силами в сроки и в объемах, указанных в перечне выполняемых работ. Обеспечение круглосуточного режима аварийно-диспетчерского обслуживания газового хозяйства объекта. Внесение сведений об оказанных услугах в журналы и паспорта по эксплуатации газового оборудования. Согласование плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства. Своевременно выполнять и устранять замечания инспектирующих органов по состоянию объекта газового хозяйства. Ежеквартально сдавать работы по унифицированной форме №КС-2. |
| 7.Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта до 01.11.2012 |

Составил:									С.В.Лобанова

Проверил:	Главный инженер МКУ «УС г.Перми»

В.В.Баранов

Согласовал:

Заместитель директора МКУ «УС г.Перми»

С.А.Селиванов