Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Приложение №  1 к муниципальному контракту

## Техническое задание

На выполнение работ по содержанию очистных сооружений на объектах «Переход ул. Стахановская – Ива»  на 2012 год.

Эксплуатация очистных сооружений осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.201 и проектно-эксплуатационной документацией (Приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 11 к муниципальному контракту) с оформлением и ведением записей в соответствующих журналах.

Основными задачами эксплуатации очистных сооружений являются:

а) Обеспечение проектных параметров очистки дождевых  сточных вод.

б) Организация эффективной, бесперебойной и надежной работы технологического  оборудования.

в) Систематический контроль за работой очистных сооружений.

Постоянного присутствия персонала при эксплуатации очистных сооружений не требуется. Требуется периодический технический осмотр, осмотр оборудования во время весеннего паводка, после первого весеннего дождя и дождей большой интенсивности. На осенне-зимний период, перед наступлением отрицательных температур проводится консервация станции, с началом таяния снега – её расконсервация.

Степень очистки сточных вод должна соответствовать «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» от 1991 года, СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и соответствовать нормам ПДК загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Работа очистных сооружений на мостовых переходах через р. Данилиха, р. Егошиха, р. Ива предусматривается в весеннее-летне-осенний период (при наступлении положительных температур).

До начала эксплуатации очистных сооружений необходимо:

- Оформление разрешительных документов на сброс стоков в водоем народно-хозяйственного назначения (р. Данилиха, р. Егошиха, р. Ива), согласование мест и условий отбора проб и контроля состава  дождевых сточных вод.

- Заключение договоров на утилизацию нефтесодержащих отходов и твердого осадка.

- Организация круглосуточной охраны очистных сооружений, удалённых от жилой застройки.

- Проведение пуско-наладочных работ

В эксплуатацию очистных сооружений на мостовых переходах через р. Данилиха, р. Егошиха. входят следующие операции:

- Расконсервация станции.

  - Снятие надувных пробок с подводящего и отводящего коллекторов.

  - Проверка и настройка переливных кромок в приёмной, распределительной и перепускной камерах.

  - Закрытие запорной арматуры на перепускных трубопроводах.

  - Настройка (при необходимости) поплавковых клапанов, ревизия электрооборудования (при необходимости) проводится раз в году в середине апреля начале мая месяца, после установки постоянной плюсовой температуры.

  - Запуск в работу при приеме талых вод с установкой сорбционных бонов и заполнение сорбционных фильтров фильтрующей загрузкой, при необходимости заполнение угольных фильтров.

  - Отбор анализов  исходной воды. Контроль работы фильтров по манометрам. Настройка расходных характеристик насосов.

  - Заправка системы биопрепаратами для разложения нефтепродуктов при установившейся температуре воды более 50С (два раза в сезон в мае и в августе).

2. Регламентные работы

2.1. Запуск станции в работу и доведение  очистки поступающих дождевых стоков с концентрацией по взвешенным веществам 250 мг/л, нефтепродуктов до 14 мг/л на входе в станцию до 3 мг/л по взвешенным веществам и до 0,05 мг/л по нефтепродуктам на выходе со станции.

2.2. Систематический контроль за качеством и технологией работы очистных сооружений. Отбор анализов  очищенной воды и их  выполнение в аккредитованной лаборатории.

2.3.  Проведение обеззараживания оборудования, застоявшихся  стоков.

3. Во время весеннего паводка, после первого дождя  и выпадения дождей большой интенсивности:

- проведение осмотра очистных сооружений, устранение неполадок, в случае их возникновения и очистка решеток в распределительных камерах от мусора;

- проверка работы фильтров с оценкой засоренности, при необходимости их промывка.

4. Внештатные ситуации.

4.1.  В кратчайшие сроки устранение внештатных и аварийных ситуаций на технологическом оборудовании очистных сооружений.

4.2. При возникновении аварийных залповых сбросов на очистные сооружения стоков опасных веществ совместно с Заказчиком оцениваются работы по ликвидации последствий аварии. Работы проводятся собственными силами или с привлечением сторонних организаций по дополнительному соглашению.

5. Консервация станции

5.1. сорбционные боны выжимаются (один раз в сезон, уточняется при пуско-наладочных работах) на отжимном механическом устройстве и используются повторно (до 5 раз). Нефтесодержащие отходы вывозятся на утилизацию в бочках (октябрь месяц)

5.2. Перед наступлением отрицательных температур в конце сезона (ориентировочно в конце октября) – опорожняются  емкостные блоки, устанавливаются надувные пробки, опорожняется оборудование.

5.3. Удаляются механические загрязнения (осадок) из донной части отстойника один раз в конце летнего сезона с помощью мотоблока (в конце августа-сентябре). Твердый осадок вывозится и утилизируется на полигоне бытовых отходов.

5.4. Выгружается сорбционная загрузка из фильтров и помещается  на теплый склад с температурой не ниже +50С.

5.5. Консервируется оборудование очистных сооружений  на зимний период.

В эксплуатацию очистных сооружений на мостовом переходе через р. Ива входят следующие операции:

- Расконсервация станции:

  - Снятие надувных пробок с подводящего и отводящего коллекторов.

  - Проверка и настройка переливных кромок в приёмной, распределительной и перепускной камерах.

  - Закрытие запорной арматуры на перепускных трубопроводах.

  - Настройка (при необходимости) поплавковых клапанов проводится раз в году в середине апреля начале мая месяца, после установки постоянной плюсовой температуры.

  - Запуск в работу при приеме талых вод с установкой сорбционных бонов и заполнение сорбционных фильтров фильтрующей загрузкой.

  - Отбор анализов  исходной воды. Контроль работы фильтров по манометрам. Настройка расходных характеристик насосов.

  - Заправка системы биопрепаратами для разложения нефтепродуктов при установившейся температуре воды более 50С (два раза в сезон в мае и в августе).

2. Регламентные работы:

2.1. Запуск станции в работу и доведение  очистки поступающих дождевых стоков с концентрацией по взвешенным веществам 1300 мг/л, нефтепродуктов 15 мг/л на входе в станцию до 10 мг/л по взвешенным веществам и до 0,05 мг/л по нефтепродуктам на выходе со станции.

2.2. Систематический контроль за качеством и технологией работы очистных сооружений. Отбор анализов  очищенной воды и их  выполнение в аккредитованной лаборатории.

2.3.  Проведение обеззараживания оборудования, застоявшихся  стоков.

3. Во время весеннего паводка, после первого дождя  и выпадения дождей большой интенсивности:

- проведение осмотра очистных сооружений, устранение неполадок, в случае их возникновения и очистка решеток в распределительных камерах от мусора;

- проверка работы фильтров с по качеству очистки стоков, при необходимости их промывка.

4. Внештатные ситуации:

4.1.  В кратчайшие сроки устранение внештатных и аварийных ситуаций на технологическом оборудовании очистных сооружений.

4.2. При возникновении аварийных залповых сбросов на очистные сооружения стоков опасных веществ совместно с Заказчиком оцениваются работы по ликвидации последствий аварии. Работы проводятся собственными силами или с привлечением сторонних организаций по дополнительному соглашению.

5. Консервация станции:

5.1. сорбционные боны выжимаются (один раз в сезон, уточняется при пуско-наладочных работах) на отжимном механическом устройстве и используются повторно (до 5 раз). Нефтесодержащие отходы вывозятся на утилизацию в бочках (октябрь месяц)

5.2. Перед наступлением отрицательных температур в конце сезона (ориентировочно в конце октября) – опорожняются  емкостные блоки, устанавливаются надувные пробки, опорожняется оборудование.

5.3. Удаляются механические загрязнения (осадок) из донной части отстойника один раз в конце летнего сезона с помощью мотоблока (в конце августа-сентябре). Твердый осадок вывозится и утилизируется на полигоне бытовых отходов.

5.4. Выгружается сорбционная загрузка из фильтров и помещается  на теплый склад с температурой не ниже +50С.

5.5. Консервируется оборудование очистных сооружений  на зимний период.

Вне зависимости от степени загрязнения производится обязательная очистка всей системы перед консервацией очистных сооружений на зимний период. При консервации очистных сооружений на зимний период, должно быть исключено попадание в них воды при оттепелях, путём перекрытия водоприёмных систем.

Приложение №1

К техническому заданию по содержанию очистных сооружений на объектах «Переход ул. Стахановская – Ива»  на 2012 год.

СОСТАВ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

| Очистные сооружения на р. Егошиха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения №1,2 |  |  |  |
| № п.п. | Наименование элемента | Количество элементов | Примечание |
| 1. | Дождеприёмный колодец | 1 |  |
| 2. | Распределительная камера | 1 |  |
| 3. | Накопительная ёмкость | 1 |  |
| 4. | Блок доочистки | 1 |  |
| 5 | Перепускная камера | 1 |  |
| Очистные сооружения на р. Данилиха |  |  |  |
| Очистные сооружения №1 |  |  |  |
| № п.п. | Наименование элемента | Количество элементов | Примечание |
| 1. | Дождеприёмный колодец | 1 |  |
| 2. | Распределительная камера | 1 |  |
| 3. | Решётка для очистки от крупного мусора | 1 |  |
| 4. | Емкостной блок | 1 |  |
| 5. | Отстойник | 1 | Сорбщионные боны |
| 6. | Блок с тонкослойными элементами | 1 | Ламелевый сепаратор |
| 7. | Осадочный фильтр | 1 | Промывные фильтры |
| 8 | Сорбционный фильтр | 1 | С заменяемой загрузкой |
| 9 | Перепускная камера | 1 |  |
| Очистные сооружения №2 |  |  |  |
| 1. | Дождеприёмный колодец | 1 |  |
| 2. | Приёмная камера | 1 |  |
| 3. | Распределительная камера | 1 |  |
| 4. | Ёмкостной блок | 1 |  |
| 5. | Накопительная ёмкость | 1 |  |
| 6. | Оборудование доочистки | 2 |  |

| Очистные сооружения на р. Ива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения №2,3,4 |  |  |  |
| № п.п. | Наименование элемента | Количество элементов | Примечание |
| 1. | Дождеприёмный колодец | 1 |  |
| 2. | Распределительная камера | 1 |  |
| 3. | Решётка для очистки от крупного мусора | 1 |  |
| 4. | Емкостной блок | 1 |  |
| 5. | Отстойник | 1 |  |
| 6. | Фильтр доочистки | 1 |  |
| 7. | Установка приготовления и дозирования коагулянта | 1 |  |
| 8 | Сорбционный фильтр | 1 |  |
| 9 | Перепускная камера | 1 |  |

Приложение №2

К техническому заданию по содержанию очистных сооружений на объектах «Переход ул. Стахановская – Ива»  на 2012 год.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Очистные сооружения на р. Данилиха

Очистные сооружения №1

Площадка откоса на левом берегу р. Данилихи с подъездом от местного проезда.

Очистные сооружения №2

Площадка откоса на правом берегу р. Данилихи с подъездом от местного проезда

Очистные сооружения на р. Егошиха

Очистные сооружения №1

Площадка откоса на левом берегу р. Егошиха с подъездом от местного проезда.

Очистные сооружения №2

Площадка откоса на правом берегу р. Егошиха с подъездом от местного проезда

Очистные сооружения на р. Ива

Очистные сооружения №2

Площадка на водоразделе р. Ива и Талажанка.

Очистные сооружения №3

Левый берег р. Огаршиха

Очистные сооружения №4

Правый берег р. Ива

Приложение №3

К техническому заданию по содержанию

очистных сооружений на объектах «Переход

ул. Стахановская – Ива»  на 2012 год.

ЦИКЛИЧНОСТЬ РАБОТ. по эксплуатации очистных сооружений дождевых сточных вод на мостовом переходе через р.Данилиха, соединения улиц Стахановская - ул.Чкалова. № п/п; Наименование работ и затрат; Кол-во операций, циклов в 1 год. 1; Зачистка территории очистных сооружений и подъездных дорог от снега; 1. 2; Внешний осмотр; ежедневно. 3; Технический осмотр (после опорожнения сооружения); 3. 4; Загрузка сорбентной загрузки в фильтры; 1. 5; Загрузка гидроантрацита в фильтры; 1. 6; Запуск очистных сооружений. Настройка на режим очистки; 2. 7; Подготовка и введение в работы сорбционных бонов; 1. 8; Контроль за технологией очистки. Корректирующие действия; 74. 9; Обеззараживание стоков; 3. 10; Контроль за качеством очистки (анализы); 32. 11; Удаление нефтесодержащих продуктов и утилизация на полигонах; 1. 12; Опорожнение и зачистка распределительных камер, емкостных блоков с вывозкой мусора на свалку. Установка надувных пробок.; 3. 13; Ревизия и восстановление работоспособности тонкослойного фильтра (очистные сооружения №1); 3. 14; Устранение неисправностей и техобслуживание; 2. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАБОТ. по эксплуатации очистных сооружений дождевых сточных вод на мостовом переходе через р.Егошиха, соединения улиц Чкалова- Старцева. № п/п; Наименование работ и затрат; Кол-во операций, циклов в 1 год. 1; Зачистка территории очистных сооружений и подъездных дорог от снега; 1. 2; Внешний осмотр; ежедневно. 3; Технический осмотр (после опорожнения сооружения); 3. 4; Загрузка гидроантрацита в фильтры (при начале работ); 1. 5; Промывка фильтров; 1. 6; Запуск очистных сооружений. Настройка на режим очистки; 2. 7; Подготовка и введение в работу сорбционных бонов; 1. 8; Контроль за технологией очистки. Корректирующие действия; 74. 9; Контроль за качеством очистки (анализы); 8. 10; Обеззараживание стоков; 3. 11; Удаление нефтесодержащих продуктов и утилизация на полигонах; 2. 12; Опорожнение и зачистка распределительных камер, емкостных блоков с вывозкой мусора на свалку. Установка надувных пробок.; 3. 13; Ревизия и восстановление работоспособности фильтров; 3. 14; Устранение неисправностей и техобслуживание; 2. 15; Энергозатраты; 36. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАБОТ. по эксплуатации очистных сооружений дождевых сточных вод на мостовом переходе через р.Ива, соединения улиц Старцева - Ива. № п/п; Наименование работ и затрат; Кол-во операций, циклов в 1 год. 1; Зачистка территории очистных сооружений и подъездных дорог от снега; 1. 2; Внешний осмотр; ежедневно. 3; Технический осмотр (после опорожнения сооружения); 3. 4; Загрузка гидроантрацита в фильтры (при начале работ); 1. 5; Промывка фильтров; 1. 6; Запуск очистных сооружений. Настройка на режим очистки; 2. 7; Подготовка и введение в работу сорбционных бонов; 1. 8; Контроль за технологией очистки. Корректирующие действия; 74. 9; Контроль за качеством очистки (анализы); 8. 10; Обеззараживание стоков; 3. 11; Удаление нефтесодержащих продуктов и утилизация на полигонах; 2. 12; Опорожнение и зачистка распределительных камер, емкостных блоков с вывозкой мусора на свалку. Установка надувных пробок; 3. 13; Ревизия и восстановление работоспособности фильтра; 3. 14; Опорожнение и зачистка распределительных камер, емкостных блоков. Установка надувных пробок; 3. 15; Ревизия и восстановление работоспособности фильтра; 3. 16; Устранение неисправностей и техобслуживание; 2.

Срок  проведения  работ  до 31.12.2012 года