Состав тома:

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Проектный технологический регламент | АДС 5186-ТХ.ТР |
| Паспорт | АДС 5186.00.00.000 ПС |
| Руководство по эксплуатации | АДС 5186.00.00.000 РЭ |
| Ведомость покупных изделий | АДС 5186.00.00.000 ВП |
| Ведомость номенклатурных материалов | АДС 5186.00.00.000 ВМ |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Общая часть……………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Основание для проектирования………………………………………… | 5 |
| 1.2 Назначение станции…………………………………………… | 6 |
| 1.3 Размещение станции…………………………..……………………… | 6 |
| 1.4 Условия эксплуатации станции………………..…………………… | 6 |
| 2 Технология очистки сточной воды…………………………………………… | 6 |
| 2.1 Общие положения……………………..………………………………… | 6 |
| 2.2 Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды ………….………. | 7 |
| 2.3 Технологическая схема очистки …………………..………………….. | 8 |
| 2.4 Технологические параметры процесса очистки…………………… | 10 |
| ### 3 Техническое и конструктивное оформление технологической схемы … | 11 |
| 4 Безопасная эксплуатация производства…………………………………... | 12 |
| 5 Организация эксплуатации производства ………………………………… | 13 |
| 6 Возможные неполадки в процессе работы оборудования, причины |  |
| и способы их устранения……………………………………………………….. | 16 |
| 7 Охрана окружающей среды …………………………………………………. | 16 |
| 7.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений…………………… | 16 |
| 7.2 Охрана водоемов от загрязнения сточными водами…………………… | 16 |
| 7.3 Охрана почвы от загрязнения твердыми отходами……………… | 16 |
| ### 8 Лист регистрации изменений.…………………………………………….… | 17 |

# Общая часть

Право ЗАО «ПКП Адсорбер» на разработку проектной документации и строительство станций очистки воды (в дальнейшем станций)  подтверждено лицензиями Федерального агентства  по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству:

- Д 861074, регистрационный № ГС-4-59-02-26-0-5906009996-008281-4от 21 мая 2007 г.;

- Д 861075, регистрационный № ГС-4-59-02-27-0-5906009996-0082821-4   от 21 мая 2007 г.

Для станций очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  ЗАО «ПКП Адсорбер» имеет Свидетельство об оценке соответствия энергетического оборудования Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах ОАО «Газпром»  № Т – 033  от 29 сентября 2006 г

Станции КОС  разрабатываются  в соответствии с Сертификатом Соответствия по системе менеджмента качества к станциям для очистки природных и сточных вод, согласно требованиям    ГОСТ    Р ИСО 9001-2001.

Станции КОС изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 4859-002-12017135-2004, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.55.04.000.Т.001064.02.05 от 25.02.2005 г.

Проектный технологический регламент предназначен для проведения пуско-наладочных работ (ПНР). После завершения ПНР составляется эксплуатационный технологический регламент. Эксплуатационный технологический регламент составляется эксплуатирующей организацией на основании отчета о ПНР или по ее поручению (по дополнительному договору) разработчиком проектно-конструкторской документации. Эксплуатационный технологический регламент согласовывается и утверждается техническими службами Заказчика

1.1  Основание для проектирования

Рабочий проект сооружений очистки дождевых сточных вод №2  разработан на основании договора № 163 подряда на выполнение проектно-сметной документации и капитальное строительство очистных сооружений дождевых сточных вод на объекте соединение ул. Стахановская – ул. Чкалова от 27 апреля 2007г с ООО  «Трансстройинжиниринг и технического задания на разработку рабочей документации .

  - Назначение сооружений

Сооружения предназначены для очистки дождевых и талых сточных вод, отводимых с мостового перехода через реку Данилиху системой коллекторов дождевой канализации, с автопроездов жилой застройки, примыкающей к мостовому переходу с левобережной (относительно реки Данилиха) стороны.

Площадь естественного водосбора составляет 1,4 га.

Очищенные сточные воды отводятся в р Данилиху.

  - Размещение сооружений

Сооружения очистки дождевых сточных вод №1 размещаются на площадке откоса по левому берегу р. Данилиха.

Для обслуживания очистных сооружений проектируются подъезды с усовершенствованным покрытием, площадка благоустраивается и ограждается забором высотой 2 м.

  - Условия эксплуатации сооружений

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки –

минус 35 °С.

Максимальная температура теплого периода –  +37оС.

Снеговая нагрузка – 320 кгс/м2.

Скоростной напор ветра – 48 кгс/м2.

Количество осадков за зимний период (ноябрь – март) – 192 мм.

Среднее максимальное количество осадков за месяц в летний период – 22 мм.

# 2 Технология очистки сточной воды

  - Общие положения

Расчетный суточный расход дождевых и талых сточных вод определен по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» - М.:ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006.

Расчетный расход дождевых сточных вод, подводимый к очистным сооружениям с мостового перехода улиц Стахановская - Чкалова, составляет 15 м3/час.

Очистные сооружения рассчитаны на прием и очистку всего объема дождевого стока.

Подача дождевых стоков на очистные сооружения осуществляется самотеком.

В технологической схеме работы сооружений очистки дождевых сточных вод № 1 используется механический метод очистки сточных вод, совмещенный с доочисткой на сорбционных фильтрах.

Механический метод очистки используется для удаления из сточных вод крупных механических  загрязнений и взвешенных нерастворимых веществ, нефтепродуктов. На сорбционных фильтрах осуществляется доочистка сточных вод от механических примесей и растворенной части  нефтепродуктов.

Использование сооружений очистки дождевых сточных вод позволяет довести показатели качества очищенных СВ  до требований, отвечающих «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», 1991 г и Перечню рыбохозяйственных нормативов… для воды водных  объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

  - Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку  и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды

Показатели качества сточных вод , поступающих на очистку,  представлены в таблице 1.

Степень очистки сточных вод отвечает  «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», 1991 г.,  и соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая   концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах представлена в    таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование загрязняющих веществ | Значения показателей концентрации загрязняющих веществ, |  | ПДК при отведении в водоем рыбохозяйственного водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сточной воды мг/л | очищенной воды, мг/л | мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вз. вещества | 150-250* | 3,00 | Фон + 0,75 |
| 2 | нефтепродукты | до 14 * | 0,05 | 0,05 |

* -  в соответствии с техническим заданием.

2.3  Технологическая схема очистки воды

Технологическая схема очистки сточных вод (СВ) приведена на черт. АДС 5186-ТХ лист 2.

Дождевые и талые сточные воды с территории водосбора подаются на очистные сооружения в распределительную камеру, которая выполняет функцию гашения напора, и проходят через решетку с сеткой, на которой задерживается крупный мусор. В случае дождя большей интенсивности, в отличие от расчетной, избыток сточной воды переливается через регулируемый водослив в распределительной камере и минует очистные сооружения, при этом нефтепродукты из дождевого стока задерживаются заграждением.

На очистку вода поступает в ёмкостной блок, который включает в себя:

- отстойник;

- ламелевый сепаратор (блок с тонкослойными элементами);

- осадочные фильтры ;

- сорбционные фильтры (с заменяемой загрузкой).

В отстойнике происходит отделение нерастворимой и эмульгированной части нефтепродуктов и механических нерастворенных примесей в воде.

Основная часть нефтепродуктов всплывает на поверхность, минеральные и механические загрязнения накапливаются в донной части отстойника.

Всплывшие нефтепродукты собираются с поверхности сорбционными бонами, которые постоянно плавают на поверхности отстойника. Для разложения нефтепродуктов используется  биопрепарат москат – биосорб. Биопрепарат применяют в два приема (в накопительную емкость).

Перед зимней консервацией станции боны выжимаются (один раз в сезон, уточняется при пуско-наладочных работах) на отжимном механическом устройстве и используются повторно (до 5 раз).

Удаление механических загрязнений (осадка) из донной части отстойника производится один раз в конце летнего сезона с помощью минитрактора.

После отстойника, дождевые сточные воды поступают в ламелевый сепаратор (блок с тонкослойными элементами). Он предназначен для окончательного «добора» механических загрязнений и эмульгированной части нефтепродуктов. В ламелевом сепараторе устанавливается подъемный блок с направляющими пластинами для дробления общего потока сточных вод по секциям, в которых создается ламинарный режим движения воды и обеспечивается оседание частиц с минимальной гидравлической крупностью.

После ламелевого сепаратора дождевые сточные воды проходят доочистку на  осадочном и сорбционном фильтрах.

Осадочный фильтр предназначен для «добора» мелкодисперсных фракций механических загрязнений, эмульгированных и растворенных нефтепродуктов.

Конструктивно фильтр изготавливаются в съемном кассетном варианте с заполнением специальной фильтрующей загрузкой, которая один раз в год в конце летнего периода подвергается промывке, (кассета поднимаются и вывешиваются над отстойником и промываются).

Сорбционный фильтр выполнен аналогично осадочному и предназначен для удаления из воды растворенных нефтепродуктов.

Для фильтрующей сорбционной загрузки используются углеродные модифицированные адсорбенты с большой сорбционной емкостью.

Сорбционная фильтрующая загрузка подлежит замене. Замена производится после определения остаточной сорбционной емкости, но не чаще чем через год эксплуатации.

Состав сооружений технологической схемы емкостного блока обеспечивает качество очистки до норм отвода в водоем рыбохозяйственного назначения.

Комплект оборудования для обслуживания сооружений:

- аппарат высокого давления для мойки;

- отжимное устройство сорбционных бонов;

- полиэтиленовые бочки по 65 л для сбора нефтепродуктов;

- шланги, резинотканевые рукава;

- минитрактор.

  - Технологические параметры процесса очистки

Таблица 2

| № п/п | Наименование сооружений | Наименование процесса | Технологический параметр |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отстойник, поз.3.1 | Удаление взвешенных веществ | -объем | м3 | 112,5 |  |
| 2 | Ламелевый сепаратор (блок с тонкослойными элементами), поз. 3.2 | «добор» механических загрязнений и эмульгированной части нефтепродуктов | - Количество тонкослойных элементов - Угол наклона - Масса | шт. градус кг | 17 65 265 |  |
| 3 | Осадочный фильтр | Удаление мелкодисперсных фракций механических загрязнений, эмульгированных нефтепродуктов | - общая площадь фильтрации - фильтрующий материал – антрацит фракцией 0,6-2,0 мм - объем загрузки | м2 м3 | 4,65 3,3 |  |
| 4 | Сорбционный фильтр | Удаление растворенных нефтепродуктов | - общая площадь фильтрации - фильтрующий материал – активный уголь фракцией 0,6-1,2 мм) - объем загрузки | м2 м3 | 4,65 3,3 |  |

Фильтрующий материал-антроцит не подразумевает снятия на хранение зимой.

# Техническое и конструктивное оформление технологической схемы.

Таблица 3

| № п/п | Наименование сооружений | Наименование процесса | Технические характеристики |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Отстойник, поз.3.1 | Удаление взвешенных веществ | -объем | м3 | 112,5 |  |
| 2 | Ламелевый сепаратор (блок с тонкослойными элементами), поз. 3.2 | «добор» механических загрязнений и эмульгированной части нефтепродуктов | - Количество тонкослойных элементов - Угол наклона - Масса | шт. градус кг | 17 65 265 |  |
| 3 | Осадочный фильтр | Удаление мелкодисперсных фракций механических загрязнений, эмульгированных нефтепродуктов | - общая площадь фильтрации - фильтрующий материал – антрацит фракцией 0,6-2,0 мм - объем загрузки | м2 м3 | 4,65 3,3 |  |
| 4 | Сорбционный фильтр | Удаление растворенных нефтепродуктов | - общая площадь фильтрации - фильтрующий материал – активный уголь фракцией 0,6-1,2 мм) - объем загрузки | м2 м3 | 4,65 3,3 |  |

### Технологический процесс очистки дождевых сточных вод на очистных сооружениях осуществляется  без потребления электрической энергии. Для периодических (раз в сезон) регламентных работ (расконсервация на летний период  и консервация на зимний период), ремонтных работах, используется следующее оборудование:

  - погружной насос с U=3х400В, N=1,2 кВт,

  - аппарат высокого давления с U=220 В, N=3,1 кВт;

  - сварочный аппарат с U=380 В, N=3 кВт,

работа, которых должна обеспечиваться от автономного источника электропитания.

4  Безопасная эксплуатация производства

Меры безопасности при эксплуатации производства

Мероприятия по охране труда работников, занятых эксплуатацией станции очистки  сточных вод выполняются в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно- канализационного хозяйства»

Обслуживающий персонал обязан соблюдать правила обращения с механизмами, инвентарем, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты, спецодеждой

Персонал, обслуживающий очистные сооружения, должен пройти инструктаж, курсовое обучение и сдать экзамен по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. В помещениях у рабочих мест вывешиваются технологические и электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты по технике безопасности и указания о необходимых действиях при авариях и несчастных случаях.

Производственный персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89, выдаваемыми в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Запрещается выполнять работы на неисправном оборудовании, при снятых или неисправных ограждениях, отсутствии защитных средств и в других условиях угрожающих жизни или здоровью персонала.

Характеристика опасностей производства

Здание станции по своему назначению относится ко II классу по долговечности конструкций и степени огнестойкости IV.

По степени взрывопожарной и пожарной опасности процессы очистки сточных вод относятся к категории “Д”, согласно НПБ 105-2003 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Санитарная характеристика производственных процессов согласно СНиП 2.09.04-87 « Административные и бытовые здания» представлена в табл. 4

Таблица 4

| Наименование производственных процессов | Группа санитарной характеристики производственных процессов |
| --- | --- |
| Процессы, вызывающие загрязнения веществами 3, 4 классов опасности: - тела и спецодежды | ## I-Б |

Применяемые в технологической схеме очистки сточной воды,  материалы по степени воздействия на организм человека относятся к умеренно и малоопасные веществам III  и IV класса  опасности.

Применяемые в технологической схеме очистки  воды материалы имеют гигиенические заключения органов санэпиднадзора для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Получаемый в процессе очистки воды осадок относится к промышленным отходам IV класса опасности и  вывозится  на  полигоны твердых бытовых отходов (ПТБО) без ограничения, а нефтепродукты -  утилизируются.

5   Организация эксплуатации очистных сооружений.

Эксплуатация очистных сооружений должна осуществляться согласно «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» с оформлением и ведением записей по регламентным работам, ремонтным работам, устранения неисправностей в соответствующем журнале.

Работа очистных сооружений обеспечивается эксплуатационным персоналом,

ответственным  за проведение технологических  процессов.

Постоянного присутствия персонала при эксплуатации очистных сооружений при летней эксплуатации  не требуется. Требуется  периодический технический осмотр, осмотр оборудования после первого весеннего дождя и дождей большой интенсивности. На осенне-зимний период, перед наступлением отрицательных температур проводится консервация станции, с началом  таяния снега – её расконсервация. На период консервации станции проводятся периодические (один раз в месяц) осмотры оборудования на предмет отсутствия внешних повреждений.

Состав персонала определяется на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» Москва , 2003г. и приведен в табл.5*

(* - состав персонала рассчитан на группу очистных сооружений без учета эксплуатации сетей дождевой канализации )

Таблица 5

| Наименование штатной единицы | Максимальное количество человек в смену | Количество смен | Всего человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обслуживание очистных сооружений в теплый период времени: - мастер; -оператор (слесарь-ремонтник) - электромонтер. | 1 1/1 1 | 1 2 1 | 1 2 1 | I-Б- процессы, вызывающие загрязнения рук и спецодежды веществами 3,4 классов опасности |
| Итого: | 3/1 |  | 4 |  |

Эксплуатационные затраты, привлекаемый персонал, использование автотранспорта и специальной техники  на расконсервацию (в начале сезона) и консервация (в конце сезона) станций очистки определяются по отдельной смете.

Основными задачами эксплуатационного персонала являются:

а) организация эффективной, бесперебойной и надежной работы оборудования;

б) систематический производственный и технологический контроль работы станции.

Обслуживание  в летний период очистных сооружений выполняется персоналом эксплуатирующей организации.

В обслуживание очистных сооружений входят следующие операции:

- Расконсервация станции. Оценка технического состояния. Проверка и настройка переливных кромок в распределительной камере. Закрытие запорной арматуры на перепускном трубопроводе

- Запуск в работу при приеме талых вод с  установкой  сорбционных бонов и загрузкой фильтрующей загрузкой сорбционных фильтров.

- Отбор анализов в исходной воде.

- Заправка системы биопрепаратами для разложения нефтепродуктов при установившейся температуре воды более 5ºС (два раза в сезон).

- После первого дождя и  выпадения дождей большой интенсивности необходимо

- произвести осмотр очистных сооружений, устранить неполадки, в случае их возникновения и произвести очистку решетки в распределительной камере от мусора;

- проверить  работу фильтров с  оценкой засоренности, при необходимости промывка.

6.  Отбор анализов в очищенной воде

7.  При необходимости производить текущий ремонт и регламентные работы, ревизию сорбционных бонов по насыщенности нефтепродуктами, освещения  (внутреннего и наружного).

- В конце сезона (ориентировочно в октябре) – опорожнение емкостного блока (сработка уровня), установка надувных пробок, зачистка днища (минитрактором и вручную).

- Консервация станции. Выгрузка  сорбционной загрузки из фильтров с передачей её  на хранение в помещение с температурой . более 5ºС (помещение предоставляет эксплуатирующая организация).

Для консервации на зимний период требуется один раз в год (в осенний период) вакуумная машина, поливочная машина, автокран г/п до 5 т и автосамосвал для погрузки осадка из ёмкостного блока и мусора с решеток из распределительных камер.

Расходные материалы, используемые при эксплуатации в течении сезона:

- сорбирующие  боны WB510SN  (2 упаковки);

- мешки п/э  объемом 50л  (50 шт);

- гипохлорит натрия  (25 кг);

- биопрепарат  москат – биосорб (  30 кг );

-     лампы накаливания Б 230-240-100 (10 шт), МО 12-4 (5шт).

6  Возможные неполадки в процессе работы оборудования,

причины и способы их устранения

Возможные неполадки в процессе работы оборудования и способы их устранения изложены в прилагаемых инструкциях по эксплуатации оборудования.

7  Охрана окружающей природной среды

Санитарно-защитная зона, которая в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 4.5. табл. 4.51) составляет – 50 м.

7.1  Охрана воздушного бассейна от загрязнения

В технологической схеме очистки дождевых сточных вод выбросы вредных веществ в атмосферу отсутствуют.

7.2  Охрана водоемов от загрязнения сточными водами.

Строительством очистных сооружений дождевых сточных вод решаются вопросы охраны водоемов от загрязнения.

Степень очистки дождевых сточных вод отвечает «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» 1991 г.,  и соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

- 7.3. Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами.

При очистке дождевых и талых сточных вод задерживаются грубые примеси - мусор, и нефтепродукты:

  - осадок, 90% влажности – 6,64 м3/год;

  - нефтепродуктов, 30% влажности – 0,085 м3/год;

Накопленные отходы вывозятся на полигоны ТБО, нефтепродукты -  утилизируются.

8  Лист регистрации изменений

| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |