# Содержание

| №п/п | Наименование | Обозначение документа | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 Общие данные |  | 4 |
|  | 1.1 Основание для проектирования |  | 4 |
|  | 1.2 Назначение очистных сооружений |  | 4 |
|  | 1.3 Размещение очистных сооружений |  | 4 |
|  | 1.4 Условия эксплуатации очистных сооружений |  | 5 |
|  | # 2 Количественная характеристика поверхностного стока |  | 6 |
|  | # 3 Технологические решения |  | 8 |
|  | ## 3.1 Технология очистки сточной воды |  | 8 |
|  | ## 3.2 Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды |  | 8 |
|  | 3.3 Технологическая схема очистки воды |  | 9 |
|  | 3.4 Технологические параметры процесса очистки |  | 12 |
|  | 3.5 Реагентное хозяйство |  | 13 |
|  | 4 Техническое и конструктивное оформление технологической схемы |  | 15 |
|  | # 5 Организация эксплуатации систем дождевой канализации. Обслуживающий персонал |  | 17 |
|  | 6 Охрана труда |  | 20 |
|  | 7 Охрана окружающей природной среды |  | 21 |
|  | 7.1 Охрана воздушного бассейна от загрязнений |  | 21 |
|  | ## 7.2 Охрана водоемов от загрязнения сточными водами |  | 21 |
|  | 7.3 Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами |  | 21 |
|  | 8 Перечень используемых нормативов |  | 22 |

# 1  Общая часть

Проектный технологический регламент предназначен для проведения пуско-наладочных работ (ПНР). После завершения ПНР составляется эксплуатационный технологический регламент. Эксплуатационный технологический регламент составляется эксплуатирующей организацией на основании отчета о ПНР или по ее поручению (по дополнительному договору) разработчиком проектно-конструкторской документации. Эксплуатационный технологический регламент согласовывается и утверждается техническими службами Заказчика.

Технологической частью рабочего проекта для очистки и обеззараживания дождевых и талых сточных вод рассматриваются вопросы применения очистных сооружений с целью доведения показателей в исходных дождевых и талых сточных водах  до требований, отвечающих предельно допустимым концентрациям (ПДК) или предельно допустимым сбросам (ПДС) к отведению в водоемы рыбохозяйственного назначения.

## Основание для проектирования

Рабочая документация очистных сооружений дождевых и талых сточных вод №3 разработана на основании:

- Проекта на переход от ул. Стахановская до р. Ива (АДС 5289).

- Исходных данных по посадке очистных сооружений №3 от ООО «Пермгражданпроект» - вх. № 1582 от 22.12.09 г.

- Договора с ООО «Пермгражданпроектом»  №276 от 30.11.09 г.

## Назначение очистных сооружений

Очистные сооружения №4 предназначены для очистки дождевых и талых сточных вод, отводимых с мостового перехода через реку Ива системой коллекторов дождевой канализации с автопроездов жилой застройки, примыкающей к мостовому переходу с правобережной (относительно р. Ива) стороны.

Очищенные сточные воды отводятся по самотечному коллектору в р. Ива

Очистные сооружения предназначены для работы в период с положительными температурами наружного воздуха, период с апреля по октябрь.

## Размещение очистных сооружений

Очистные сооружения дождевой канализации №4 размещаются на площадке на  правом берегу р. Ива (см. приложение 4).

## Условия эксплуатации очистных сооружений

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 
минус 35°С.

Максимальная температура теплого периода - +37°С.

Снеговая нагрузка – 320 кгс/м2.

Скоростной напор ветра – 30 кгс/м2.

Количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 192 мм.

Количество осадков за теплый период года (апрель - октябрь) – 424 мм.

Среднее максимальное количество осадков за месяц в летний период – 22 мм.

Регламентный период работы очистных сооружений ДСВ в году составляет семь месяцев с апреля по октябрь, в зависимости от положительных температур наружного воздуха.

На период строительства, для предотвращения подтопления площадки фундамента очистных сооружений при производстве строительно-монтажных работ, должны быть проложены обводной и дренажный (dy = 160 мм) трубопроводы (см. приложение 4).

Подключение подводящего коллектора к очистным сооружениям производится в период с положительными температурами путем установки пробки в коллекторе №6 с подводящего на перепускной трубопровод и снятия пробки на выпускном коллекторе.

# Количественная характеристика поверхностного стока

В соответствии с данными согласованного и утвержденного проекта на переход от ул. Стахановская до р. Ива (АДС 5289), с которой отводятся дождевые стоки, составляет 4 га.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся в период выпадения дождей и таяния снега, определяется по формуле:

Wг=Wд+Wт, где

Wд,Wт - среднегодовой объем дождевых и талых вод, м3.

Среднегодовой объем дождевых вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формуле:

Wд=10hдΨдF, где

F - площадь стока, га; F=4га;

hд - слой осадков за теплый период года, мм; hд=424мм [табл.2, [1]];

Ψд - общий коэффициент стока дождевых сточных вод; Ψд=0,4−0,5 [табл. 5, [3]];

Wд=10hдΨдF=10⋅424⋅0,5⋅4=8480м3год.

Среднегодовой объем талых вод, определяется по формуле:

Wт=10hтΨтF, где

F - площадь стока, га; F=4га;

hт - слой осадков за теплый период года, мм; hт=192мм [табл.1, [1]];

Ψт - общий коэффициент стока талых вод; Ψт=0,5−0,7 [п. 5.1.5, [3]];

Wт=10hтΨтF=10⋅192⋅0,5⋅4=3840м3год.

Wг=Wд+Wт=8480+3840=12320м3год.

Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wоч=10hаFΨmid, где

hа - среднее максимальное суточное количество осадков за месяц, мм; hа=22мм по данным Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя; Ψmid=0,5 [табл.11, [3]];

Wоч=10hаFΨmid=10⋅22⋅4⋅0,5=440м3.

Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий определяется по формуле:

Wт.сут=10·ψт·Ку·Fhс

Согласно [2, п.5.2.6] слой талых вод за 10 дневных часов hc принимается равным 20мм, что меньше среднего максимального суточного значения количества осадков за месяц ha=22 мм.  Объем накопительной емкости обеспечит прием и очистку талых сточных вод.

Средняя продолжительность дождей в день составляет 9 час, согласно приложения 9 [3].

# Технологические решения

## Технология очистки сточных вод

Технологическая схема очистных сооружений дождевых и талых сточных вод №4 включает

В технологической схеме очистки дождевых и талых сточных вод при доведения воды до требований, отвечающих предельно допустимым концентрациям (ПДК) или предельно допустимым сбросам (ПДС) к отведению в водоемы рыбохозяйственного назначения используются:

- реагентная обработка дождевых и талых сточных вод;

- гравитационное отстаивание в аккумулирующем резервуаре;

- фильтрация на осветлительных фильтрах;

- обеззараживание с помощью гипохлорита натрия.

Работа очистных сооружений обеспечивается без централизованного источника электроснабжения.

## Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды

Показатели качества сточных вод, поступающих на очистку, представлены в 
таблице 1.

Степень очистки сточных вод соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование загрязняющих веществ | Значения показателей концентрации загрязняющих веществ, |  | ПДК при отведении в водоем рыбохозяйственного водопользования, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сточной воды мг/л | очищенной воды, мг/л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взв. вещества | 1300 | 10,00 | Фон + 0,25 |
| 2 | Нефтепродукты | 15 | 0,05 | 0,05 |

Примечание: показатели приняты в соответствии с [3].

## Технологическая схема очистки воды

Очистные сооружения предназначены для работы в период с положительными температурами наружного воздуха (период с апреля по октябрь).

В соответствии с [3] раздел 3, п.3.4.  на очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока в период его формирования от начала дождя по времени.

При расчетном дожде со среднесуточным максимумом по слою выпавших осадков 22 мм на очистные сооружения поступают 440 м3 ДСВ. Наиболее загрязненная часть сточных вод в течении 2,0-4,5 часов от начала дождя объеме 135 м3 поступает на очистные сооружения, менее загрязненная последующая порция стока отводится в близлежащий ручей минуя очистные сооружения.

При дождях меньшей интенсивности по слою выпавших осадков, наибольшая часть объемов ДСВ проходит очистку.

Так, в соответствии с [3] раздел 5.2, п. 5.2.4, при максимальном слое осадков 5-10 мм обеспечивается очистка ДСВ не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Очистные сооружения ДСВ имеют габаритные размеры L×B×H=18×3×3,5м.

Дождевые (талые) сточные воды поступают по подводящему коллектору (-1-) Ду=500 в первую секцию распределительной камеры. Распределительная камера предназначена для гашения напора и для задержания мусора, крупных механических примесей. В камере установлена решетка с ячейками 70х70мм. По мере заполнения камеры мусором, производят её зачистку. Решётку очищают с помощью привозной мотопомпы. Для сбора нефтепродуктов в приемной камере предусмотрено размещение сорбционных бонов.

Из первой секции распределительной камеры дождевые сточные воды поступают во вторую секцию. При повышении уровня воды во второй секции распределительной камеры, наиболее загрязненные дождевые сточные воды по трубопроводу  -2- отводятся в накопительную емкость (см. черт. АДС 5282.1-ТХ, лист 4).

При дожде большей интенсивности, при достижении водой верхнего уровня -В- в накопительной емкости, на трубопроводе -2- закрывается поплавковый клапан (Пк1) и менее загрязненная часть дождевого стока из распределительной  камеры отводится через регулируемый водослив в перепускную камеру и по лотку поступает в коллектор -5-. Нефтепродукты из дождевого стока задерживаются с помощью специальной перегородки (см. черт. АДС 5289.1-ТХ, лист 3).

При поступлении сточных вод в накопительную емкость в воду дозируются раствор коагулянта («Ферикс – 3»). Раствор коагулянта используется для интенсификации процесса осаждения взвешенных частиц,  содержащихся в сточной воде. Подача раствора коагулянта осуществляется за счет сжатого воздуха, подаваемого в емкость с регентами из трубы компрессии воздуха при повышении уровня воды в накопительной емкости (см. черт. АДС 5289.1 – ТХ, лист 5).

В накопительной емкости происходит отделение нерастворимой и эмульгированной части нефтепродуктов и механических нерастворенных примесей (частицы песка, глины, гумуса),  в воде.

Основная часть нефтепродуктов всплывает на поверхность, минеральные и механические загрязнения накапливаются в донной части накопительной емкости.

Для разложения нефтепродуктов используется биопрепарат москат – биосорб. Биопрепарат применяется два раза в сезон.  Биопрепарат вносится в сточные воды при поступлении в накопительную емкость.

Часть всплывших нефтепродуктов собирается с поверхности сорбционными бонами. Перед зимней консервацией боны выжимаются на отжимном механическом устройстве и используются повторно (до 5 раз).

Из накопительной емкости дождевые сточные воды по трубопроводам -3- поступают на доочистку на осветлительные фильтры. Осветлительные фильтры предназначены для извлечения из сточных вод мелкодисперсных фракций механических загрязнений, эмульгированных и растворенных нефтепродуктов.

Конструктивно фильтры состоят из нескольких секций заполненных до отм. 1.700 фильтрующей антрацитовой загрузкой.

После фильтрации очищенные сточные воды поступают на обеззараживание.

Обеззараживание очищенного стока производится  хлорной известью через кассету (габаритами ДхШхВ 500х1500х700), установленную в емкостном блоке после фильтров.

На заполнение одной кассеты в емкостном блоке необходимо 525 литров.

Обеззараженные дождевые сточные воды по коллектору -5- отводятся в р. Ива.

Вода на приготовление реагента (коагулянта) подается из накопительной емкости по трубопроводу -10-.

В конце летнего периода производится зачистка дна накопительной емкости с помощью мотоблока «Каскад». Осадок 90% влажности откачивается вакуумной машиной и вывозится.

На зимний период на перепускном трубопроводе -6- открывается затвор, и дренажные воды сбрасываются по лотку  в отводящий коллектор -5-.

Для периодической дезинфекции загрузки фильтров используется раствор хлорная известь.

Промывка фильтров

Промывка фильтров осуществляется после дождей большой интенсивности и в конце летнего периода.

Промывку фильтров осуществляют с помощью привозной мотопомпы.

При проведении промывки краны на трубопроводах подачи воды на фильтры -3-  закрываются. В трубопровод -4- устанавливается гермитизатор. Вода на промывку фильтров подается из емкостного блока с помощью мотопомпы. Подача воды на промывку фильтров осуществляется через распределительную систему трубопроводов. Под напором потока воды загрузка взрыхляется и промывается. Промывная вода через боковые сетки секций фильтров отводится в приямок. Отвод промывных вод из приямка осуществляется при помощи вакуумной машины или с помощью мотопомпы.

## Технологические параметры процесса очистки

Таблица 2

| № п/п | Наименование сооружений | Наименование процесса | Технологический параметр |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Накопительная емкость | Накопление и отстаивание сточных вод | -объем количество отходов: - взвешенные вещества влажностью 90% ; - нефтепродукты | м3 м3/год м3/год | 135 2,0 0,01 |  |
| 2 | Фильтр доочистки | Фильтрация | Осветительные фильтры - расход СВ, поступающих на фильтрацию - общая площадь фильтрации (одной ступени) - количество фильтров - высота слоя загрузки (загрузка – гидроантрацит фракцией 0,6-1,2 мм) -скорость фильтрации при нормальном режиме | м3/ч м2 шт. мм м/час | 17,9 2,55 2 1700 7 |  |
| 3 | Кассета для обеззараживания | Обеззараживание очищенных сточных вод | Используемый реагент хлорная известь: - доза хлорной извести по активному веществу Cl - содержание активного вещества Cl в товарном продукте - количество товарного продукта - количество товарного продукта на одно заполнение кассеты | мг/л % кг кг | 10 25 1,35* 525 | * на период срабатывания емкости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Установка приготовления и дозирования коагулянта | Реагентная обработка воды перед отстаиванием | Используемый реагент – «Ферикс-3» - доза реагента по активному веществу - содержание активного вещества в товарном продукте - доза реагента по товарному продукту - количество товарного продукта на весь объем воды накопительной емкости - концентрация (по активному веществу) предварительного рабочего раствора - объем предварительного рабочего раствора на весь объем воды накопительной емкости - концентрация (по активному веществу) рабочего раствора - объем рабочего раствора на весь объем воды накопительной емкости | мг/л % мг/л кг % л % л | 20 20 100 13,5 10 27 5 54 | см. Технологический регламент, том 2 |

## Реагентное хозяйство

Коагулянт

Для интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ, содержащихся в ливневых сточных водах, используется  коагулянт «Ферикс-3».

Потребность в товарном продукте на весь объем воды накопительной емкости (при дозе по товарному продукту 100 мг/л):

G = 135 м3 х 100 / 1000 = 13,5 кг.

Ориентировочная сезонная потребность в товарном продукте:

Gг = 12320 м3/год ·100 г/м3·2,8 час/9 часов·1000 =  383,3 кг.

Объем рабочего раствора коагулянта представлен в таблице 2.

Для приготовления раствора коагулянта, он должен быть предварительно расфасован в мешки по 27 кг. Мешки с реагентом хранятся на в сухой камере.

Раствор коагулянта (10%) готовится заранее в сухой камере очистных сооружений в баке поз.7. Бак поз.7 рассчитан на 110 литров готового раствора, таким образом, в бак засыпается 54 кг коагулянта и с помощью шланга от трубопровода подачи воды -10- (см. черт. АДС 5289.1-ТХ, лист 5) наливают воду в бак до отметки 110 литров.

Размешивают раствор ручной мешалкой до полного растворения реагента.

Из бака поз.7 раствор коагулянта перекачивается в бакпоз.6 с помощью помпы.

На заполнение бака поз.6 необходимо приготовить 1 бак поз.7 раствора коагулянта.

Для приготовления рабочего 5% раствора коагулянта, в бак поз.6 доливают воду  из трубопровода -10- с помощью шланга, заполняя бак поз.6 полностью.

Расчет количества обеззараживающего реагента (хлорной извести).

Доза хлорной извести по активному веществу (Cl) составляет 10 мг/л  (10 г/м3) в соответствии с [1].

Расход очищенных сточных вод, подлежащих обеззараживанию, - 17,9 м3/час.

Следовательно, количество обеззараживающего вещества по активному веществу (Cl) составляет 179 г/час. На период  срабатывания накопительной емкости (7,5 часа) необходимо 0,18 кг/час х 3 часа= 1,35 кг

Содержание активного вещества (Cl) в хлорной извести – 25% (200г в 1 кг товарного гипохлорита натрия) следовательно, требуется 5,4 кг товарной хлорной извести.

Объемный вес 1 литра хлорной извести составляет 1,25 кг.

Следовательно, объем хлорной извести составляет 5,4: 1,25=4,32 л.

Проведение дезинфекции оборудования.

Для предотвращения биологического обрастания осветлительные фильтры должны быть подвергнуты дезинфекционной обработке раствором хлорной извести. Дезинфекцию проводят объемным методом, с последующей промывкой водой.

Дезинфекцию оборудования и коммуникаций проводить согласно указаниям МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» объемным методом с концентрацией по активному хлору 45 мг/л и временем контакта 24 часа.

При проведении дезинфекции в трубопровод -4- устанавливается гермитизатор, на трубопроводах подачи воды на фильтры -3- закрываются краны. Вода в отделение фильтров подается с помощью привозной мотопомпы из накопительной емкости до отм.+1.700.

Потребность в товарном продукте на объем воды в отделении фильтров (при дозе по товарному продукту 180 мг/л):

Gтов = 12,8 м3 х 180 / 1000 =2,3 кг.

Отвод дезинфицирующего раствора из отделения фильтров осуществляется по коллектору -5- в р. Ива.

# Техническое и конструктивное оформление технологической схемы

Технологическое оборудование и материалы, используемые для обеспечения технологического процесса, должны иметь соответствующие сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на применение при очистке сточных вод.

Таблица 3

| Ступень очистки | Наименование оборудования, марка, тип | Технические характеристики |  |  | Назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Фильтрования СВ на фильтрах | Фильтры (НСО) | - - Количество ступеней фильтрации - - Количество секций одной ступени - - Общая площадь фильтрации 1-й ступени - - Общая площадь фильтрации 2-й ступени - -Высота перегородок фильтров | шт. шт. м2 м2 м | 2 1 2,55 2,55 2,7 | Предназначены для удаления из СВ остаточных загрязнений |
| 2 Дозирование коагулянта | Установка дозирования раствора коагулянта | - - Объем | м3 | 0,1 | Предназначена для подачи раствора коагулянта поступающего в дождевую сточную воду |
| 3. Обеззараживание | Кассета с хлорной известью | - -Длина - - Ширина - -Высота - - Объем хлорной извести | мм мм мм л | 1500 500 700 525 | Предназначена для обеззараживания сточных вод |
| 4 Разложение нефтепродуктов | Биопрепарат «Москат-биосорб» | - доза внесения - количество | кг/т нефтепродуктов кг | 100÷500 30 |  |
| 5 Сорбция нефти | Сорбционные боны WB820SN | -сорбционная емкость - количество (2 шт. в упаковке) - габариты | л/кг упак. см × м | 9,56 2 20×6 | Сорбция нефтепродуктов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Восстановление сорбционной способности бонов | Устройство отжимное сорбционных бонов ОМУ-2 «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» | - количество | шт. | 1 | Отжим нефтепродуктов из сорбционных бонов |

# Организация эксплуатации систем дождевой канализации. Обслуживающий персонал

Система дождевой канализации проезжей части автодороги является неотъемлемой  и конструктивной частью дорожного полотна.

Система дождевой канализации состоит из кюветов, дождеприемных колодцев, самотечных трубных коллекторов различных диаметров, смотровых, перепадных колодцев и очистных сооружений.

Служба эксплуатации комплектуется подразделениями для обслуживания коллекторов дождевой канализации и очистных сооружений со своим спецавтотранспортом.

Для проведения ремонтных, регламентных работ при эксплуатации очистных сооружений обслуживающий персонал (бригада) оснащается специальным автомобилем, который комплектуется следующим оборудованием:

-   переносным мотор-генератором мощностью до 4-х киловатт, напряжение – 220 вольт;

-   комплектом переносного осветительного оборудования на 12V;

-   мотопомпой производительностью до 40 м3/час;

-   переносным сварочным агрегатом на 220 V;

-   переносным комплектом оборудования для газовой резки и сварки металла;

-   слесарным верстаком, с тисами и набором слесарного инструмента;

-    набором ручного электроинструмента (углошлифовальная машина, дрель и т.д.);

-    комплектом резино- тканевых и пожарных рукавов dу=50 мм, длиной до 60 м;

-    канистрами для горяче-смазочных материалов;

-   комплектом расходных материалов (сварочные электроды, хомуты, проволока, ветошь и т.д.);

-    емкостью до 30 литров с питьевой водой;

-    биотуалетом (переносной).

Работа очистных сооружений обеспечивается без централизованного источника электроснабжения. Ремонтные работы на очистных сооружениях производится оборудованием, работающим от автономного питания.

Эксплуатация очистных сооружений должна осуществляться согласно «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» с оформлением и ведением записей по регламентным работам, ремонтным работам, устранения неисправностей в соответствующем журнале.

Работа очистных сооружений обеспечивается эксплуатационным персоналом, ответственным за проведение технологических процессов.

Постоянного присутствия персонала при эксплуатации очистных сооружений не требуется. Требуется периодический технический осмотр, осмотр оборудования после первого весеннего дождя и дождей большой интенсивности. На осенне-зимний период, перед наступлением отрицательных температур проводится консервация станции, с началом таяния снега – её расконсервация. На период консервации станции проводятся периодические (один раз в месяц) осмотры оборудования на предмет отсутствия внешних повреждений.

Обслуживание очистных сооружений в теплый период производится бригадой доставляемой на очистные сооружения спецавтотранспортом. В состав бригады входят мастер, оператор, слесарь-ремонтник, водитель. Состав персонала рассчитан на группу очистных сооружений без учета эксплуатации сетей дождевой канализации

Группа санитарной характеристики производственных процессов I-Б - процессы, вызывающие загрязнения рук и спецодежды веществами 3,4 классов опасности.

Эксплуатационные затраты, привлекаемый персонал, использование автотранспорта и специальной техники, приобретение специального оборудования для обслуживания очистных сооружений определяются по отдельной смете.

Основными задачами эксплуатационного персонала являются:

а)	организация эффективной, бесперебойной и надежной работы оборудования;

б)	систематический производственный и технологический контроль работы станции.

Обслуживание, регламентные и ремонтные работы выполняются персоналом эксплуатирующей организации.

В обслуживание очистных сооружений входят следующие этапы:

- Расконсервация очистных сооружений.

При расконсервации сооружений необходимо:

-  убрать надувные пробки с подводящего и отводящего коллекторов, установить на перепускной трубопровод, см. приложение 4.

- произвести оценку технического состояния. Проверить и настроить переливные кромки в приемной, распределительной и перепускной камерах. Закрыть запорную арматуру на перепускном трубопроводе (-6-).  Проверить и настроить (при необходимости) поплавковые клапаны.

- запустить в работу при приеме талых вод,  установить сорбционные боны.

- произвести отбор анализов в исходной и очищенной воде.

- заправить накопительную емкость биопрепаратами для разложения нефтепродуктов при установившейся температуре воды более 5ºС (два раза в сезон).

- Проведение регламентных работ.

После первого дождя и  выпадения дождей большой интенсивности необходимо:

- произвести осмотр очистных сооружений, устранить неполадки, в случае их возникновения и произвести очистку решетки в приемной камере от мусора;

- проверить работу фильтров с оценкой засоренности (повышение уровня воды перед фильтрами на 0,5-1,0 м против первоначального уровня), при необходимости промывка.

-  произвести отбор анализов в исходной и очищенной воде.

- при необходимости произвести текущий ремонт и регламентные работы в соответствии с паспортами на оборудование.

- произвести ревизию поплавкового клапана, сорбционных бонов.

- приготовить раствор коагулянта.

Для проведения регламентных работ требуется оснащение станции генератором и переносным источниками освещения.

Консервация очистных сооружений осуществляется в конце сезона (ориентировочно в октябре) При консервации выполняются следующие операции:

- производится опорожнение накопительной емкости (сработка уровня),

- устанавливаются надувных пробки  на подводящем и отводящем коллекторах, (перепуск воды осуществляется в наружных сетях, см. приложение 4),

- производится зачистка днища (вручную),

- опорожняется оборудование.

Для консервации на зимний период требуется один раз в год (в осенний период) вакуумная машина, поливочная машина, автокран г/п до 5 т и автосамосвал для погрузки осадка из ёмкостного блока и мусора с решетки из приемной камеры.

Расходные материалы, используемые при эксплуатации в течение сезона:

- сорбирующие боны WB820SN (2 упаковок);

- мешки п/э объемом 50л (50 шт.);

- коагулянт «Ферикс-3» - (40,5 кг – на пуско-наладочный период, на 3 заполнения накопительной емкости);

- хлорная известь (525 л);

- биопрепарат москат – биосорб (30 кг);

- ветошь (50кг).

6.  Охрана труда

Персонал, обслуживающий очистные сооружения, обязан соблюдать правила обращения с механизмами, инвентарем, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, соблюдать правила трудового распорядка.

Персонал, обслуживающий очистные сооружения, должен пройти инструктаж, курсовое обучение и сдать экзамен по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал доставляется к очистным сооружениям на специально оборудованном автотранспорте.

Производственный персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89, выдаваемыми в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

При работах по приготовлению и дозированию реагентов используются средства индивидуальной защиты.

Запрещается выполнять работы на неисправном оборудовании, при снятых, не установленных или неисправных ограждениях, отсутствии защитных средств и в других условиях угрожающих жизни или здоровью персонала.

Работы по промывке фильтров, опорожнению приямков проводятся только при сдвинутой крыше на открытом воздухе, при установленных съемных ограждениях.

Не допускается использование проходов для складирования материалов.

# Охрана окружающей природной среды

Санитарно-защитная зона, которая в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (2007) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 4.5, п.1.5) для очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа составляет – 50 м.

## 7.1 Охрана воздушного бассейна от загрязнения

В технологической схеме очистки дождевых сточных вод выбросы вредных веществ в атмосферу отсутствуют.

## Охрана водоемов от загрязнения сточными водами

Строительством очистных сооружений дождевых сточных вод решаются вопросы охраны водоемов от загрязнения.

Степень очистки дождевых сточных вод соответствует нормативам ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения (см. таблицу 1).

## Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами

При очистке дождевых и талых сточных вод задерживаются грубые примеси - мусор, и нефтепродукты:

  - осадок, 90% влажности (IV кл.оп., код 31600000’00’00’0  в соответствии с [5])~ 2,0 м3/год;

  - нефтепродуктов, 30% влажности (III кл.оп., код54600200’06’03’3 в соответствии с [5]) – 0,01 м3/год;

Накопленные отходы вывозятся на полигоны твердых отходов, нефтепродукты – сдаются на переработку.

# 8.  Перечень используемых нормативов

1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод».

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятия и определению условий выпуска его в водные объекты, Москва, 2006 г.. ФГУП НИИ «ВОДГЕО»

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, Москва, 1999 г..

- Приказ от 2 декабря 2002 г. N 786 об утверждении федерального классификационного каталога отходов (в ред. Приказа МПР РФ от 30.07.2003 N 663).

- СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология».

# Приложение 1.