Состав тома :

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Проектный технологический регламент | АДС 5187-ТХ.ТР |
| Паспорт | АДС 5187.00.00.000 ПС |
| Руководство по эксплуатации | АДС 5187.00.00.000 РЭ |
| Ведомость покупных изделий | АДС 5187.00.00.000 ВП |
| Ведомость номенклатурных материалов | АДС 5187.00.00.000 ВМ |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Общая часть……………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| 1.1 Основание для проектирования………………………………………… | 5 |
| 1.2 Назначение станции…………………………………………… | 6 |
| 1.3 Размещение станции…………………………..……………………… | 6 |
| 1.4 Условия эксплуатации станции………………..…………………… | 6 |
| 2 Технология очистки сточной воды…………………………………………… | 6 |
| 2.1 Общие положения……………………..………………………………… | 6 |
| 2.2 Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды ………….………. | 7 |
| 2.3 Технологическая схема очистки …………………..………………….. | 7 |
| 2.4 Технологические параметры процесса очистки…………………… | 10 |
| ### 3 Техническое и конструктивное оформление технологической схемы … | 12 |
| 4 Безопасная эксплуатация производства…………………………………... | 14 |
| 5 Организация эксплуатации производства ………………………………… | 15 |
| 6 Возможные неполадки в процессе работы оборудования, причины |  |
| и способы их устранения……………………………………………………….. | 18 |
| 7 Охрана окружающей среды …………………………………………………. | 18 |
| 7.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений…………………… | 18 |
| 7.2 Охрана водоемов от загрязнения сточными водами…………………… | 18 |
| 7.3 Охрана почвы от загрязнения твердыми отходами……………… | 18 |
| ### 8 Лист регистрации изменений.…………………………………………….… | 19 |

# Общая часть

Право ЗАО «ПКП Адсорбер» на разработку проектной документации и строительство станций очистки воды (в дальнейшем станций)  подтверждено лицензиями Федерального агентства  по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству:

- Д 861074, регистрационный № ГС-4-59-02-26-0-5906009996-008281-4от 21 мая 2007 г.;

- Д 861075, регистрационный № ГС-4-59-02-27-0-5906009996-0082821-4   от 21 мая 2007 г.

Для станций очистки хозяйственно-бытовых сточных вод  ЗАО «ПКП Адсорбер» имеет Свидетельство об оценке соответствия энергетического оборудования Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах ОАО «Газпром»  № Т – 033  от 29 сентября 2006 г

Станции КОС  разрабатываются  в соответствии с Сертификатом Соответствия по системе менеджмента качества к станциям для очистки природных и сточных вод, согласно требованиям    ГОСТ    Р ИСО 9001-2001.

Станции КОС изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 4859-002-12017135-2004, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.55.04.000.Т.001064.02.05 от 25.02.2005 г.

Проектный технологический регламент предназначен для проведения пуско-наладочных работ (ПНР). После завершения ПНР составляется эксплуатационный технологический регламент. Эксплуатационный технологический регламент составляется эксплуатирующей организацией на основании отчета о ПНР или по ее поручению (по дополнительному договору) разработчиком проектно-конструкторской документации. Эксплуатационный технологический регламент согласовывается и утверждается техническими службами Заказчика

1.1  Основание для проектирования

Рабочий проект сооружений очистки дождевых сточных вод №2  разработан на основании договора № 163 подряда на выполнение проектно-сметной документации и капитальное строительство очистных сооружений дождевых сточных вод на объекте соединение ул. Стахановская – ул. Чкалова от 27 апреля 2007г с ООО  «Трансстройинжиниринг и технического задания на разработку рабочей документации .

  - Назначение сооружений

Сооружения предназначены для очистки дождевых и талых сточных вод, отводимых с мостового перехода через реку Данилиху системой кооллекторов дождевой канализации с автопроездов  жилой застройки,  примыкающей к мостовому переходу с правобережной ( относительно р. Данилиха) стороны .

Площадь естественного водосбора составляет 57 га.

Очищенные сточные воды отводятся  по самотечному коллектору.

  - Размещение сооружений

Сооружения очистки дождевых сточных вод №2 размещаются на площадке на правом берегу р. Данилиха.

  - Условия эксплуатации сооружений

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки –

минус 35 °С.

Максимальная температура теплого периода - +37оС.

Снеговая нагрузка – 320 кгс/м2.

Скоростной напор ветра – 48 кгс/м2.

Количество осадков за зимний период (ноябрь – март) – 192 мм.

Среднее максимальное количество осадков за месяц в летний период – 22 мм.

# 2 Технология очистки сточной воды

2.1  Общие положения

В технологической схеме работы сооружений очистки дождевых сточных вод № 2 используется механический метод очистки сточных вод, совмещенный с доочисткой на сорбционных фильтрах..

Механический метод очистки используется для удаления из сточных вод крупных механических  загрязнений и взвешенных нерастворимых веществ, нефтепродуктов. На сорбционных фильтрах осуществляется доочистка сточных вод от механических примесей и растворенной части  нефтепродуктов.

Использование сооружений очистки дождевых сточных вод позволяет довести показатели качества очищенных СВ  до требований, отвечающих «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», 1991 г и Перечню рыбохозяйственных нормативов… для воды водных  объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.

  - Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку  и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды

Показатели качества сточных вод, поступающих на очистку, представлены в таблице 1.

Степень очистки сточных вод отвечает  «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», 1991 г.,  и соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая   концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах представлена в    таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование загрязняющих веществ | Значения показателей концентрации загрязняющих веществ, |  | ПДК при отведении в водоем рыбохозяйственного водопользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сточной воды мг/л | очищенной воды, мг/л | мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вз. вещества | 150-250* | 3,00 | Фон + 0,75 |
| 2 | нефтепродукты | до 14 * | 0,05 | 0,05 |

* -  в соответствии с техническим заданием.

2.3  Технологическая схема очистки воды

Технологическая схема очистки сточных вод (СВ) приведена на черт. АДС 5187-ТХ лист 2.

В состав сооружений очистки входят следующие сооружения:

- распределительная камера;

- емкостной блок (объем - 850 м3)  ,

в состав, которого входит:

-  накопительная емкость;

-  блок оборудования доочистки.

Наиболее загрязненная часть сточных вод в объеме  31000 м3/год поступает на очистные сооружения, менее загрязненная отводится  в р. Данилиху . Для регулирования расхода сточных вод, поступающих на очистку  предусмотрена распределительная камера.

Дождевые (талые) сточные воды поступают по подводящему коллектору Ду=1000мм в распределительную камеру. (поз.1). Для задержания крупных механических примесей в камере  устанавливается решетка с сеткой. По мере загрязнения мусор удаляется зачисткой, а сетка промывается водой с помощью аппарата высокого давления HD-658 (фирмы  « KARCHER»).

В распределительную камеру также могут поступать относительно чистые дренажные воды, которые сбрасываются в реку, минуя очистку. Для сброса дренажных сточных вод в распределительной камере предусмотрены перепускные трубопроводы –3- (в летний период) и –10- (в зимний  период) - черт. АДС 5187-ТХ.

В летний период дренажные воды по трубопроводу –3- (на котором установлен поплавковый клапан) сбрасываются в отводящий коллектор. При поступлении дождевых сточных вод уровень воды в камере поднимается , поплавковый клапан закрывается и по трубопроводу  -4- , наиболее загрязненная часть сточных вод  поступает в емкостной  блок сооружений очистки. В зимний  период на трубопроводе –10- открывается поворотный  клапан и дренажные воды сбрасываются в отводящий коллектор.

Наиболее загрязненная часть сточных вод  поступает в накопительную емкость.

Менее загрязненная часть дождевого стока через  регулируемый водослив отводится  по отводящему коллектору –2-.

По достижению водой  верхнего уровня  –В-   в накопительной емкости трубопровод перекрывается с помощью поплавкового клапана. В течении трех суток в накопительной емкости   дождевая сточная вода отстаивается и  подается на очистку (фильтрацию) .

Очистка осуществляется  методом  двухступенчатого фильтрования и обеспечивает степень очистки воды от загрязняющих веществ до показателей нормируемых СанПин 2.1.5.980-00. “Гигиенические требования к охране поверхностных вод” и Перечню рыбохозяйственных нормативов… для воды водных  объектов, имеющих рыбохозяйственное значение .

Подача   СВ  на фильтрацию осуществляется насосами  Н1,Н2 (поз. 3.1.1,3.1..2, 1 раб.+1 рез.).

Включение насосов по контролируемому верхнему уровню – -В- (3,00м) м в емкостном блоке (поз.2) или по команде ”Пуск”. Отключение насосов происходит по контролируемому нижнему  уровню – ( -Н-) или  по команде ”Стоп”.

При пуске станции производительность насосов Н1,Н2,  настраивается вручную.

Переключение на резервный насос производится автоматически.

Промывка фильтров осуществляется вручную. Вода на промывку. подается насосами поз. 3.4.1, 3.4.2 из емкости промывной воды поз 3.5 или из средней части емкостного блока. Наполнение емкости промывной воды очищенной водой осуществляется автоматически при помощи э/м клапана  YA 1  (открытие клапана YA 1 по нижнему уровню, закрытие - по верхнему).

Производительность насосов регулируется вручную.

Включение насосов вручную. Выключение по команде ”Стоп” или по нижнему уовню.

Переключение на резервный насос производится вручную.

После  доочистки на фильтрах очищенная вода с расходом  9 м3/час, (216 м3/сут) по трубопроводам  –6- ,-9- поступает в распределительную камеру и отводится по  коллектору.

Отвод дренажных вод   осуществляется  погружным насосом (поз.3.8). Насос устанавливается в приямке. Включение/выключение от вертикального  датчика уровня (поставляется  вместе с насосом). Отвод воды в начало схемы очистки.

Для разложения нефтепродуктов используется  биопрепарат москат – биосорб. Биопрепарат применяют в два приема (в накопительную емкость).

В конце летнего периода нерастворимые взвешенные вещества (90% влажности), которые  осаждаются в накопительной емкости.  откачивается погружным насосом поз. 3.9 (или вакуумной машиной ) и вывозится . Для зачистки дна  накопительной емкости используют многофункциональный минитрактор.

На поверхности воды в накопительной емкости нефтепродукты задерживаются с помощью сорбционных бонов. В конце летнего периода боны отжимаются, нефтепродукты сливаются в бочки и вывозят на утилизацию.

Перед началом зимнего периода из фильтров извлекается загрузка ( активный уголь) складируется в мешки в и вывозится на хранение в помещение с положительной температурой.

Проведение дезинфекции оборудования.

Для предотвращения биологического обрастания осадочные фильтры (с гидроантрацитом) должны быть подвергнуты дезинфекционной обработке раствором гипохлорита натрия . Дезинфекцию проводят объемным методом последующей промывкой водой..

Дезинфекцию оборудования и коммуникаций проводить согласно указаниям МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Приготовление рабочего раствора гипохлорита натрия 0,4 %-концентрации производится в полиэтиленовой емкости  V=130 л (поз.3.7). Дозирование обеззараживающего раствора осуществляется насосом-дозатором поз.3.6.1, 3.6.2.

Включение и настройка производительности насосов осуществляется вручную.

2.4  Технологические параметры процесса очистки

Таблица 2

| № п/п | Наименование сооружений | Наименование процесса | Технологический параметр |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Накопительная емкость | Накоплние и отстаивание сточных вод | -- полезный объем количествоотходов: - взвешенные вещества 90% влажности ; - нефтепродукты | м3 м3/год м3/год | 702 16,0 0,6 |  |
| 2 | Фильтр доочистки | Фильтрация | 2.1 Осадочные фильтры - расход СВ , поступающих на фильтрацию - общая площадь фильтрации - количество фильтров - диаметр - высота слоя загрузки (загрузка – антрацит фракцией 0,6-2,0 мм) -скорость фильтрации при нормальном режиме - режимы промывки : - продолжительность промывки - интенсивность промывки | м3/ч м2 шт мм мм м/ч водный мин л/схм2 | 9,0 1,28 2 900 1500 7,0 снизу-вверх 10 13 |  |
|  |  |  | 2.1 Углесорбционные фильтры - расход СВ , поступающих на фильтрацию - общая площадь фильтрации - количество фильтров - диаметр - высота слоя загрузки (загрузка – активный уголь МАУ-200 фракции 0,6-2,0 мм) -скорость фильтрации при нормальном режиме - режимы промывки - продолжительность промывки - интенсивность промывки | м3/ч м2 шт мм мм м/ч водный мин л/схм2 | 9,0 1,28 2 900 1700 7,0 снизу-вверх 10 13 |  |
| 3 | Установка для обеззараживания | Дезинфекция фильтров | Используемый реагент гипохлорит натрия NaClO: - доза гипохлорита натрия по активному веществу Cl - содержание активного вещества Cl в товарном продукте - количество товарного продукта - объем рабочего раствора 0,4% (на 2 фильтра) - подача раствора | мг/л % кг/л л л/час | 150 10 6/5 120 5 |  |

# 3 Техническое и конструктивное оформление технологической схемы.

Технические характеристики

Таблица 3.1

| Ступень очистки | Наименование оборудования, марка, тип | Технические характеристики |  |  | Назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Подача исходной воды на фильтрацию | Насос марки 1СМ-50 - 32-125/2 Поз. 3.1.1-3.1.2 | - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - Количество | м3/час МПа кВт В шт. | 9,0 0,20 2,2 380 1 раб.+1 рез. | Подача воды из накопительной емкости Производительность насоса указана для наладки. |
| 2 Фильтрования СВ на фильтрах | Фильтры с распределительной НСО | - - Диаметр - Количество | мм шт | 900 4 | Предназначены для удаления из СВ остаточных загрязнений |
| 3 Подача воды на промывку фильтров | Насос марки 1СМ-65 - 50-160/2 Поз. 3.1.1-3.1.2 | - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - - Количество | м3/час МПа кВт В шт. | 30,0 0,30 5,5 380 1 раб.+1 рез | Предназначен для подачи воды из емкости промывной воды (поз.3.5) на промывку фильтров. * - в течении 10 минут Производительность насоса указана для наладки |
| 4. Промывка фильтров | . Емкость промывной воды | - Объем | м3 | 14 |  |
| 5 Дезинфекция фильтров | 5.1 Емкость для раствора гипохлорита натрия (поз.) 5.2 Насос-дозатор (поз.. 3.6.1,3.6.2), марки DLX-МА/MВ-01-15 «ETATRON D.S.» | - Объем - - Количество - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - Количество | л шт л/час МПа кВт В шт. | 130 2 до 5 до 0,3 0,037 230 2 | Предназначен для подачи обеззараживающего раствора для дезинфекция фильтров Производительность насоса указана для наладки. |
| 6. Отвод дренажных вод из приямка | Насос KP 250 AV1 «GRUNDFOS» поз. 3.8 | - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - Количество | м3/час МПа кВт В шт | 1,0 0,09 0,29 230 1 раб | Предназначен для отвода дренажных вод |
| 7. Удаление осадка из накопительной емкости | - Насос погружной, марки АР 12.40.08.3 (поз.3.9), «Grundfos» | - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - Количество | м3/час МПа кВт В шт | 1,0 14,0 0,8 380 1 раб |  |
| 8 Промывка решетки с сеткой в распределительной камере | Аппарат высокого давления для мойки «Karcher» НD 658 | - Производительность - Давление - Мощность - Напряжение - Количество | л/час бар кВт В шт. | 150-480 20-150 3,1 220 1 |  |
| 9 Сорбция нефти | Сорбционные боны WB820SN | -сорбционная емкость - количество (2 в упак.) - габариты | л/кг упак.. см х м | 9,56 8 20х6 | Сорбция нефтепродуктов |
| 10. Восстановление сорбционной способности бонов | Устройство отжимное сорбционных бонов ОМУ-1 «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» | - количество | шт. | 1 | Отжим нефтепродуктов из сорбционных бонов |

Электроснабжение очистных сооружений

По степени надежности электроснабжения сооружение очистки дождевых сточных вод №2 относятся к потребителям третьей категории по ПУЭ. Электроснабжение осуществляется по одному вводу, рассчитанному на максимальную нагрузку. Нагрузки приведены в таблице.

Таблица 3.2

| Наименование | Ввод |
| --- | --- |
| Установленная мощность, кВт ##### Потребляемая мощность, кВт | 31,5 11 |

4  Безопасная эксплуатация производства

Меры безопасности при эксплуатации производства

Мероприятия по охране труда работников, занятых эксплуатацией станции очистки  сточных вод выполняются в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно- канализационного хозяйства»

Обслуживающий персонал обязан соблюдать правила обращения с механизмами, инвентарем, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты, спецодеждой.

Очистные сооружения должны быть обеспечены аптечками с медикаментами и материалами для оказания первой помощи. Все работающие должны поддерживать порядок и чистоту, соблюдать правила личной гигиены.

Персонал, обслуживающий очистные сооружения, должен пройти инструктаж, курсовое обучение и сдать экзамен по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. В помещениях блока доочистки вывешиваются технологические и электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты по технике безопасности и указания о необходимых действиях при авариях и несчастных случаях.

Производственный персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89, выдаваемыми в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

При работах по приготовлению и дозированию реагентов используются средства индивидуальной защиты согласно ГОСТам.

Запрещается выполнять работы на неисправном оборудовании, при снятых или неисправных ограждениях, отсутствии защитных средств и в других условиях угрожающих жизни или здоровью персонала.

Не допускается использование проходов для складирования материалов.

Характеристика опасностей производства

Здание станции по своему назначению относится ко II классу по долговечности конструкций и степени огнестойкости IV.

По степени взрывопожарной и пожарной опасности процессы очистки сточных вод относятся  к категории “Д”, согласно НПБ 105-2003 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Санитарная характеристика производственных процессов согласно СНиП 2.09.04-87 « Административные и бытовые здания» представлена в табл. 4

Таблица 4

| Наименование производственных процессов | Группа санитарной характеристики производственных процессов |
| --- | --- |
| Процессы, вызывающие загрязнения веществами 3, 4 классов опасности: - тела и спецодежды | ## I-Б |

Применяемые в технологической схеме очистки сточной воды,  материалы и реагенты по степени воздействия на организм человека относятся к умеренно и малоопасные веществам III  и IV класса  опасности.

Применяемые в технологической схеме очистки  воды материалы имеют гигиенические заключения органов санэпиднадзора для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Получаемый в процессе очистки воды осадок относится к промышленным отходам IV класса опасности и  вывозится  на  полигоны твердых бытовых отходов (ПТБО) без ограничения, а нефтепродукты -  утилизируются.

5   Организация эксплуатации очистных сооружений.

Эксплуатация очистных сооружений должна осуществляться согласно «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» с оформлением и ведением записей по регламентным работам, ремонтным работам, устранения неисправностей в соответствующем журнале.

Работа очистных сооружений обеспечивается эксплуатационным персоналом,

ответственным  за проведение технологических  процессов.

Постоянного присутствия персонала при эксплуатации очистных сооружений при летней эксплуатации  не требуется. Требуется  периодический технический осмотр, осмотр оборудования после первого весеннего дождя и дождей большой интенсивности. На осенне-зимний период, перед наступлением отрицательных температур проводится консервация станции, с началом  таяния снега – её расконсервация. На период консервации станции проводятся периодические (один раз в месяц) осмотры оборудования на предмет отсутствия внешних повреждений.

Состав персонала определяется на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» Москва , 2003г. и приведен в табл.5*

(* - состав персонала рассчитан на группу очистных сооружений без учета эксплуатации сетей дождевой канализации )

Таблица 5

| Наименование штатной единицы | Максимальное количество человек в смену | Количество смен | Всего человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обслуживание очистных сооружений в теплый период времени: - мастер; -оператор (слесарь-ремонтник) - электромонтер. | 1 1/1 1 | 1 2 1 | 1 2 1 | I-Б- процессы, вызывающие загрязнения рук и спецодежды веществами 3,4 классов опасности |
| Итого: | 3/1 |  | 4 |  |

Эксплуатационные затраты, привлекаемый персонал, использование автотранспорта и специальной техники  на расконсервацию (в начале сезона) и консервация (в конце сезона) станций очистки определяются по отдельной смете.

Основными задачами эксплуатационного персонала являются:

а) организация эффективной, бесперебойной и надежной работы оборудования;

б) систематический производственный и технологический контроль работы станции.

Обслуживание  в летний период очистных сооружений выполняется персоналом эксплуатирующей организации.

В обслуживание очистных сооружений входят следующие операции:

- Расконсервация станции. Оценка технического состояния. Проверка и настройка переливных кромок в распределительной камере. Закрытие запорной арматуры на перепускном трубопроводе  (-10-). Ревизия электрооборудования. Проверка и настройка ( при необходимости) поплавковых клапанов.

- Запуск в работу при приеме талых вод с  установкой  сорбционных бонов и заполнение  сорбционных фильтров фильтрующей загрузкой.

- Отбор анализов в исходной воде. Оценка работы фильтров по манометрам. Настройка расходных характеристик насосов.

- Заправка системы биопрепаратами для разложения нефтепродуктов при установившейся температуре воды более 5ºС (два раза в сезон).

- После первого дождя и  выпадения дождей большой интенсивности необходимо

- произвести осмотр очистных сооружений, устранить неполадки, в случае их возникновения и произвести очистку решетки в распределительной камере от мусора;

- проверить  работу фильтров с  оценкой засоренности, при необходимости промывка.

6  Отбор анализов в очищенной воде.

7  При необходимости производить текущий ремонт и регламентные работы  в соответствии  с паспортами на оборудование.

8  Ревизия насосного оборудования, поплавковых клапанов, сорбционных бонов по насыщенности нефтепродуктами, освещения  (внутреннего и наружного).

9  В конце сезона (ориентировочно в октябре) – опорожнение емкостного блока (сработка уровня), установка надувных пробок, зачистка днища (минитрактором и вручную), опорожнение оборудования.

10 Консервация станции. Покрытие  оборудования (при необходимости)  консервационной смазкой. Выгрузка  сорбционной загрузки из фильтров с передачей её  и переносного оборудования на хранение в помещение с температурой  более 5ºС (помещение предоставляет эксплуатирующая организация).

Для консервации на зимний период требуется один раз в год (в осенний период) на, вакуумная машина, поливочная машина, автокран г/п до 5 т и автосамосвал для погрузки осадка из ёмкостного блока и мусора с решеток из распределительных камер.

Расходные материалы, используемые при эксплуатации в течении сезона:

- сорбирующие  боны WB820SN  (5 упаковок);

- мешки п/э  объемом 50л  (50 шт);

- гипохлорит натрия  (25 кг);

- биопрепарат  москат – биосорб (  200 кг );

- смазочный материал « Литол» (5 кг);

- ветошь (50кг) ;

лампы накаливания Б 230-240-100 (10 шт), МО 12-4 (5шт).

6  Возможные неполадки в процессе работы оборудования,

причины и способы их устранения

Возможные неполадки в процессе работы оборудования и способы их устранения изложены в прилагаемых инструкциях по эксплуатации оборудования.

7  Охрана окружающей природной среды

Санитарно-защитная зона, которая в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 4.5. табл. 4.51) составляет – 50 м.

7.1  Охрана воздушного бассейна от загрязнения

В технологической схеме очистки дождевых сточных вод выбросы вредных веществ в атмосферу отсутствуют.

7.2  Охрана водоемов от загрязнения сточными водами.

Строительством очистных сооружений дождевых сточных вод решаются вопросы охраны водоемов от загрязнения.

Степень очистки дождевых сточных вод отвечает «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» 1991 г.,  и соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

- 7.3. Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами.

При очистке дождевых и талых сточных вод задерживаются грубые примеси - мусор, и нефтепродукты:

  - осадок, 99% влажности   ~42,0 м3/год;

  - нефтепродуктов, 30% влажности – 0,600 м3/год;

Накопленные отходы вывозятся на полигоны ТБО, нефтепродукты -  утилизируются.

8  Лист регистрации изменений

| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |