СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая часть	4

1.1.	Основание для проектирования	4

1.2.	Назначение сооружений	5

1.3.	Размещение сооружений	5

1.4.	Условия эксплуатации сооружений	5

2	Технология очистки сточной воды	5

2.1.	Общие положения	5

2.2.	Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды	6

2.3.	Технологическая схема очистки воды	6

2.4.	Технологические параметры процесса очистки	9

3	Техническое и конструктивное оформление технологической схемы.	11

4	Безопасная эксплуатация производства	12

5	Организация эксплуатации очистных сооружений	13

6	Возможные неполадки в процессе работы оборудования, причины и способы их устранения	16

7	Охрана окружающей природной среды	16

7.1.	Охрана воздушного бассейна от загрязнения	16

7.2.	Охрана водоемов от загрязнения сточными водами	16

7.3.	Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами	16

8	Лист регистрации изменений	17

# Общая часть

Право ЗАО «ПКП Адсорбер» на разработку проектной документации и строительство станций очистки воды (в дальнейшем станций) подтверждено лицензиями Федерального агентства по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству:

  - Д 861074, регистрационный № ГС-4-59-02-26-0-5906009996-008281-4 от 21 мая 2007 г.;

  - Д 861075, регистрационный № ГС-4-59-02-27-0-5906009996-0082821-4 от 21 мая 2007 г.

Для станций очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ЗАО «ПКП Адсорбер» имеет Свидетельство об оценке соответствия энергетического оборудования Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах ОАО «Газпром» № Т – 033 от 29 сентября 2006 г.

Станции КОС разрабатываются в соответствии с Сертификатом Соответствия по системе менеджмента качества к станциям для очистки природных и сточных вод, согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Станции КОС изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 4859-002-12017135-2004, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 59.55.04.000.Т.001064.02.05 от 25.02.2005 г.

## Основание для проектирования

Рабочий проект очистных сооружений дождевой канализации №1 разработан на основании договора №190 от 06 ноября 2007г. и в соответствии с действующими нормами:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, Москва, 1999 г.

## Назначение сооружений

Сооружения предназначены для очистки дождевых и талых сточных вод, отводимых с мостового перехода через реку Егошиха системой коллекторов дождевой канализации с автопроездов жилой застройки, примыкающей к мостовому переходу с левобережной (относительно р. Егошиха) стороны.

Очищенные сточные воды отводятся по системе самотечных коллекторов в р. Егошиха.

## Размещение сооружений

Очистные сооружения дождевой канализации №1 размещаются на площадке на левом берегу р. Егошиха.

## Условия эксплуатации сооружений

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 
минус 35°С.

Максимальная температура теплого периода - +37°С.

Снеговая нагрузка – 320 кгс/м2.

Скоростной напор ветра – 30 кгс/м2.

Количество осадков за зимний период (ноябрь – март) – 192 мм.

Среднее максимальное количество осадков за месяц в летний период – 22 мм.

# Технология очистки сточной воды

## Общие положения

В технологической схеме работы очистных сооружений дождевой канализации №1 используется механический метод очистки сточных вод.

Механический метод очистки используется для удаления из сточных вод крупных механических загрязнений и взвешенных нерастворимых веществ, нефтепродуктов.

Использование очистных сооружений дождевой канализации позволяет довести показатели качества очищенных СВ до требований, отвечающих «Перечню рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.», 1999 г.

## Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды

Показатели качества сточных вод, поступающих на очистку, представлены в 
таблице 1.

Степень очистки сточных вод соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование загрязняющих веществ | Значения показателей концентрации загрязняющих веществ, |  | ПДК при отведении в водоем рыбохозяйственного водопользования, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сточной воды мг/л | очищенной воды, мг/л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взв. вещества | 250 | 3,00 | Фон + 0,75 |
| 2 | Нефтепродукты | 15 | 0,05 | 0,05 |

## Технологическая схема очистки воды

Технологическая схема очистки сточных вод (СВ) приведена на черт. АДС 5240-ТХ лист 3.

В состав очистных сооружений (объем емкостного блока 1100 м3) входят следующие сооружения:

- распределительная камера;

- накопительная емкость;

- блок доочистки.

Наиболее загрязненная часть сточных вод в объеме 702 м3 поступает на очистные сооружения, менее загрязненная отводится в р. Егошиха. Для регулирования расхода сточных вод, поступающих на очистку предусмотрена распределительная камера.

Дождевые (талые) сточные воды поступают по подводящему коллектору Ду=1000 мм в распределительную камеру (поз.1). Для задержания крупных механических примесей в камере устанавливается решетка с сеткой. По мере загрязнения сетка очищается с помощью аппарата высокого давления HD-658 (фирмы « KARCHER»).

В зимний период на трубопроводе -3- открывается затвор (поз.кр.34) и относительно чистая вода поступает в отводящий коллектор.

При поступлении дождевых сточных вод уровень воды в камере поднимается, рычажно-поплавковый клапан (поз.1.1) закрывается и по трубопроводу -4-, наиболее загрязненная часть сточных вод поступает в накопительную емкость очистных сооружений. По достижению водой верхнего уровня -В- в накопительной емкости трубопровод перекрывается с помощью поплавкового клапана. Менее загрязненная часть дождевого стока через регулируемый водослив отводится по отводящему коллектору -2-.

В накопительной емкости осуществляется выпадение взвешенных веществ в осадок. Осветленная вода насосами поз.3.1.1, 3.1.2, расположенными в блоке доочистки, подается на доочистку (фильтрование).

Очистка осуществляется методом двухступенчатого фильтрования Очищенная вода после фильтрации проходит обеззараживание и по трубопроводам -6-, -9- поступает в распределительную камеру и далее в отводящий коллектор.

Включение насосов поз.3.1.1, 3.1.2 по контролируемому уровню – -В- (3,00м) в накопительной емкости (поз.2) или по команде «Пуск». Отключение насосов происходит по контролируемому нижнему уровню – -Н- или по команде «Стоп».

При пуске станции производительность насосов (поз.3.1.1, 3.1.2) настраивается вручную.

Переключение на резервный насос производится автоматически.

Промывка фильтров осуществляется вручную. Вода на промывку подается насосами поз. 3.4.1, 3.4.2 из емкости промывной воды поз 3.5 или из средней части емкостного блока. Наполнение емкости промывной воды очищенной водой осуществляется автоматически при помощи э/м клапана YA 1 (открытие клапана YA1 по нижнему уровню в емкости промывной воды, закрытие – по верхнему).

Производительность насосов регулируется вручную.

Включение насосов вручную. Выключение по команде «стоп» или по нижнему уровню.

Переключение на резервный насос производится вручную.

Отвод дренажных вод осуществляется погружным насосом (поз.3.8). Насос устанавливается в приямке в блоке доочистки (поз.3). Включение/выключение от вертикального датчика уровня (поставляется вместе с насосом). Отвод воды в начало схемы.

Для разложения нефтепродуктов используется биопрепарат москат – биосорб. Биопрепарат применяется в два приема (в накопительную емкость).

Для обеззараживания воды и периодической дезинфекции оборудования используется раствор гипохлорит натрия.

Приготовление рабочего раствора гипохлорита натрия 10%-концентрации производится в полиэтиленовой емкости V=130 л (поз.3.7.1, 3.7.2). Дозирование обеззараживающего раствора осуществляется насосом-дозатором поз.3.6.1, 3.6.2. Включение насосов вручную.

В конце летнего периода производится зачистка дна накопительной емкости с помощью мотоблока «Каскад». Осадок 90% влажности откачивается погружным насосом поз. 3.9 (или вакуумной машиной) и вывозится. Осадок представляет собой осевшие в накопительной емкости нерастворимые взвешенные вещества.

На поверхности воды в накопительной емкости нефтепродукты задерживаются с помощью сорбционных бонов. В конце летнего периода летнего периода боны отжимаются, нефтепродукты сливаются в бочки и вывозят на утилизацию.

Перед началом зимнего периода из фильтров извлекается загрузка (активный уголь) складируется в мешки и вывозится на хранение в помещение с положительной температурой.

Проведение дезинфекции оборудования.

Для предотвращения биологического обрастания осадочные фильтры (с гидроантрацитом) должны быть подвергнуты дезинфекционной обработке раствором гипохлорита натрия. Дезинфекцию проводят объемным методом последующей промывкой водой.

Дезинфекцию оборудования и коммуникаций проводить согласно указаниям МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Дозирование обеззараживающего раствора осуществляется насосом-дозатором поз.3.6.1, 3.6.2 из полиэтиленовой емкости V=130 л (поз.3.7.1, 3.7.2).

Включение и настройка производительности насосов осуществляется вручную.

## Технологические параметры процесса очистки

Таблица 2

| № п/п | Наименование сооружений | Наименование процесса | Технологический параметр |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Накопительная емкость | Накопление и отстаивание сточных вод | --объем количество отходов: - взвешенные вещества 90% влажностью; - нефтепродукты | м3 м3/год м3/год | 702 21,7 0,8 |  |
| 2 | Фильтр доочистки | Фильтрация | 2.1 Осадочные фильтры - расход СВ, поступающих на фильтрацию - общая площадь фильтрации - количество фильтров - диаметр - высота слоя загрузки (загрузка – антрацит фракцией 0,6-2,0 мм) -скорость фильтрации при нормальном режиме - режимы промывки: - продолжительность промывки - интенсивность промывки 2.2 Углесорбционные фильтры - расход СВ, поступающих на фильтрацию - общая площадь фильтрации - количество фильтров - диаметр - высота слоя загрузки (загрузка – активный уголь фракцией 0,6-1,2 мм) -скорость фильтрации при нормальном режиме - режимы промывки - продолжительность промывки - интенсивность промывки | м3/ч м2 шт мм мм м/ч водный мин л/(с×м2) м3/ч м2 шт мм мм м/ч водный мин л/(с×м2) | 9,0 1,28 2 900 1500 7,0 снизу-вверх 10 13 9,0 1,28 2 900 1700 7,0 снизу-вверх 10 13 |  |
| 3 | Установка для обеззараживания | Дезинфекция фильтров | Используемый реагент гипохлорит натрия NaClO: - доза гипохлорита натрия по активному веществу Cl - содержание активного вещества Cl в товарном продукте - количество товарного продукта - объем рабочего раствора 0,4% (на 4 фильтра) - подача раствора | мг/л % кг/л л л/час | 150 10 6/5 120 5 |  |
|  |  | Обеззараживание сточных вод | Используемый реагент гипохлорит натрия NaClO: - доза гипохлорита натрия по активному веществу Cl - содержание активного вещества Cl в товарном продукте - количество товарного продукта на сутки - концентрация по активному веществу Cl рабочего раствора - объем рабочего раствора на сутки - подача раствора | мг/л % кг/сут % л/сут л/час | 10 10 21,6 10 17,28 0,72 |  |

# Техническое и конструктивное оформление технологической схемы.

Таблица 3

| Ступень очистки | Наименование оборудования, марка, тип | Технические характеристики |  |  | Назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Подача исходной воды на фильтрацию | Насос марки 1СМ-50 - 32-125/2 (поз.3.1.1,3.1.2) | - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - Количество | м3/час МПа кВт В шт. | 9,0 0,20 2,2 380 1 раб.+1 рез. | Подача воды из накопительной емкости. Производительность насоса указана для наладки. |
| 2 Фильтрования СВ на фильтрах | Фильтры с распределительной НСО | - - Диаметр - - Количество | мм шт | 900 4 | Предназначены для удаления из СВ остаточных загрязнений |
| 3 Подача воды на промывку фильтров | Насос марки 1СМ-65 - 50-160/2 (поз.3.1.1-3.1.2) | - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - - Количество | м3/час МПа кВт В шт. | 30,0 0,30 5,5 380 1 раб.+1 рез | Предназначен для подачи воды из емкости промывной воды (поз.3.5) на промывку фильтров. * - в течении 10 минут Производительность насоса указана для наладки |
| 4. Промывка фильтров | Емкость промывной воды (поз.3.5) | - Объем | м3 | 14 |  |
| 5 Обеззараживание сточных вод и дезинфекция фильтров | 5.1 Емкость для раствора гипохлорита натрия (поз.3.7.1,3.7.2)5.2 Насос-дозатор (поз.3.6.1, 3.6.2), марки DLX-МА/MВ-01-15 «ETATRON D.S.» | - Объем - - Количество - - Производительность - Напор - - Мощность - Напряжение - Количество | л шт л/час МПа кВт В шт. | 130 2 1 0,15 0,037 230 2 | Предназначен для подачи обеззараживающего раствора для дезинфекция фильтров Производительность насоса указана для наладки. |
| 6. Отвод дренажных вод из приямка | Насос KP 250 AV1 «GRUNDFOS» поз.3.8 | - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - Количество | м3/час МПа кВт В шт | 1,0 0,09 0,29 230 1 раб | Предназначен для отвода дренажных вод |
| 7. Удаление осадка из накопительной емкости | Насос погружной, марки АР 12.40.08.3 (поз.3.9), «Grundfos» | - - Производительность - - Напор - - Мощность - Напряжение - Количество | м3/час МПа кВт В шт | 1,0 14,0 0,8 380 1 раб |  |
| 8 Промывка решетки с сеткой в распределительной камере | Аппарат высокого давления для мойки «Karcher» НD 658 | - Производительность - Давление - Мощность - Напряжение - Количество | л/час бар кВт В шт. | 150-480 20-150 3,1 220 1 |  |
| 9 Сорбция нефти | Сорбционные боны WB820SN | -сорбционная емкость - количество (2 в упак.) - габариты | л/кг упак. см × м | 9,56 8 20×6 | Сорбция нефтепродуктов |
| 10. Восстановление сорбционной способности бонов | Устройство отжимное сорбционных бонов ОМУ-2 «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» | - количество | шт. | 1 | Отжим нефтепродуктов из сорбционных бонов |

# Безопасная эксплуатация производства

Меры безопасности при эксплуатации производства

Мероприятия по охране труда работников, занятых эксплуатацией очистных сооружений дождевой канализации №1, выполняются в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно- канализационного хозяйства»

Обслуживающий персонал обязан соблюдать правила обращения с механизмами, инвентарем, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты, спецодеждой.

Очистные сооружения должны быть обеспечены аптечками с медикаментами и материалами для оказания первой помощи. Все работающие должны поддерживать порядок и чистоту, соблюдать правила личной гигиены.

Персонал, обслуживающий очистные сооружения, должен пройти инструктаж, курсовое обучение и сдать экзамен по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. В помещениях блока доочистки вывешиваются технологические и электрические схемы, должностные и эксплуатационные инструкции, плакаты по технике безопасности и указания о необходимых действиях при авариях и несчастных случаях.

Производственный персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89, выдаваемыми в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

При работах по приготовлению и дозированию реагентов используются средства индивидуальной защиты согласно ГОСТам.

Запрещается выполнять работы на неисправном оборудовании, при снятых или неисправных ограждениях, отсутствии защитных средств и в других условиях угрожающих жизни или здоровью персонала.

Не допускается использование проходов для складирования материалов.

Характеристика опасностей производства

Здание станции по своему назначению относится ко II классу по долговечности конструкций и степени огнестойкости IV.

По степени взрывопожарной и пожарной опасности процессы очистки сточных вод относятся  к категории “Д”, согласно НПБ 105-2003 «Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Санитарная характеристика производственных процессов согласно СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» представлена в табл. 4

Таблица 4

| Наименование производственных процессов | Группа санитарной характеристики производственных процессов |
| --- | --- |
| Процессы, вызывающие загрязнения веществами 3, 4 классов опасности: - тела и спецодежды | I-Б |

Применяемые в технологической схеме очистки сточной воды, материалы и реагенты по степени воздействия на организм человека относятся к умеренно и малоопасные веществам III и IV класса опасности.

Применяемые в технологической схеме очистки воды материалы имеют гигиенические заключения органов санэпиднадзора для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Получаемый в процессе очистки воды осадок относится к промышленным отходам IV класса опасности и вывозится на полигоны твердых бытовых отходов (ПТБО) без ограничения, а нефтепродукты – утилизируются.

# Организация эксплуатации очистных сооружений

Эксплуатация очистных сооружений должна осуществляться согласно «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» с оформлением и ведением записей по регламентным работам, ремонтным работам, устранения неисправностей в соответствующем журнале.

Работа очистных сооружений обеспечивается эксплуатационным персоналом, ответственным за проведение технологических процессов.

Постоянного присутствия персонала при эксплуатации очистных сооружений при летней эксплуатации не требуется. Требуется периодический технический осмотр, осмотр оборудования после первого весеннего дождя и дождей большой интенсивности. На осенне-зимний период, перед наступлением отрицательных температур проводится консервация станции, с началом таяния снега – её расконсервация. На период консервации станции проводятся периодические (один раз в месяц) осмотры оборудования на предмет отсутствия внешних повреждений.

Состав персонала определяется на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства» Москва, 2003г. и приведен в табл.5*

(* - состав персонала рассчитан на группу очистных сооружений без учета эксплуатации сетей дождевой канализации)

Таблица 5

| Наименование штатной единицы | Максимальное количество человек в смену | Количество смен | Всего человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обслуживание очистных сооружений в теплый период времени: - мастер; -оператор (слесарь-ремонтник) - электромонтер | 1 1/1 1 | 1 2 1 | 1 2 1 | I-Б- процессы, вызывающие загрязнения рук и спецодежды веществами 3,4 классов опасности |
| Итого: | 3/1 |  | 4 |  |

Эксплуатационные затраты, привлекаемый персонал, использование автотранспорта и специальной техники на расконсервацию (в начале сезона) и консервация (в конце сезона) очистных сооружений определяются по отдельной смете.

Основными задачами эксплуатационного персонала являются:

а)	организация эффективной, бесперебойной и надежной работы оборудования;

б)	систематический производственный и технологический контроль работы станции.

Обслуживание в летний период очистных сооружений выполняется персоналом эксплуатирующей организации.

В обслуживание очистных сооружений входят следующие операции:

- Расконсервация станции. Оценка технического состояния. Проверка и настройка переливных кромок в распределительной камере. Закрытие запорной арматуры (поз.кр.24) на перепускном трубопроводе (-3-). Ревизия электрооборудования. Проверка и настройка (при необходимости) поплавковых клапанов.

- Запуск в работу при приеме талых вод с установкой сорбционных бонов и заполнение сорбционных фильтров фильтрующей загрузкой.

- Отбор анализов в исходной воде. Оценка работы фильтров по манометрам. Настройка расходных характеристик насосов.

- Заправка системы биопрепаратами для разложения нефтепродуктов при установившейся температуре воды более 5ºС (два раза в сезон).

- После первого дождя и  выпадения дождей большой интенсивности необходимо:

- произвести осмотр очистных сооружений, устранить неполадки, в случае их возникновения и произвести очистку решетки в распределительной камере от мусора;

- проверить работу фильтров с оценкой засоренности, при необходимости промывка.

- Включить вручную насос-дозатор гипохлорита натрия

- Отбор анализов в очищенной воде.

- При необходимости производить текущий ремонт и регламентные работы в соответствии с паспортами на оборудование.

- Ревизия насосного оборудования, поплавковых клапанов, сорбционных бонов по насыщенности нефтепродуктами, освещения (внутреннего и наружного).

- В конце сезона (ориентировочно в октябре) – опорожнение емкостного блока (сработка уровня), установка надувных пробок, зачистка днища (минитрактором и вручную), опорожнение оборудования.

- Консервация станции. Покрытие  оборудования (при необходимости) консервационной смазкой. Выгрузка сорбционной загрузки из фильтров с передачей её и переносного оборудования на хранение в помещение с температурой более 5ºС (помещение предоставляет эксплуатирующая организация).

Для консервации на зимний период требуется один раз в год (в осенний период) вакуумная машина, поливочная машина, автокран г/п до 5 т и автосамосвал для погрузки осадка из ёмкостного блока и мусора с решеток из распределительных камер.

Расходные материалы, используемые при эксплуатации в течении сезона:

- сорбирующие боны WB820SN (5 упаковок);

- мешки п/э объемом 50л (50 шт);

- гипохлорит натрия (320 кг);

- биопрепарат москат – биосорб (110 кг);

- смазочный материал «Литол» (5 кг);

- ветошь (50кг);

- лампы накаливания Б 230-240-100 (10 шт), МО 12-4 (5шт).

# Возможные неполадки в процессе работы оборудования, причины и способы их устранения

Возможные неполадки в процессе работы оборудования и способы их устранения изложены в прилагаемых инструкциях по эксплуатации оборудования.

# Охрана окружающей природной среды

Санитарно-защитная зона, которая в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 4.5. п.1.5) составляет – 50 м.

## Охрана воздушного бассейна от загрязнения

В технологической схеме очистки дождевых сточных вод выбросы вредных веществ в атмосферу отсутствуют.

## Охрана водоемов от загрязнения сточными водами

Строительством очистных сооружений дождевых сточных вод решаются вопросы охраны водоемов от загрязнения.

Степень очистки дождевых сточных вод соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

## Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами

При очистке дождевых и талых сточных вод задерживаются грубые примеси - мусор, и нефтепродукты:

  - осадок, 90% влажности ~21,7 м3/год;

  - нефтепродуктов, 30% влажности – 0,8 м3/год.

Накопленные отходы вывозятся на полигоны ТБО, нефтепродукты - утилизируются.

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |