СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая часть	4

1.1.	Основание для проектирования	4

1.2.	Назначение сооружений	4

1.3.	Размещение сооружений	4

1.4.	Условия эксплуатации сооружений	4

2	Технология очистки сточной воды	5

2.1.	Общие положения	5

2.2.	Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды	5

2.3.	Технологическая схема очистки воды	6

2.4.	Технологические параметры процесса очистки	9

2.5.	Реагентное хозяйство	10

3	Техническое и конструктивное оформление технологической схемы.	12

4	Безопасная эксплуатация производства	13

5	Организация эксплуатации систем дождевой канализации	14

6	Возможные неполадки в процессе работы оборудования, причины и способы их устранения	18

7	Охрана окружающей природной среды	18

7.1 Охрана воздушного бассейна от загрязнения	18

7.2 Охрана водоемов от загрязнения сточными водами	18

7.3 Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами	19

8 Перечень используемых нормативов	19

9 Лист регистрации изменений	20

Приложение  1  План расположения подводящего, отводящего коллекторов и перепускного трубопровода……………………………………………………………………………………….21

# Общая часть

Право ЗАО «ПКП Адсорбер» на разработку проектной документации и строительство станций очистки воды (в дальнейшем станций) подтверждено лицензиями Федерального агентства по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству:

  - Д 861074, регистрационный № ГС-4-59-02-26-0-5906009996-008281-4 от 21 мая 2007 г.;

  - Д 861075, регистрационный № ГС-4-59-02-27-0-5906009996-0082821-4 от 21 мая 2007г.

Станции КОС  разрабатываются  в соответствии с Сертификатом Соответствия по системе менеджмента качества к станциям для очистки природных и сточных вод, согласно требованиям    ГОСТ    Р ИСО 9001-2001.

## Основание для проектирования

- Рабочая документация очистных сооружений дождевой канализации №1 разработана на основании договора №241 от 04.02.09 г.

## Назначение сооружений

Сооружения предназначены для очистки дождевых и талых сточных вод (ДСВ), отводимых с мостового перехода через реку Ива системой коллекторов дождевой канализации с автопроездов жилой застройки, примыкающей к мостовому переходу с левобережной (относительно р. Ива) стороны.

Очищенные дождевые сточные воды отводятся по самотечному коллектору в р. Иву.

## Размещение сооружений

Очистные сооружения дождевой канализации №1 размещаются на площадке на левом берегу р. Ива.

## Условия эксплуатации сооружений

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 
минус 35°С.

Максимальная температура теплого периода - +37°С.

Снеговая нагрузка – 320 кгс/м2.

Скоростной напор ветра – 30 кгс/м2.

Количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 192 мм.

Количество осадков за теплый период года (апрель - октябрь) – 424 мм.

Среднее максимальное количество осадков за месяц в летний период – 22 мм.

Регламентный период работы очистных сооружений ДСВ в году составляет семь месяцев с апреля по октябрь, в зависимости от положительных температур наружного воздуха.

На период строительства, для предотвращения подтопления площадки фундамента очистных сооружений при производстве строительно-монтажных работ, должен быть проложен обводной трубопровод, см. приложение 1, одновременно должен быть проложен дренажный трубопровод Ø 160, см. приложение 1.

Подключение подводящего коллектора к очистным сооружениям производится в период с положительными температурами путем установки пробки в коллекторе №14 с подводящего на перепускной трубопровод и снятия пробки на выпускном коллекторе.

# Технология очистки сточной воды

## Общие положения

Технологическая схема очистных сооружений канализации №1 включает реагентную обработку ДСВ, гравитационное отстаивание в аккумулирующем резервуаре, фильтрацию на осадочно-сорбционных фильтрах, обеззараживание. В результате очистки из ДСВ извлекаются механические загрязнения, взвешенные, эмульгированные вещества, нефтепродукты.

Очистные сооружения дождевой канализации позволяют довести показатели качества очищенных ДСВ до требований, отвечающих предельно допустимым концентрациям (ПДК) или предельно допустимым сбросам (ПДС) к отведению в водоемы рыбохозяйственного назначения.

Работа очистных сооружений обеспечивается без централизованного источника электроснабжения.

## Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды

Показатели качества сточных вод, поступающих на очистку, представлены в 
таблице 1.

Степень очистки сточных вод соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Концентрация загрязняющих веществ в очищенных сточных водах представлена в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование загрязняющих веществ | Значения показателей концентрации загрязняющих веществ, |  | ПДК при отведении в водоем рыбохозяйственного водопользования, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сточной воды мг/л | очищенной воды, мг/л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взв. вещества | 1300 | 10,00 | Фон + 0,25 |
| 2 | Нефтепродукты | 15 | 0,05 | 0,05 |

## Технологическая схема очистки воды

Очистные сооружения предназначены для работы в период с положительными температурами наружного воздуха, период с апреля по октябрь.

В соответствии с [1] раздел 3, п.3.4.  на очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока в период его формирования от начала дождя по времени.

При расчетном дожде со среднесуточным максимумом по слою выпавших осадков 22 мм на очистные сооружения поступают 8140 м3 ДСВ. Наиболее загрязненная часть сточных вод в объеме 1620 м3 поступает на очистку, менее загрязненная часть в объеме 6520 м3 отводится в р. Ива.

При дождях меньшей интенсивности по слою выпавших осадков, наибольшая часть объемов ДСВ проходит очистку.

Так, в соответствии с [1] раздел 5.2, п. 5.2.4, при максимальном слое осадков 5-10 мм обеспечивается очистка ДСВ не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Очистные сооружения ДСВ имеют габаритные размеры L×B×H=36×18×3,5м.

Дождевые (талые) сточные воды поступают по подводящему коллектору -1- Ду=800 в приемную камеру. Приемная камера предназначена для гашения напора и для задержания мусора, крупных механических примесей. В камере установлена решетка с ячейками 100х100мм. По мере засорения камеры, производят её зачистку, при засорении решётки, её очищают с помощью мотопомпы КТХ-50X «Koshin» (М2). После решетки в приемной камере установлены перегородки предназначенные для задерживания остаточных механических загрязнений и нефтепродуктов (см. черт. АДС 5280-ТХ, лист 4). В приемной камере предусмотрено размещение сорбционных бонов для сбора нефтепродуктов.

Из приемной камеры дождевые сточные воды поступают в разделительную камеру. При повышении уровня воды в распределительной камере на трубопроводе -4- поплавковый клапан Пк1 закрывается и наиболее загрязненные дождевые сточные воды по трубопроводу  -2- отводятся в накопительную емкость (см. черт. АДС 5280-ТХ, лист 4).

По достижении водой верхнего уровня -В- в накопительной емкости на трубопроводе -2- закрывается поплавковый клапан (Пк2), сточные воды отводятся через перегородку с регулируемым водосливом на выпуск (см. черт. АДС 5280-ТХ, лист 4,6).

При поступлении сточных вод в накопительную емкость в воду дозируются раствор коагулянта («Ферикс – 3») и обеззараживающего раствора (гипохлорита натрия). Раствор коагулянта используется для ускорения процесса осаждения взвешенных частиц  содержащихся в сточной воде, гипохлорит натрия – для обеззараживания сточных вод. Подача растворов осуществляется за счет сжатого воздуха (воздух сжимается в трубе компрессии воздуха при повышении уровня воды в накопительной емкости см. черт. АДС 5280 – ТХ,      лист 9).

В накопительной емкости происходит отделение нерастворимой и эмульгированной части нефтепродуктов и механических нерастворенных примесей (частицы песка, глины, гумуса),  в воде.

Основная часть нефтепродуктов всплывает на поверхность, минеральные и механические загрязнения накапливаются в донной части накопительной емкости.

Для разложения нефтепродуктов используется биопрепарат москат – биосорб. Биопрепарат применяется два раза в сезон.  Биопрепарат вносится в сточные воды при поступлении в накопительную емкость.

Часть всплывших нефтепродуктов собирается с поверхности сорбционными бонами. Перед зимней консервацией боны выжимаются на отжимном механическом устройстве и используются повторно (до 5 раз).

Из накопительной емкости дождевые сточные воды по трубопроводу -3- поступают на доочистку на осветлительные фильтры. Осветлительные фильтры предназначены для извлечения из сточных вод мелкодисперсных фракций механических загрязнений, эмульгированных и растворенных нефтепродуктов.

После фильтрации очищенные и обеззараженные дождевые сточные воды по коллектору -5- отводятся в р. Ива.

Конструктивно фильтры состоят из нескольких секций заполненными до отм. 1.700 фильтрующей антрацитовой загрузкой. Промывка фильтров осуществляется после дождей большой интенсивности и в конце летнего периода. При проведении промывки отверстие для отвода очищенной воды в канал закрывается с помощью шибера. Вода на промывку фильтров подается из емкости промывной воды с помощью мотопомпы КТХ-80X «Koshin» (М1), которая установлена на площадке (на отм. 2.200). Подача воды на промывку фильтров осуществляется через распределительную систему трубопроводов. Под напором потока воды загрузка взрыхляется и промывается. Промывная вода через боковые сетки секций фильтров отводится в приямки. Отвод промывных вод из приямков осуществляется при помощи мотопомпы М2 в накопительную емкость (см. черт. АДС 5280-ТХ, лист 2).

В емкость промывной воды очищенная вода поступает через переливную кромку из накопительной емкости (см. черт. АДС 5280-ТХ, лист 6).

При уровне воды в накопительной емкости ниже отм. 2.960 и отсутствии воды в емкости промывной воды, вода в нее подается с помощью мотопомпы М2 из накопительной емкости.

При дожде большей интенсивности, менее загрязненная часть дождевого стока из приемной камеры отводится через регулируемый водослив в перепускную камеру и по отводящему каналу поступает в коллектор -5-. Нефтепродукты из дождевого стока задерживаются с помощью перегородки 3 (см. черт. АДС 5280-ТХ, лист 4).

Перед мотопомпой установлена вакуумная емкость (ЕВ1), благодаря которой, мотопомпа гарантированно находится под заливом. Подача воды в емкость ЕВ1, для первоначального залива, осуществляется из емкости промывной воды с помощью шланга через воронку, установленную на верхней части емкости ЕВ1.

При подаче воды на приготовление растворов реагентов, вода перекачивается с помощью мотопомпы М2 из емкости промывной воды в реагентное хозяйство.

В конце летнего периода производится зачистка дна накопительной емкости с помощью мотоблока «Каскад». Осадок 90% влажности откачивается вакуумной машиной и вывозится.

На зимний период на перепускном трубопроводе -6- открывается поворотный кран, и дренажные воды сбрасываются по отводящему каналу  в отводящий коллектор -5-.

Для периодической дезинфекции загрузки фильтров используется раствор гипохлорита натрия.

## Технологические параметры процесса очистки

Таблица 2

| № п/п | Наименование сооружений | Наименование процесса | Технологический параметр |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Накопительная емкость | Накопление и отстаивание сточных вод | -объем количество отходов: - взвешенные вещества 90% влажностью; - нефтепродукты | м3 м3/год м3/год | 1935 188 3,9 |  |
| 2 | Фильтр доочистки | Фильтрация | Осветительные фильтры - расход СВ, поступающих на фильтрацию - общая площадь фильтрации (одной ступени) - количество фильтров - высота слоя загрузки (загрузка – Пуролат-стандарт фракцией 0,8-2,0 мм) -скорость фильтрации при нормальном режиме | м3/ч м2 шт. мм м/час | 34,0 2,8 2 1700 7 |  |
| 3 | Установка приготовления и дозирования коагулянта | Реагентная обработка воды перед отстаиванием | Используемый реагент – «Ферикс-3» - доза реагента по активному веществу - содержание активного вещества в товарном продукте - доза реагента по товарному продукту - количество товарного продукта на весь объем воды накопительной емкости - концентрация (по активному веществу) предварительного рабочего раствора - объем предварительного рабочего раствора на весь объем воды накопительной емкости - концентрация (по активному веществу) рабочего раствора - объем рабочего раствора на весь объем воды накопительной емкости | мг/л % мг/л кг % л % л | 20 20 100 162 10 324 5 648 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Установка для обеззараживания | Обеззараживание сточных вод | Используемый реагент гипохлорит натрия NaClO: - доза гипохлорита натрия по активному веществу Cl - содержание активного вещества Cl в товарном продукте - количество товарного продукта на весь объем воды накопительной емкости - концентрация по активному веществу Cl рабочего раствора - объем рабочего раствора на весь объем воды накопительной емкости | мг/л % л % л | 10 10 160 10 160 |  |

## Реагентное хозяйство

Коагулянт

Для ускорения выпадения взвешенных веществ, содержащихся в ливневых сточных водах, используется  коагулянт «Ферикс-3».

Потребность в товарном продукте на весь объем воды накопительной емкости (при дозе по товарному продукту 100 мг/л):

G = 1620 м3 х 100 / 1000 = 162 кг.

Ориентировочная сезонная потребность в товарном продукте:

Gг = 4550 кг.

Объем рабочего раствора коагулянта представлен в таблице 2.

Предварительно расфасовать коагулянт по 27 кг в мешки. Мешки с реагентом хранятся на площадке где расположено реагентное хозяйство под площадкой обслуживания.

Раствор коагулянта (10%) готовится заранее на площадке очистных сооружений в баках (Б3). Каждый бак (Б3) рассчитан на 110 литров готового раствора, таким образом, в каждый бак засыпается по 54 кг коагулянта и с помощью шланга от трубопровода подачи воды -10- (см. черт. АДС 5280-ТХ, лист 9) наливают воду в баки до отметки 110 литров на баках Б3.

Размешивают раствор ручной мешалкой до полного растворения реагента.

К бакам (Б3) по очереди подсоединяют шланг и заливают раствор в бак Б2.

На заполнение бака Б2 необходимо приготовить 3 бака (Б3).

10% раствор в баке Б2 разбавляют водой из трубопровода -10- с помощью шланга, до необходимой концентрации (5%), заполняя бак Б2 полностью.

Обеззараживающий раствор

Для обеззараживания ливневых сточных вод, а также для дезинфекции фильтров используют обеззараживающий реагент. В качестве обеззараживающего реагента используют гипохлорит натрия марки А по ГОСТ 11086-76.

Потребность в товарном продукте на весь объем воды накопительной емкости (при дозе по товарному продукту 100 мг/л):

Gакт = 1620 м3 х 100 / (1000 х 1,025) = 160 л.

Ориентировочная сезонная  потребность в товарном продукте:

Gг = 4550 л.

Объем рабочего раствора гипохлорита натрия на весь объем воды накопительной емкости представлен в табл. 3.

Товарный гипохлорит натрия привозят автотранспортом в 50-и литровых емкостях.

С помощью ручной помпы гипохлорит натрия из товарных емкостей закачивают в бак (Б1).

На полное заполнение бака (Б1) необходимо 14 тарных емкостей.

Проведение дезинфекции оборудования.

Для предотвращения биологического обрастания осветлительные фильтры и емкость промывной воды должны быть подвергнуты дезинфекционной обработке раствором гипохлорита натрия. Дезинфекцию проводят объемным методом, с последующей промывкой водой.

Дезинфекцию оборудования и коммуникаций проводить согласно указаниям МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Обеззараживающий раствор готовится в емкости промывной воды и мотопомпой подается на фильтры.

# Техническое и конструктивное оформление технологической схемы.

Таблица 3

| Ступень очистки | Наименование оборудования, марка, тип | Технические характеристики |  |  | Назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Фильтрования СВ на фильтрах | Фильтры (НСО) | - - Количество ступеней фильтрации - - Количество секций одной ступени - - Общая площадь фильтрации 1-й ступени - - Общая площадь фильтрации 2-й ступени - -Высота перегородок фильтров | шт. шт. м2 м2 м | 2 4 2,8 2,8 2,7 | Предназначены для удаления из СВ остаточных загрязнений |
| 2 Подача воды на промывку фильтров | Мотопомпа бензиновая Koshin KTH -80 Х | - - Производительность - - Напор - - Емкость топливного бака - - Количество | л/мин м л шт. | 1320 27 6,0 1 | Предназначена для подачи воды из емкости промывной воды на промывку фильтров Производительность насоса указана для наладки |
| 3 Промывка фильтров | Емкость промывной воды | - - Объем | м3 | 23,2 |  |
| 4 Дозирование коагулянта | Установка дозирования раствора коагулянта | - - Объем | м3 | 0,9 | Предназначена для подачи раствора коагулянта в поступающую дождевую сточную воду |
| 5 Обеззараживание сточных вод и дезинфекция фильтров | Установка дозирования обеззараживающего регента | - Объем | м3 | 0,9 | Предназначена для подачи обеззараживающего раствора в поступающую дождевую сточную воду |
| 6 Отвод дренажных вод из приямков | Мотопомпа бензиновая Koshin KTH -50 Х | - - Производительность - - Напор - - Емкость топливного бака - - Количество | л/мин м л шт. | 700 30 3,6 1 | Предназначен для отвода дренажных вод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 Разложение нефтепродуктов | Биопрепарат «Москат-биосорб» | - доза внесения - количество | кг/т нефтепродуктов кг | 100÷500 540 |  |
| 8 Сорбция нефти | Сорбционные боны WB820SN | -сорбционная емкость - количество (2 шт. в упаковке) - габариты | л/кг упак. см × м | 9,56 12 20×6 | Сорбция нефтепродуктов |
| 9 Восстановление сорбционной способности бонов | Устройство отжимное сорбционных бонов ОМУ-2 «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» | - количество | шт. | 1 | Отжим нефтепродуктов из сорбционных бонов |

# Безопасная эксплуатация производства

Меры безопасности при эксплуатации производства

Мероприятия по охране труда работников, занятых эксплуатацией очистных сооружений дождевой канализации №1, выполняются в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно- канализационного хозяйства»

Обслуживающий персонал обязан соблюдать правила обращения с механизмами, инвентарем, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты, спецодеждой.

Персонал, обслуживающий очистные сооружения, должен пройти инструктаж, курсовое обучение и сдать экзамен по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Производственный персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89, выдаваемыми в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

При работах по приготовлению и дозированию реагентов используются средства индивидуальной защиты согласно ГОСТам.

Запрещается выполнять работы на неисправном оборудовании, при снятых или неисправных ограждениях, отсутствии защитных средств и в других условиях угрожающих жизни или здоровью персонала.

Не допускается использование проходов для складирования материалов.

Характеристика опасностей производства

Санитарная характеристика производственных процессов согласно СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» представлена в табл. 4

Таблица 4

| Наименование производственных процессов | Группа санитарной характеристики производственных процессов |
| --- | --- |
| Процессы, вызывающие загрязнения веществами 3, 4 классов опасности: - тела и спецодежды | I-Б |

Применяемые в технологической схеме очистки сточной воды материалы и реагенты, по степени воздействия на организм человека, относятся к умеренно и малоопасные веществам III и IV класса опасности.

Получаемый в процессе очистки воды осадок относится к промышленным отходам IV класса опасности и вывозится на полигоны твердых отходов без ограничения, а нефтепродукты – утилизируются.

# Организация эксплуатации систем дождевой канализации

Система дождевой канализации проезжей части автодороги является неотъемлемой  и конструктивной частью дорожного полотна.

Система дождевой канализации состоит из кюветов, дождеприемных колодцев, самотечных трубных коллекторов различных диаметров, смотровых, перепадных колодцев и очистных сооружений.

Служба эксплуатации комплектуется подразделениями для обслуживания коллекторов дождевой канализации со своим спецавтотранспортом и для обслуживания очистных сооружений со своим спецавтотранспортом.

Для проведения ремонтных, регламентных работ при эксплуатации очистных сооружений, обслуживающий персонал (бригада) оснащается специальным автомобилем, который комплектуется следующим оборудованием:

-  переносным мотор-генератором мощностью до 4-х киловатт, напряжение – 220 вольт;

-   комплектом переносного осветительного оборудования на 12V;

-   мотопомпой производительностью до 40 м3/час;

-   переносным сварочным агрегатом на 220 V;

-   переносным комплектом оборудования для газовой резки и сварки металла;

-   слесарный верстак, с тисами и набором слесарного инструмента;

-    набором ручного электроинструмента (углошлифовальная машина, дрель и т.д.);

-    комплектом резино- тканевых и пожарных рукавов dу=50 мм, длиной до 60 м;

-    канистрами для горяче-смазочных материалов;

-   комплектом расходных материалов (сварочные электроды, хомуты, проволока, ветошь и т.д.);

-    емкость до 30 литров с питьевой водой;

-    биотуалет (переносной).

Работа очистных сооружений обеспечивается без централизованного источника электроснабжения. Ремонтные работы на очистных сооружениях производится оборудованием, работающим от автономного питания.

Эксплуатация очистных сооружений должна осуществляться согласно «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» с оформлением и ведением записей по регламентным работам, ремонтным работам, устранения неисправностей в соответствующем журнале.

Работа очистных сооружений обеспечивается эксплуатационным персоналом, ответственным за проведение технологических процессов.

Постоянного присутствия персонала при эксплуатации очистных сооружений не требуется. Требуется периодический технический осмотр, осмотр оборудования после первого весеннего дождя и дождей большой интенсивности. На осенне-зимний период, перед наступлением отрицательных температур проводится консервация станции, с началом таяния снега – её расконсервация. На период консервации станции проводятся периодические (один раз в месяц) осмотры оборудования на предмет отсутствия внешних повреждений.

Обслуживание очистных сооружений в теплый период производится бригадой доставляемой на очистные сооружения спецавтотранспортом. В состав бригады входят мастер, оператор, слесарь-ремонтник, водитель. Состав персонала рассчитан на группу очистных сооружений без учета эксплуатации сетей дождевой канализации

Группа санитарной характеристики производственных процессов I-Б - процессы, вызывающие загрязнения рук и спецодежды веществами 3,4 классов опасности.

Эксплуатационные затраты, привлекаемый персонал, использование автотранспорта и специальной техники на расконсервацию (в начале сезона) и консервация (в конце сезона) очистных сооружений определяются по отдельной смете.

Основными задачами эксплуатационного персонала являются:

а)	организация эффективной, бесперебойной и надежной работы оборудования;

б)	систематический производственный и технологический контроль работы станции.

Обслуживание, регламентные и ремонтные работы очистных сооружений выполняется персоналом эксплуатирующей организации.

В обслуживание очистных сооружений входят следующие операции:

- Расконсервация станции.

  - Убрать надувные пробки с подводящего и отводящего коллекторов, установить на перепускной трубопровод, см. приложение 1.

  - Оценка технического состояния. Проверка и настройка переливных кромок в приемной, распределительной и перепускной камерах. Закрытие запорной арматуры на перепускном трубопроводе (-6-).  Проверка и настройка (при необходимости) поплавковых клапанов.

  - Запуск в работу при приеме талых вод с установкой сорбционных бонов.

  - Отбор анализов в исходной и очищенной воде.

  - Заправка накопительной емкости биопрепаратами для разложения нефтепродуктов при установившейся температуре воды более 5ºС (два раза в сезон).

- Проведение регламентных работ.

  - Приготовление растворов реагентов.

  - После первого дождя и  выпадения дождей большой интенсивности необходимо:

- произвести осмотр очистных сооружений, устранить неполадки, в случае их возникновения и произвести очистку решетки в приемной камере от мусора;

- проверить работу фильтров с оценкой засоренности (повышение уровня воды перед фильтрами на 0,5-1,0 м против первоначального уровня), при необходимости промывка.

  - Отбор анализов в исходной и очищенной воде.

  - При необходимости производить текущий ремонт и регламентные работы в соответствии с паспортами на оборудование.

  - Ревизия работы мотопомп, поплавковых клапанов, сорбционных бонов.

Для проведения регламентных работ требуется оснащение станции генератором и переносным источниками освещения.

- Консервация станции.

  - В конце сезона (ориентировочно в октябре):

- опорожнение накопительной емкости (сработка уровня),

- установка надувных пробок на подводящем и отводящем коллекторах, (перепуск воды осуществляется в наружных сетях, см. приложение 1),

- зачистка днища (минитрактором и вручную),

- опорожнение оборудования.

  - Передача мотопомп на хранение в помещение с температурой более 5ºС (помещение предоставляет эксплуатирующая организация).

Для консервации на зимний период требуется один раз в год (в осенний период) вакуумная машина, поливочная машина, автокран г/п до 5 т и автосамосвал для погрузки осадка из ёмкостного блока и мусора с решетки из приемной камеры.

Расходные материалы, используемые при эксплуатации в течение сезона:

- сорбирующие боны WB820SN (10 упаковок);

- мешки п/э объемом 50л (50 шт.);

- коагулянт «Ферикс-3» - (650 кг – на пуско-наладочный период);

- гипохлорит натрия (650 л – на пуско-наладочный период);

- биопрепарат москат – биосорб (540 кг);

- ветошь (50кг);

# Возможные неполадки в процессе работы оборудования, причины и способы их устранения

Возможные неполадки в процессе работы оборудования и способы их устранения изложены в прилагаемых инструкциях по эксплуатации оборудования.

# Охрана окружающей природной среды

Санитарно-защитная зона, которая в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (2007) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 4.5, п.1.5) для очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа составляет – 50 м.

## Охрана воздушного бассейна от загрязнения

В технологической схеме очистки дождевых сточных вод выбросы вредных веществ в атмосферу поступают от мотопомп, работающих периодически не более 60 часов (в летний период). Емкости топливных баков мотопомп – 3,6 и 6 литров.

Отведение отработанных газов от мотопомп, осуществляется по гибким металлизированным рукавам за пределы станции.

Вредные вещества, поступающие в атмосферу от мотопомп, аналогичны вредным веществам, выделяемым автотранспортом, проезжающим по переходу. Количество вредных веществ от мотопомп незначительно по отношению к количеству вредных веществ выделяемых автотранспортом.

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу целесообразно производить после ввода очистных сооружений в эксплуатацию, по результатам инструментальных замеров реальных концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта в районе расположения очистных сооружений.

## Охрана водоемов от загрязнения сточными водами

Строительством очистных сооружений дождевых сточных вод решаются вопросы охраны водоемов от загрязнения.

Степень очистки дождевых сточных вод соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения (см. таблицу 1).

## Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами

При очистке дождевых и талых сточных вод задерживаются грубые примеси - мусор, и нефтепродукты:

  - осадок, 90% влажности [2] ~ 188м3/год;

  - нефтепродуктов, 30% влажности [2] – 3,9 м3/год;

Накопленные отходы вывозятся на полигоны твердых отходов, нефтепродукты – сдаются на переработку.

# Перечень используемых нормативов

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятия и определению условий выпуска его в водные объекты, Москва, 2006 г.;

- Приказ от 2 декабря 2002 г. N 786 об утверждении федерального классификационного каталога отходов (в ред. Приказа МПР РФ от 30.07.2003 N 663).

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |