# Содержание

| №п/п | Наименование | Обозначение документа | Лист |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 Общие данные |  | 4 |
|  | 1.1 Основание для проектирования |  | 4 |
|  | 1.2 Назначение очистных сооружений |  | 4 |
|  | 1.3 Размещение очистных сооружений |  | 4 |
|  | 1.4 Условия эксплуатации очистных сооружений |  | 5 |
|  | # 2 Количественная характеристика поверхностного стока |  | 6 |
|  | # 3 Технологические решения |  | 8 |
|  | ## 3.1 Технология очистки сточной воды |  | 8 |
|  | ## 3.2 Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды |  | 8 |
|  | 3.3 Технологическая схема очистки воды |  | 9 |
|  | 3.4 Технологические параметры процесса очистки |  | 12 |
|  | 3.5 Реагентное хозяйство |  | 13 |
|  | 4 Техническое и конструктивное оформление технологической схемы |  | 16 |
|  | # 5 Организация эксплуатации систем дождевой канализации. Обслуживающий персонал |  | 18 |
|  | 6 Охрана труда |  | 21 |
|  | 7 Охрана окружающей природной среды |  | 22 |
|  | 7.1 Охрана воздушного бассейна от загрязнений |  | 22 |
|  | ## 7.2 Охрана водоемов от загрязнения сточными водами |  | 22 |
|  | 7.3 Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами |  | 22 |
|  | 8 Перечень используемых нормативов |  | 23 |

# 1  Общая часть

Проектный технологический регламент предназначен для проведения пуско-наладочных работ (ПНР). После завершения ПНР составляется эксплуатационный технологический регламент. Эксплуатационный технологический регламент составляется эксплуатирующей организацией на основании отчета о ПНР или по ее поручению (по дополнительному договору) разработчиком проектно-конструкторской документации. Эксплуатационный технологический регламент согласовывается и утверждается техническими службами Заказчика.

Технологической частью рабочего проекта для очистки и обеззараживания дождевых и талых сточных вод рассматриваются вопросы применения очистных сооружений с целью доведения показателей в исходных дождевых и талых сточных водах  до требований, отвечающих предельно допустимым концентрациям (ПДК) или предельно допустимым сбросам (ПДС) к отведению в водоемы рыбохозяйственного назначения.

## Основание для проектирования

Рабочая документация очистных сооружений дождевых и талых сточных вод №2 разработана на основании:

- Проекта по очистным сооружениям ливневой канализации на переходе от ул. Стахановская до р. Ива (АДС 5281).

- Исходных данных по посадке очистных сооружений №3 от ООО «Пермгражданпроект» - вх. № 1562 от 17.12.09 г.

- Договора с ООО «Пермгражданпроектом»  №276 от 30.11.09 г.

Ввиду сложившейся ситуации с отставанием ранее предполагаемых сроков освоения прилегающей территории  в виде многоэтажной застройки представляется правомерным осуществлять строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в два этапа (письмо от ООО «Пермгражданпроект», исх. № 5/2-163 от 15.02.2010 г.):

-  на первом этапе строительство очистных сооружений ОС №2, ОС №3 без учета перспективной застройки;

-  на втором этапе доведение мощности очистных сооружений ОС №2, ОС №3 до проектируемой, при условии застройки прилегающей территории.

## Назначение очистных сооружений

Сооружения предназначены для очистки дождевых и талых сточных вод, отводимых с мостового перехода через реку Ива системой коллекторов дождевой канализации с автопроездов жилой застройки, примыкающей к мостовому переходу с правобережной (относительно р. Ива) стороны.

Очищенные сточные воды отводятся по самотечному коллектору в р. Талажанка.

Очистные сооружения предназначены для работы в период с положительными температурами наружного воздуха, период с апреля по октябрь.

## Размещение очистных сооружений

Очистные сооружения дождевых и талых сточных вод №2 размещаются на площадке на водоразделе р. Ива и р. Талажанка.

## Условия эксплуатации очистных сооружений

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 
минус 35°С.

Максимальная температура теплого периода - +37°С.

Снеговая нагрузка – 320 кгс/м2.

Скоростной напор ветра – 30 кгс/м2.

Количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 192 мм.

Количество осадков за теплый период года (апрель - октябрь) – 424 мм.

Среднее максимальное количество осадков за месяц в летний период – 22 мм.

Регламентный период работы очистных сооружений ДСВ в году составляет семь месяцев с апреля по октябрь, в зависимости от положительных температур наружного воздуха.

На период строительства, для предотвращения подтопления площадки фундамента очистных сооружений при производстве строительно-монтажных работ, должны быть проложены обводной (dy=1200 мм) и дренажный (dy = 160 мм) трубопроводы.

Подключение подводящего коллектора к очистным сооружениям производится в период с положительными температурами путем снятия пневматических пробок с подводящего и выпускного коллекторов и установкой пневматических пробки в коллекторе №4 на перепускном трубопроводе.

# Количественная характеристика поверхностного стока

Водосборная площадь, с которой отводятся дождевые стоки, составляет  92,1 га, из которых 4,5 га – крыши; 8,0 га – асфальтобетонные покрытия проездов и тротуаров; 4,0 га – спортивные, хозяйственные и парковые зоны; 13,0 га – газоны, 62 га – газоны в коттеджной застройке, поля, лога.

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

Wг=Wд+Wт+Wм, где

Wд,Wт,Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод (ДСВ), м3.

Среднегодовой объем дождевых вод, определяется по формуле:

Wд=10hдΨдF, где

F - площадь стока, га; F=92,1га;

hд - слой осадков за теплый период года, мм; hд=424мм табл.2, [6];

Ψд - общий коэффициент стока дождевых сточных вод; Ψд=0,3−0,5 [табл. 5, [3]];

Wд=10hдΨдF=10⋅424⋅0,3⋅92,1=117151м3год.

Среднегодовой объем талых вод, определяется по формуле:

Wт=10hтΨтF, где

F - площадь стока, га; F=92,1га;

hт - слой осадков за холодный период года, мм; hт=192мм [табл.1, [1]];

Ψт - общий коэффициент стока талых вод; Ψт=0,5−0,7 [п. 5.1.5 [3]];

Wт=10hтΨтF=10⋅192⋅0,5⋅92,1=88416м3год.

Общий годовой объем поливомоечных вод, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм=10mkFмΨм, где

m - удельный расход на мойку дорожных покрытий; m=1,2−1,5лм2 [п. 5.1.6 [3]];

k - среднее количество моек в году; k=150 [п. 5.1.6 [3]];

Fм - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га; Fм=4,0га;

Ψм - коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5);

Wм=10mkFмΨм=10⋅1,3⋅150⋅4,0⋅0,5=3900м3год.

Wг=Wд+Wт+Wм=117151+88416+3900=209467м3год.

Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wоч=10hаFΨmid, где

hа - среднее максимальное суточное количество осадков за месяц, мм; hа=22мм по данным Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

Ψmid - средний коэффициент стока для расчетного дождя; Ψmid=0,3 [табл.11, [3]];

Wоч=10hаFΨmid=10⋅22⋅92,1⋅0,3=6079м3.

Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий определяется по формуле:

Wт.сут=10·ψт·Ку·Fhс

Согласно [2, п.5.2.6] слой талых вод за 10 дневных часов hc принимается равным 20мм, что меньше среднего максимального суточного значения количества осадков за месяц ha=22 мм.  Объем накопительной емкости обеспечит прием и очистку талых сточных вод.

Средняя продолжительность дождей в день составляет 9 час, согласно приложения 9 [3].

Наиболее загрязненная часть сточных вод в течении 2,0-4,5 часов от начала дождя 1440  м3 поступает на очистку, последующая менее загрязненная часть отводится в р. Ива минуя очистные сооружения.

Объем накопительной емкости принятый проектом составляет 1440  м3.

# Технологические решения

## Технология очистки сточных вод

Технологическая схема очистки дождевых и талых сточных вод при доведения воды до требований, отвечающих предельно допустимым концентрациям (ПДК) или предельно допустимым сбросам (ПДС) к отведению в водоемы рыбохозяйственного назначения включает:

- реагентная обработка дождевых и талых сточных вод;

- гравитационное отстаивание в аккумулирующем резервуаре;

- фильтрация на осветлительных фильтрах;

- обеззараживание с помощью гипохлорита натрия.

Работа очистных сооружений обеспечивается без централизованного источника электроснабжения.

## Качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и требования, предъявляемые к качеству очищенной воды

Концентрации загрязняющих веществ  в сточных водах, поступающих на очистку, представлены в таблице 1.

Степень очистки сточных вод соответствует нормативам ПДК (предельно допустимая концентрация) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Показатели качества очищенных сточных вод представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование загрязняющих веществ | Значения показателей концентрации загрязняющих веществ, |  | ПДК при отведении в водоем рыбохозяйственного водопользования, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сточной воды мг/л | очищенной воды, мг/л |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взв. вещества | 1300 | 10,00 | Фон + 0,25 |
| 2 | Нефтепродукты | 15 | 0,05 | 0,05 |

Примечание: показатели приняты в соответствии с [3].

## Технологическая схема очистки воды

Очистные сооружения предназначены для работы в период с положительными температурами наружного воздуха (период с апреля по октябрь).

В соответствии с [3] раздел 3, п.3.4.  на очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока в период его формирования от начала дождя по времени.

При расчетном дожде со среднесуточным максимумом по слою выпавших осадков 22 мм на очистные сооружения поступают  6079  м3 ДСВ. Наиболее загрязненная часть сточных вод в течении 2,0-4,5 часов от начала дождя в объеме 1440  м3 поступает на очистные сооружения, менее загрязненная последующая порция стока отводится в близлежащий ручей минуя очистные сооружения.

При дождях меньшей интенсивности по слою выпавших осадков, наибольшая часть объемов ДСВ проходит очистку.

Так, в соответствии с [3] раздел 5.2, п. 5.2.4, при максимальном слое осадков 5-10 мм обеспечивается очистка ДСВ не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Очистные сооружения ДСВ имеют габаритные размеры L×B×H=48×12×3,5м.

Дождевые (талые) сточные воды поступают по подводящему коллектору (-1-) Ду=1200 в приемную камеру. Приемная камера предназначена для гашения напора и для задержания мусора, крупных механических примесей. В камере установлена решетка с ячейками 70х70мм. По мере заполнения камеры мусором, производят её зачистку. Решётку очищают с помощью мотопомпы КТХ-50X «Koshin» (М2). После решетки в приемной камере установлены перегородки предназначенные для задерживания остаточных механических загрязнений и нефтепродуктов (см. черт. АДС 5281.1.1-ТХ, лист 4). Сбор нефтепродуктов в приемной камере осуществляется с помощью сорбционных бонов.

Из приемной камеры дождевые сточные воды поступают в разделительную камеру. При повышении уровня воды в распределительной камере на трубопроводе -4- поплавковый клапан Пк1 закрывается и наиболее загрязненные дождевые сточные воды по трубопроводу  -2- отводятся в накопительную емкость (см. черт. АДС 5281.1.1-ТХ, лист 4).

По достижении водой верхнего уровня -В- в накопительной емкости на трубопроводе -2- закрывается поплавковый клапан (Пк2), сточные воды отводятся через перегородку с регулируемым водосливом на выпуск (см. черт. АДС 5281.1.1-ТХ, лист 4,6).

При поступлении сточных вод в накопительную емкость в воду дозируются раствор коагулянта («Ферикс – 3») и обеззараживающего раствора (гипохлорита натрия). Раствор коагулянта используется для ускорения процесса осаждения взвешенных частиц  содержащихся в сточной воде, гипохлорит натрия – для обеззараживания сточных вод. Подача растворов осуществляется за счет сжатого воздуха, подаваемого в емкость с регентами из трубы компрессии воздуха при повышении уровня воды в накопительной емкости (см. черт. АДС 5281.1.1 – ТХ, лист 8).

В накопительной емкости происходит отделение нерастворимой и эмульгированной части нефтепродуктов и механических нерастворенных примесей (частицы песка, глины, гумуса),  в воде.

Основная часть нефтепродуктов всплывает на поверхность, минеральные и механические загрязнения накапливаются в донной части накопительной емкости.

Для разложения нефтепродуктов используется биопрепарат москат – биосорб. Биопрепарат применяется два раза в сезон.  Биопрепарат вносится в сточные воды при поступлении в накопительную емкость.

Часть всплывших нефтепродуктов собирается с поверхности сорбционными бонами. Перед зимней консервацией боны выжимаются на отжимном механическом устройстве и используются повторно (до 5 раз).

Из накопительной емкости дождевые сточные воды по трубопроводу -3- поступают на доочистку на осветлительные фильтры. Осветлительные фильтры предназначены для извлечения из сточных вод мелкодисперсных фракций механических загрязнений, эмульгированных и растворенных нефтепродуктов.

Конструктивно фильтры состоят из нескольких секций заполненных до отм. 1.700 фильтрующей антрацитовой загрузкой. Промывка фильтров осуществляется после дождей большой интенсивности и в конце летнего периода. При проведении промывки отверстие для отвода очищенной воды в канал закрывается с помощью шибера. Вода на промывку фильтров подается из емкости промывной воды с помощью мотопомпы КТХ-80X «Koshin» (М1), которая установлена на площадке (на отм. 2.200). Подача воды на промывку фильтров осуществляется через распределительную систему трубопроводов. Под напором потока воды загрузка взрыхляется и промывается. Промывная вода через боковые сетки секций фильтров отводится в приямки. Отвод промывных вод из приямков осуществляется при помощи мотопомпы М2 в накопительную емкость (см. черт. АДС 5281.1.1-ТХ, лист 2).

В емкость промывной воды очищенная вода поступает через переливную кромку из накопительной емкости (см. черт. АДС 5281.1.1-ТХ, лист 6).

При уровне воды в накопительной емкости ниже отм. 2.960 и отсутствии воды в емкости промывной воды, вода в нее подается с помощью мотопомпы М2 из накопительной емкости.

После фильтрации очищенные и обеззараженные дождевые сточные воды по коллектору -5- отводятся в р. Талажанка.

При дожде большей интенсивности, менее загрязненная часть дождевого стока из приемной камеры отводится через регулируемый водослив в перепускную камеру и по отводящему каналу поступает в коллектор -5-. Нефтепродукты из дождевого стока задерживаются с помощью перегородки 3 (см. черт. АДС 5281.1.1-ТХ, лист 4).

Перед мотопомпой установлена вакуумная емкость (ЕВ1), благодаря которой, мотопомпа гарантированно находится под заливом. Подача воды в емкость ЕВ1, для первоначального залива, осуществляется из емкости промывной воды с помощью шланга через воронку, установленную на верхней части емкости ЕВ1.

При подаче воды на приготовление растворов реагентов, вода перекачивается с помощью мотопомпы М2 из емкости промывной воды в реагентное хозяйство.

В конце летнего периода производится зачистка дна накопительной емкости с помощью мотоблока «Каскад». Осадок 90% влажности откачивается вакуумной машиной и вывозится.

На зимний период на перепускном трубопроводе -6- открывается затвор, и дренажные воды сбрасываются по отводящему каналу  в отводящий коллектор -5-.

Для периодической дезинфекции загрузки фильтров используется раствор гипохлорита натрия.

## Технологические параметры процесса очистки

- Таблица 2

| № п/п | Наименование сооружений | Наименование процесса | Технологический параметр |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Накопительная емкость | Накопление и отстаивание сточных вод | -объем количество отходов: - взвешенные вещества влажностью 90% ; - нефтепродукты | м3 м3/год м3/год | 1440 262,8 1,2 |  |
| 2 | Фильтр доочистки | Фильтрация | Осветительные фильтры - расход СВ, поступающих на фильтрацию - общая площадь фильтрации (одной ступени) - количество фильтров - высота слоя загрузки (загрузка – гидроантрацит фракцией 0,6-1,2 мм) -скорость фильтрации при нормальном режиме | м3/ч м2 шт. мм м/час | 40,5 5,78 2 1700 7 |  |
| 3 | Установка приготовления и дозирования коагулянта | Реагентная обработка воды перед отстаиванием | Используемый реагент – «Ферикс-3» - доза реагента по активному веществу - содержание активного вещества в товарном продукте - доза реагента по товарному продукту - количество товарного продукта на весь объем воды накопительной емкости - концентрация (по активному веществу) предварительного рабочего раствора - объем предварительного рабочего раствора на весь объем воды накопительной емкости - концентрация (по активному веществу) рабочего раствора - объем рабочего раствора на весь объем воды накопительной емкости | мг/л % мг/л кг % л % л | 20 20 100 144 10 288 5 576 | см. Технологический регламент том 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Установка для обеззараживания | Обеззараживание сточных вод | Используемый реагент гипохлорит натрия NaClO: - доза гипохлорита натрия по активному веществу Cl - содержание активного вещества Cl в товарном продукте - количество товарного продукта на весь объем воды накопительной емкости - концентрация по активному веществу Cl рабочего раствора - объем рабочего раствора на весь объем воды накопительной емкости | мг/л % л % л | 10 10 144 10 144 | см. Технологический регламент Том 2 |

## Реагентное хозяйство

Коагулянт

Для интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ, содержащихся в ливневых сточных водах, используется  коагулянт «Ферикс-3».

Потребность в товарном продукте на весь объем воды накопительной емкости (при дозе по товарному продукту 100 мг/л):

G = 1440 м3 х 100 / 1000 = 144 кг.

Ориентировочная сезонная потребность в товарном продукте:

Gг = 209467 м3/год ·100 г/м3·2,1 час/9 часов·1000 =  4888 кг.

Объем рабочего раствора коагулянта представлен в таблице 2.

Для приготовления раствора коагулянта, он должен быть предварительно расфасован в мешки по 27 кг. Мешки с реагентом хранятся на площадке где расположено реагентное хозяйство под площадкой обслуживания.

Раствор коагулянта (10%) готовится заранее в баках (Б3). Каждый бак (Б3) рассчитан на 110 литров готового раствора. В каждый бак засыпается по 54 кг коагулянта и с помощью шланга от трубопровода подачи воды -10- (см. черт. АДС 5281.1.1-ТХ, лист 9) заливается вода до отметки 110 литров.

Размешивают раствор ручной мешалкой до полного растворения реагента.

Из баков Б3 раствор коагулянта перекачивается в бак Б2 с помощью помпы.

На заполнение бака Б2 необходимо приготовить 3 бака  Б3 раствора коагулянта.

Для приготовления рабочего 5% раствора коагулянта, в бак Б2 доливают воду  из трубопровода -10- с помощью шланга, заполняя баки Б2 полностью.

Обеззараживающий раствор

Для обеззараживания ливневых сточных вод, а также для дезинфекции фильтров используют обеззараживающий реагент. В качестве обеззараживающего реагента используют гипохлорит натрия марки А по ГОСТ 11086-76.

Потребность в товарном продукте на весь объем воды накопительной емкости (при дозе по товарному продукту 100 мг/л):

Gтов = 1440 м3 х 100 / (1000 х 1,025) = 140,5 л.

Ориентировочная сезонная  потребность в товарном продукте:

Gг = 3934 л (на 28 заполнений емкостного блока).

Объем рабочего раствора гипохлорита натрия на весь объем воды накопительной емкости представлен в табл. 2.

Товарный гипохлорит натрия привозят автотранспортом в 50-и литровых емкостях.

С помощью ручной помпы гипохлорит натрия из товарных емкостей закачивают в бак Б1.

На полное заполнение бака Б1  необходимо 15  емкостей объемом 50 л.

Проведение дезинфекции оборудования.

Для предотвращения биологического обрастания осветлительные фильтры и емкость промывной воды должны быть подвергнуты дезинфекционной обработке раствором гипохлорита натрия. Дезинфекцию проводят объемным методом, с последующей промывкой водой.

Дезинфекцию оборудования и коммуникаций проводить согласно указаниям МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

Обеззараживающий раствор готовится в емкости промывной воды и мотопомпой подается на фильтры.

Дезинфекцию оборудования и коммуникаций проводить согласно указаниям МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» объемным методом с концентрацией по активному хлору 45 мг/л и временем контакта 24 часа.

Обеззараживающий раствор готовится в емкости промывной воды и мотопомпой подается на фильтры. При проведении дезинфекции отверстие для отвода очищенной воды в канал в секции осветлительных фильтров закрывается с помощью шибера.

Потребность в товарном продукте на объем воды в емкости промывной воды (при дозе по товарному продукту 450 мг/л):

Gтов = 28,1 м3 х 450 / (1000 х 1,025) =12,3 л.

# Раствор обеззараживающего раствора для дезинфекции фильтров подается из емкости промывной воды с помощью мотопомпы КТХ-80X «Koshin» (М1). Подача раствора осуществляется через распределительную систему трубопроводов. Для заполнения отделения фильтров на высоту 1,7 м необходимо приготовить 1,1 объема емкости промывной воды.  Отвод дезинфицирующего раствора из отделения фильтров осуществляется при помощи мотопомпы М2 в накопительную емкость (см. черт. АДС 5281.1.1-ТХ, лист 2). В накопительной емкости происходит разбавление концентрации гипохлорита натрия до показателей, соответствующих нормативам ПДК для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Из накопительной емкости вода  промывная вода с дезинфицирующим раствором отводится на выпуск в р.Талажанка.

# 4. Техническое и конструктивное оформление технологической схемы

Технологическое оборудование и материалы, используемые для обеспечения технологического процесса, должны иметь  соответствующие сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на применение при очистке сточных вод.

Таблица 3

| Ступень очистки | Наименование оборудования, марка, тип | Технические характеристики |  |  | Назначение оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры | Ед. изм. | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Фильтрования СВ на фильтрах | Фильтры (НСО) | - - Количество ступеней фильтрации - - Количество секций одной ступени - - Общая площадь фильтрации 1-й ступени - - Общая площадь фильтрации 2-й ступени - -Высота перегородок фильтров | шт. шт. м2 м2 м | 2 4 5,78 5,78 2,7 | Предназначены для удаления из СВ остаточных загрязнений |
| 2 Подача воды на промывку фильтров | Мотопомпа бензиновая Koshin KTH -80 Х | - - Производительность - - Напор - - Емкость топливного бака - - Количество | л/мин МПа л шт. | 1320 0,27 6,0 1 | Предназначена для подачи воды из емкости промывной воды на промывку фильтров Производительность насоса указана для наладки |
| 3 Промывка фильтров | Емкость промывной воды | - - Объем | м3 | 28,1 |  |
| 4 Дозирование коагулянта | Установка дозирования раствора коагулянта | - - Объем 1 бака - - Количество баков | м3 шт | 0,75 1 | Предназначена для подачи раствора коагулянта поступающего в дождевую сточную воду |
| 5 Обеззараживание сточных вод и дезинфекция фильтров | Установка дозирования обеззараживающего регента | - Объем 1 бака - Количество баков | м3 шт | 0,75 1 | Предназначена для подачи обеззараживающего раствора в поступающую дождевую сточную воду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Отвод дренажных вод из приямков | Мотопомпа бензиновая Koshin KTH -50 Х | - - Производительность - - Напор - - Емкость топливного бака - - Количество | л/мин МПа л шт. | 700 0,3 6,0 1 | Предназначена для отвода дренажных вод |
| 7 Разложение нефтепродуктов | Биопрепарат «Москат-биосорб» | - доза внесения - количество | кг/т нефтепродуктов кг | 100÷500 425 |  |
| 8 Сорбция нефти | Сорбционные боны WB820SN | -сорбционная емкость - количество (2 шт. в упаковке) - габариты | л/кг упак. см × м | 9,56 9 20×6 | Сорбция нефтепродуктов |
| 9 Восстановление сорбционной способности бонов | Устройство отжимное сорбционных бонов ОМУ-2 «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» | - количество | шт. | 1 | Отжим нефтепродуктов из сорбционных бонов |

# 5.Организация эксплуатации систем дождевой канализации. Обслуживающий персонал

Система дождевой канализации проезжей части автодороги является неотъемлемой  и конструктивной частью дорожного полотна.

Система дождевой канализации состоит из кюветов, дождеприемных колодцев, самотечных трубных коллекторов различных диаметров, смотровых, перепадных колодцев и очистных сооружений.

Служба эксплуатации комплектуется подразделениями для обслуживания коллекторов дождевой канализации и очистных сооружений со своим спецавтотранспортом.

Для проведения ремонтных, регламентных работ при эксплуатации очистных сооружений обслуживающий персонал (бригада) оснащается специальным автомобилем, который комплектуется следующим оборудованием:

-   переносным мотор-генератором мощностью до 4-х киловатт, напряжение – 220 вольт;

-   комплектом переносного осветительного оборудования на 12V;

-   мотопомпой производительностью до 40 м3/час;

-   переносным сварочным агрегатом на 220 V;

-   переносным комплектом оборудования для газовой резки и сварки металла;

-   слесарным верстаком, с тисами и набором слесарного инструмента;

-    набором ручного электроинструмента (углошлифовальная машина, дрель и т.д.);

-    комплектом резино- тканевых и пожарных рукавов dу=50 мм, длиной до 60 м;

-    канистрами для горяче-смазочных материалов;

-   комплектом расходных материалов (сварочные электроды, хомуты, проволока, ветошь и т.д.);

-    емкостью до 30 литров с питьевой водой;

-    биотуалетом (переносной).

Работа очистных сооружений обеспечивается без централизованного источника электроснабжения. Ремонтные работы на очистных сооружениях производится оборудованием, работающим от автономного питания.

Эксплуатация очистных сооружений должна осуществляться согласно «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001» с оформлением и ведением записей по регламентным работам, ремонтным работам, устранения неисправностей в соответствующем журнале.

Работа очистных сооружений обеспечивается эксплуатационным персоналом, ответственным за проведение технологических процессов.

Постоянного присутствия персонала при эксплуатации очистных сооружений не требуется. Требуется периодический технический осмотр, осмотр оборудования после первого весеннего дождя и дождей большой интенсивности. На осенне-зимний период, перед наступлением отрицательных температур проводится консервация станции, с началом таяния снега – её расконсервация. На период консервации станции проводятся периодические (один раз в месяц) осмотры оборудования на предмет отсутствия внешних повреждений.

Обслуживание очистных сооружений в теплый период производится бригадой доставляемой на очистные сооружения спецавтотранспортом. В состав бригады входят мастер, оператор, слесарь-ремонтник, водитель. Состав персонала рассчитан на группу очистных сооружений без учета эксплуатации сетей дождевой канализации

Группа санитарной характеристики производственных процессов I-Б - процессы, вызывающие загрязнения рук и спецодежды веществами 3,4 классов опасности.

Эксплуатационные затраты, привлекаемый персонал, использование автотранспорта и специальной техники, приобретение специального оборудования для обслуживания очистных сооружений определяются по отдельной смете.

Основными задачами эксплуатационного персонала являются:

а)	организация эффективной, бесперебойной и надежной работы оборудования;

б)	систематический производственный и технологический контроль работы станции.

Обслуживание, регламентные и ремонтные работы выполняются персоналом эксплуатирующей организации.

В обслуживание очистных сооружений входят следующие этапы:

- Расконсервация очистных сооружений.

При расконсервации сооружений необходимо:

-  убрать надувные пробки с подводящего и отводящего коллекторов, установить на перепускной трубопровод.

- произвести оценку технического состояния. Проверить и настроить переливные кромки в приемной, распределительной и перепускной камерах. Закрыть запорную арматуру на перепускном трубопроводе (-6-).  Проверить и настроить (при необходимости) поплавковые клапаны.

- запустить в работу при приеме талых вод,  установить сорбционные боны.

- произвести отбор анализов в исходной и очищенной воде.

- заправить накопительную емкость биопрепаратами для разложения нефтепродуктов при установившейся температуре воды более 5ºС (два раза в сезон).

- Проведение регламентных работ.

После первого дождя и  выпадения дождей большой интенсивности необходимо:

- произвести осмотр очистных сооружений, устранить неполадки, в случае их возникновения и произвести очистку решетки в приемной камере от мусора;

- проверить работу фильтров с оценкой засоренности (повышение уровня воды перед фильтрами на 0,5-1,0 м против первоначального уровня), при необходимости промывка.

-  произвести отбор анализов в исходной и очищенной воде.

- при необходимости произвести текущий ремонт и регламентные работы в соответствии с паспортами на оборудование.

- произвести ревизию работы мотопомп, поплавковых клапанов, сорбционных бонов.

- приготовить растворы реагентов.

Для проведения регламентных работ требуется оснащение станции генератором и переносным источниками освещения.

- Консервация очистных сооружений.

Консервация очистных сооружений осуществляется в конце сезона (ориентировочно в октябре) При консервации выполняются следующие операции:

- производится опорожнение накопительной емкости (сработка уровня),

- устанавливаются надувных пробки  на подводящем и отводящем коллекторах, (перепуск воды осуществляется в наружных сетях),

- производится зачистка днища (минитрактором и вручную),

- опорожняется оборудование.

- производится передача мотопомп на хранение в помещение с температурой более 5ºС (помещение предоставляет эксплуатирующая организация).

Для консервации на зимний период требуется один раз в год (в осенний период) вакуумная машина, поливочная машина, автокран г/п до 5 т и автосамосвал для погрузки осадка из ёмкостного блока и мусора с решетки из приемной камеры.

Расходные материалы, используемые при эксплуатации в течение сезона:

- сорбирующие боны WB820SN (9  упаковок);

- мешки п/э объемом 50л (35 шт.);

- коагулянт «Ферикс-3» - (434 кг – на пуско-наладочный период, на 3 заполнения накопительной емкости);

- гипохлорит натрия (434 л – на пуско-наладочный период, период, на 3 заполнения накопительной емкости);

- биопрепарат москат – биосорб (425 кг);

- ветошь (50кг).

6.  Охрана труда

Персонал, обслуживающий очистные сооружения:

-  должен пройти инструктаж, курсовое обучение и сдать экзамен по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

-  обязан соблюдать правила обращения с механизмами, инвентарем,  пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, соблюдать правила трудового распорядка.

Обслуживающий персонал доставляется к очистным сооружениям на специально оборудованном автотранспорте.

Производственный персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89, выдаваемыми в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

При работах по приготовлению и дозированию реагентов используются средства индивидуальной защиты.

Запрещается выполнять работы на неисправном оборудовании, при снятых, не установленных или неисправных ограждениях, отсутствии защитных средств и в других условиях угрожающих жизни или здоровью персонала.

Работы по промывке фильтров, опорожнению приямков проводятся только при сдвинутой крыше на открытом воздухе, при установленных съемных ограждениях.

Не допускается использование проходов для складирования материалов.

# Охрана окружающей природной среды

Санитарно-защитная зона, которая в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (2007) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (раздел 4.5, п.1.5) для очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа составляет – 50 м.

## 7.1 Охрана воздушного бассейна от загрязнения

В технологической схеме очистки дождевых сточных вод выбросы вредных веществ в атмосферу поступают от мотопомп, работающих периодически не более 60 часов (в летний период). Емкости топливных баков мотопомп – 6 литров.

Отведение отработанных газов от мотопомп, осуществляется по гибким металлизированным рукавам за пределы станции.

Вредные вещества, поступающие в атмосферу от мотопомп, аналогичны вредным веществам, выделяемым автотранспортом, проезжающим по переходу. Количество вредных веществ от мотопомп незначительно по отношению к количеству вредных веществ, выделяемых автотранспортом.

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу целесообразно производить после ввода очистных сооружений в эксплуатацию, по результатам инструментальных замеров реальных концентраций загрязняющих веществ в выбросах автотранспорта в районе расположения очистных сооружений.

## Охрана водоемов от загрязнения сточными водами

Строительством очистных сооружений дождевых сточных вод решаются вопросы охраны водоемов от загрязнения.

Степень очистки дождевых сточных вод соответствует нормативам ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в водные объекты рыбохозяйственного назначения (см. таблицу 1).

## Охрана окружающей среды от загрязнения твердыми отходами

При очистке дождевых и талых сточных вод задерживаются грубые примеси - мусор, и нефтепродукты:

  - осадок, 90% влажности (IV кл.оп., код 31600000’00’00’0  в соответствии с [5])  ~ 262,8 м3/год;

  - нефтепродуктов, 30% влажности (III кл.оп., код54600200’06’03’3 в соответствии с [5]) – 1,2 м3/год;

Накопленные отходы вывозятся на полигоны твердых отходов, нефтепродукты – сдаются на переработку.

# Перечень используемых нормативов

1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод».

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятия и определению условий выпуска его в водные объекты, Москва, 2006 г.. ФГУП НИИ «ВОДГЕО»

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, Москва, 1999 г..

- Приказ от 2 декабря 2002 г. N 786 об утверждении федерального классификационного каталога отходов (в ред. Приказа МПР РФ от 30.07.2003 N 663).

- СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология».