Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Приложение № 1 к муниципальному контракту

Техническое задание

на строительство газопроводов в поселке Чапаевский в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

| 1. Основание для проведения работ | Приложение № 14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в поселке Чапаевский города Перми. г. Пермь, поселок Чапаевский. |
| 4.Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в поселке Чапаевский города Перми», Шифр I-0529-08 |
| 6. Перечень выполняемых работ | Установлены проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 3 к муниципальному контракту) |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Исполнительную съемку газопровода выполняет подрядчик. Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляются при поставке). Предоставление исполнительной документации согласно этапов выполненных работ и актов проверки инспекции государственного строительного надзора |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и во время производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129 и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012 года. |
| 12.Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

1.Газорегуляторный пункт шкафного типа с регулятором давления газа РДБК1-50/35, ГСГО-50

2. Кран шаровой фланцевый Ду=80, Ру=2,5 МПа (25 кгс/см2), ГШК 80Ф2-25 Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" - ГОСТ 9544-93.

3.Штуцер продувочный Ду25 с краном: - Кран шаровой муфтовый Ду25, РN 2,5МПа, ГШК 25-25 Труба стальная электросварная 32х2,5 в соответствии с ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

4.Соединение изолирующее Ду80, СИ-80с

5.Отвод П 90° -89х3,5 в соответствии с ГОСТ 17375-2001

6.Заглушка П 89х3,0 в соответствии с ГОСТ 17379-2001

7.Трубка контрольная Ду100 с.5.905-25.05 в.1 УГ26.00-03

8.Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийным покрытием, в т.ч. для продувочных и сбросных трубопроводов 57х3,5, в соответствии с ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

9.Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийным покрытием, 89х3,5 в соответствии с ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

10.Труба стальная электросварная прямошовная с "весьма усиленной" изоляцией, 89х3,5 в соответствии с ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

11.Молниеотвод шкафного газорегуляторного пункта: Труба ∅108х4.0, ГОСТ 10704-91 Труба ∅76х3.5, ГОСТ 10704-91 Труба ∅57х3.5, ГОСТ 10704-91 Круг ∅12, ГОСТ 2590-88 Переход 108х4.0-76х3.5, ГОСТ 17378-2001 Переход 76х3.5-57х3.0, ГОСТ 17378-2001 Заглушка 57х3.0, ГОСТ 17379-2001 Полоса 40х4, ГОСТ 103-76

12. Кран шаровой газовый Балломакс Ду80 для подземной установки с торцевым ключом КШГК.79.102.080. Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С

13. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5.2 в бухтах по 250 м, ГОСТ Р 50838-95*

14. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 в бухтах по 250 м, ГОСТ Р 50838-95*

15. Муфта 090мм ПЭ100 SDR 11 эл.св. ТУ 2248-033-00203536-96

16. Отвод 90° 90мм ПЭ80 SDR 11 эл.св. ТУ 2248-032-00203536-96

17. Отвод 45° 90мм ПЭ80 SDR 11 эл.св. ТУ 2248-032-00203536-96

18. НС 1 ПЭ80 "ГАЗ" SDR11 90/89, ТУ 2248-025-00203536-96

19. Футляр из трубы ПЭ 80 SDR 11 200х18,2 L=9,0м, с контрольной трубкой (способом ННБ) Труба ∅200х18,2, ГОСТ Р 50838-95* Пленка ПВХ-Л Цемент 400, ГОСТ 10178-85* Строительная пена (пенополиуретан) "Макрофлекс" Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 -90х8,2, ГОСТ Р 50838-95* - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82*

20. Футляр из трубы ПЭ 80 SDR 11 200х18,2 L=9,5м, с контрольной трубкой (способом ННБ) Труба ∅200х18,2, ГОСТ Р 50838-95* Пленка ПВХ-Л Цемент 400, ГОСТ 10178-85* Строительная пена (пенополиуретан) "Макрофлекс" Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 -90х8,2, ГОСТ Р 50838-95* - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82*

21. Футляр из трубы ПЭ 80 SDR 11 200х18,2 L=7,5м, с контрольной трубкой (способом ННБ) Труба ∅200х18,2, ГОСТ Р 50838-95* Пленка ПВХ-Л Цемент 400, ГОСТ 10178-85* Строительная пена (пенополиуретан) "Макрофлекс" Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 -90х8,2, ГОСТ Р 50838-95* - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82*

22. Сигнальная лента, ТУ 2245-028-00203536-96

23. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 1-10мм2, ПВ-1, ГОСТ 6323-79

24. Кран шаровой фланцевый Ду=150, Ру=2,5 МПа (25 кгс/см2), ГШК 150Ф2-25 Кран шаровый ГШК серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40оС до +80оС). Кран шаровый ГШК с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-93

25.Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийным покрытием 159х4,5 ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

26.Труба стальная электросварная прямошовная с антикоррозийным покрытием 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

27.Труба стальная электросварная прямошовная с "весьма усиленной" изоляцией 89х3,5 ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

28.Труба стальная электросварная прямошовная с "весьма усиленной" изоляцией 108х4 ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

29.Труба стальная электросварная прямошовная с "весьма усиленной" изоляцией 159х4,5 ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

30.Соединение изолирующее Ду150, СИ-150с.

31.Штуцер продувочный Ду50 с пробкой: Пробка Ду50, ГОСТ 8962-75* Труба стальная электросварная 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В ст.3сп ГОСТ 10705-80*

32.Отвод П 90° -159х4,5, ГОСТ 17375-2001

33.Заглушка П 159х4,5, ГОСТ 17379-2001

34. Переход П 159х4,5-108х4,0, ГОСТ 17378-2001

35. Кран шаровой газовый Балломакс Ду80 для подземной установки с торцевым ключом КШГК.79.102.080 Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С

36. Кран шаровой газовый Балломакс Ду100 для подземной установки с торцевым ключом КШГК.79.102.100 Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С

37. Кран шаровой газовый Балломакс Ду150 для подземной установки с торцевым ключом КШГК.79.102.150 Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С

38.Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 ∅63х5,8 (в бухтах по 250,0м), ГОСТ Р 50838-95*.

39.Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 ∅90х5,2 (в бухтах по 200,0м), ГОСТ Р 50838-95*.

40.Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 ∅110х6,3 (в бухтах по 200,0м), ГОСТ Р 50838-95*.

41.Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 ∅110х10,0 (в бухтах по 200,0м), ГОСТ Р 50838-95*.

42.Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 17,6 ∅160х9,1 (отрезки по 13,0м), ГОСТ Р 50838-95*.

43.Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 (отрезки по 13,0м), ГОСТ Р 50838-95*.

44. Муфта 063мм ПЭ100 SDR 11 эл.св. ТУ 2248-033-00203536-96,

45. Муфта 90мм ПЭ100 SDR 11 эл.св. ТУ 2248-033-00203536-96,

46. Муфта 110мм ПЭ100 SDR 11 эл.св. ТУ 2248-033-00203536-96,

47. Муфта 160мм ПЭ100 SDR 11 эл.св. ТУ 2248-033-00203536-96,

48. Переход ред.110х90 ПЭ100 SDR 11 эл.св. ТУ 2248-032-00203536-96

49. Переход ред.160х110 ПЭ100 SDR11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

50. Заглушка 063мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

51. Заглушка 090мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

52. Заглушка 110мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

53. Заглушка 160мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

54. Отвод 90° 63мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

55. Отвод 90° 90мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

56. Отвод 90° 110мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

57. Отвод 90° 160мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

58. Тройник равносторонний 110мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

59. Тройник равносторонний 160мм ПЭ100 SDR 11 эл.св., ТУ 2248-032-00203536-96

60. НС 1 ПЭ80 "ГАЗ" SDR11 110/108 эл.св. ТУ 2248-025-00203536-96

61. НС 1 ПЭ80 "ГАЗ" SDR11 160/159 эл.св., ТУ 2248-025-00203536-96

62. НС 1 ПЭ80 "ГАЗ" SDR11 90/89 эл.св., ТУ 2248-025-00203536-96

63. Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 "ГАЗ" 90х63, ТУ 2248-032-00203536-96

64. Патрубок-накладка ПЭ 100 SDR 11 "ГАЗ" 160х90, ТУ 2248-032-00203536-96

65. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=63х5,8: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=63х32 ТУ 2248-031-00203536-96 - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-033-00203536-96 Труба ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11-32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32, ТУ 4859-026-03321549-99 - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001

66. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=90х5.2: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=90х32 ТУ 2248-031-00203536-96 - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-033-00203536-96 Труба ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11-32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32, ТУ 4859-026-03321549-99 - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001

67. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=110х6,3: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=110х32 ТУ 2248-031-00203536-96 - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-033-00203536-96 Труба ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11-32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32, ТУ 4859-026-03321549-99 - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001

68. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=160х9,1: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=160х32 ТУ 2248-031-00203536-96 - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-033-00203536-96 Труба ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11-32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* . - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32, ТУ 4859-026-03321549-99 . - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 . - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 . - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 .

69. Футляр из трубы ПЭ 80 SDR 11 225х20,5 L=11,5м, с контрольной трубкой (способом ННБ) Труба ∅225х20,5, ГОСТ Р 50838-95* . Пленка ПВХ-Л . Цемент 400, ГОСТ 10178-85* . Строительная пена (пенополиуретан) "Макрофлекс" . Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 -160х9,1, ГОСТ Р 50838-95* . - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 . - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 . - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* . - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* .

70. Футляр из трубы ПЭ 80 SDR 11 315х28,6 L=14,0м с контрольной трубкой (способом ННБ) Труба ø315х28,6, ГОСТ Р 50838-95* . Пленка ПВХ-Л . Цемент 400, ГОСТ 10178-85* . Строительная пена (пенополиуретан) "Макрофлекс" . Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 -225х20,5, ГОСТ Р 50838-95* . - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 . - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 . - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* . - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* .

71. Футляр из трубы ПЭ 80 SDR 11 160х14,6 L=6,0м с контрольной трубкой (открытым способом) под каналом ТС Труба ø160х14,6, ГОСТ Р 50838-95* . Пленка ПВХ-Л . Цемент 400, ГОСТ 10178-85* . Строительная пена (пенополиуретан) "Макрофлекс" . Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 -110х6,3, ГОСТ Р 50838-95* . - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 . - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 . - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* . - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* .

72. Футляр из трубы ПЭ 80 SDR 11 160х14,6 L=9,5м с контрольной трубкой (открытым способом) под а/дорогой Труба ø160х14,6, ГОСТ Р 50838-95* . Пленка ПВХ-Л . Цемент 400, ГОСТ 10178-85* . Строительная пена (пенополиуретан) "Макрофлекс" . Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 -110х6,3, ГОСТ Р 50838-95* . - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 . - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 . - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* . - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* .

73. Футляр из трубы ПЭ 80 SDR 11 110х10,0 L=6,0м с контрольной трубкой (открытым способом) под а/дорогой Труба ø110х10, ГОСТ Р 50838-95* . Пленка ПВХ-Л . Цемент 400, ГОСТ 10178-85* . Строительная пена (пенополиуретан) "Макрофлекс" . Труба 32х3,0 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*-контрольная трубка . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 - 32х3,0, ГОСТ Р 50838-95* . Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR11 -63х5,8, ГОСТ Р 50838-95* . - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 . - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 . - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* . - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* .

74. Сигнальная лента, ТУ 2245-028-00203536-96. .

75. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 1-10мм2, ПВ-1, ГОСТ 6323-79 .