# Приложение № 2

к  Извещению о проведении запроса котировок

№ 19 от «19» апреля 2012 года

Техническое задание

на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха

## Цель

Услуги оказываются для обеспечения надежной, безопасной и бесперебойной работы оборудования систем кондиционирования, вентиляции в зданиях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника №4» (далее Объект).

## Требования к Исполнителю

До начала оказания услуг Исполнитель обязан:

    - Ознакомиться с условиями и особенностями Объектов (Приложение №1), а также оборудования, установленного на Объекте.

    - Разработать и утвердить по согласованию с Заказчиком техническую и организационную документацию, необходимую для оказания услуг, в соответствии с требованиями НТД.

    - Разработать перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности труда своего персонала при оказании услуг.

    - Обеспечить наличие запасных частей, материалов и комплектующих в объеме, необходимом для организации технического обслуживания.

- При исполнении услуг Исполнитель обязан:

    - Оперативно информировать Заказчика о ходе оказания услуг, в том числе об обстоятельствах, создающих угрозу надлежащему их оказанию, своевременно передавать необходимые технические и информационные материалы.

    - Назначить ответственного руководителя оказываемых услуг на Объектах. По требованию Заказчика выполнять замену своего представителя, при наличии мотивированных причин такой замены.

    - Организовать работу в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативных документов, применяемых у Заказчика. Постоянно поддерживать чистоту и порядок при оказании услуг на Объекте, в том числе на рабочих местах своего персонала, в подсобных помещениях, представленных Заказчиком для обеспечения оказания услуг, а также соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Производство работ по техническому обслуживанию СКВ проводятся в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление , вентиляция и кондиционирование»

    - Представлять Заказчику платежные документы, необходимой отчетной документации по представленным в отчетном периоде услугам, а также актов сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, установленные договором.

    - Использовать только сертифицированные и поверенные в установленном действующим законодательством РФ порядке контрольно-измерительные приборы и изолирующие электрозащитные средства.

    - Обеспечить персонал, задействованный в оказании услуг на Объекте, специальной одеждой, в том числе обувью, соответствующей погодным условиям, необходимым комплектом нормативной и технической документации, исправным инструментом и приспособлениями для оказания услуг.

    - Нести ответственность за качество предоставляемых материалов, запасных частей и комплектующих.

    - Предоставлять Заказчику сертификаты, инструкции, паспорта и другие документы завода – изготовителя на предоставляемые материалы, запасные части и комплектующие.

    - Обеспечивать своими силами получение, разгрузку и доставку используемого им оборудования и предоставляемых им материалов, запасных частей и комплектующих, необходимых для оказания услуг, непосредственно на Объект.

    - Исполнитель должен иметь в наличии запасные части для устранения неисправности в течении 8 часов.

## Требования к организации оказания услуг.

    - Состав мероприятий по техническому обслуживанию определяется нормативно-технической документацией (далее – НТД) и инструкциями по эксплуатации оборудования, перечнем мероприятий по техническому обслуживанию оборудования, приведенным в Приложении № 2.

    - При выполнении мероприятий по техническому обслуживанию согласно Приложению №2, выявленные неисправности оборудования подлежат немедленному устранению в рамках технического обслуживания.

    - Обязанности Исполнителя по техническому обслуживанию:

        - Принимать меры по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с утвержденным Заказчиком  графиком технического обслуживания (далее – График ППР) по рабочим дням с 8:00 до 17:00.

        - Разрабатывать на основании графика ППР ежемесячные планы технического обслуживания, текущих ремонтов и опробования оборудования СКВ.

        - Ежемесячно представлять Заказчику отчет о выполненных услугах по выполнению регламентных работ в СКВ. Факт выполнения регламентных работ в СКВ фиксируется в журнале технического обслуживания и ремонта оборудования системы электроснабжения.

        - Отражать объем выполненного технического обслуживания в технической документации на оборудование.

        - Участвовать в составе комиссий Заказчика по осмотрам и техническому освидетельствованию оборудования инженерных систем.

        - Участвовать в приемке в эксплуатацию нового оборудования, а также по наладке и испытанию оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

        - Использовать новые комплектующие изделия и расходные материалы, предназначенные только для данного вида оборудования, удовлетворяющие требованиям и рекомендациям завода-изготовителя и соответствующих стандартов.

        - Утилизировать использованные материалы, детали и агрегаты отремонтированного оборудования.

    - В состав услуг по техническому обслуживанию СКВ Объекта не входит средний и капитальный ремонт обслуживаемого оборудования.

    - При возникновении аварийно-восстановительных мероприятий Исполнитель обязан своевременно принять все необходимые меры по предупреждению возникновения аварийных или нештатных ситуаций, а также недопущению их дальнейшего развития.

    - При аварийно-восстановительном ремонте, в случае возникновении необходимости замены оборудования СКВ выходящего за рамки запасных частей, материалов и комплектующих необходимых для организации технического обслуживания СКВ, Исполнитель выполняет ремонт за свой счёт с последующим возмещением затрат на данное оборудование Заказчиком.

    - В случае выхода из строя оборудования СКВ по причине некачественного или несвоевременного технического обслуживания, Исполнитель выполняет аварийно-восстановительный ремонт за свой счёт.

    - Исполнитель должен участвовать в разработке и ведении технической и эксплуатационной документации в объеме, соответствующем характеру оказываемых услуг, и в соответствии с требованиями НТД.

## Ответственность и гарантии Исполнителя

    - Исполнитель должен гарантировать соответствие оказанных услуг требованиям НТД и условиям Договора в течение 12 месяцев с момента оказания услуг.

    - Исполнитель должен за свой счет устранять все недостатки, выявленные в оказанных услугах, в течение всего срока действия Договора, а также гарантийных обязательств.

    - При исполнении своих обязанностей Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за организацию работ привлеченных им с разрешения Заказчика субподрядных организаций и за соблюдение ими требований безопасности.

    - Исполнитель должен нести ответственность за сохранность представленных Заказчиком материалов и оборудования.

## Приложения

- Состав оборудования СКВ, в отношении которого оказываются услуги по настоящему техническому заданию.

- Перечень мероприятий по техническому обслуживанию оборудования СКВ, в отношении которого оказываются услуги по настоящему техническому заданию.

Приложение №1

Система вентиляции

Поликлиника №1 МБУЗ «ГКП № 4» по адресу: г. Пермь, Ш.Космонавтов, 108 – 17 механических приточных систем, 28 механических вытяжных систем.

Месторасположение систем – 1-ый и цокольный этажи поликлиники, расположенной на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома. Год ввода в эксплуатацию систем – 2011; 2008 гг.

Поликлиника №3 МБУЗ «ГКП № 4» по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина,12 – 5 механических приточных систем, 5 механических вытяжных систем.

Месторасположение систем – 1,2,3,4 этажи отдельно стоящего 4-х этажного здания. Год ввода в эксплуатацию систем – 2011. Общеклиническая вентиляция -2002 год.

Поликлиника №5 МБУЗ «ГКП № 4» по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 224 – 4 механические приточные системы, 6 механические вытяжные системы.

Месторасположение систем – 1 и 2 этажи отдельностоящего 2х этажного здания. Год ввода в эксплуатацию систем – 2011; 2008 гг.

Женская консультация №4 МБУЗ «ГКП № 4» по адресу: г. Пермь, ул. Машинистов 20 - 3 механические приточные системы, 2 механические вытяжные системы.

Месторасположение систем – 1 этаж поликлиники, расположенной на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома. Год ввода в эксплуатацию систем – 2010 г.

Количество установок систем кондиционирования:

| № п/п | Адрес установки | Кол-во (комплект) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ш.Космонавтов, 108 | 8 |  |
| 2 | Ул. Куфонина,12 | 5 |  |
| 3 | Ул. Екатерининская , 224 | 3 |  |
| 4 | Ул. Орджоникидзе, 159 | 2 |  |
| 5 | Ул. Транспортная, 27 | 1 |  |
| 6 | Ул. А. Вавилова,4 | 1 |  |
| 7 | Ул. Машинистов, 20 | 1 |  |

Количество установок тепловых завес:

| № п/п | Адрес установки | Кол-во (комплект) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Желябова,10 | 1 |  |
| 2 | Ул. Куфонина,12 | 1 |  |
| 3 | Ул. Екатерининская , 224 | 1 |  |
| 4 | Ул. Орджоникидзе, 159 | 1 |  |
| 5 | Ул. Транспортная, 27 | 1 |  |
| 6 | Ул. А. Вавилова,4 | 1 |  |
| 7 | Ул. Машинистов, 20 | 1 |  |

- Приложение №  2

Перечень профилактических работ по оборудованию:

Плановое техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха

Раз в месяц: 
1. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков; 
2. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);
3. Контроль и запись - избыточного давления испарения, температуры испарения, - избыточного давления конденсации, температуры конденсации (в случае несоответствия, производится дозаправка холодильной машины фреоном); 
4. Проверка работы дренажной системы Оборудования и по необходимости осуществлять чистку дренажа;
5. Тестирование пульта управления; 
6. Проверка работы кондиционера во всех режимах;
7. Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутреннего блока; 
8. Очистка входных и выходных жалюзи внутреннего блока; 
9. Чистка корпуса и передней панели внутреннего блока; 
10. Чистка фильтров внутреннего блока.

Раз в квартал (один раз за период действия договора):
11. Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений;
12. Диагностика и устранение посторонних шумов; 
13. Проверка состояние лопастей вентиляторов.

Один раз за период действия договора:
14. Химическая чистка дренажа конденсата;
15. Проверка состояния теплоизоляции хладоновых трубопроводов и устранение неисправностей;
16. Сезонная отладка режимов работы кондиционера или сезонная консервация (расконсервация) оборудования; 
17. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов;
18. Чистка теплообменника и других узлов блока.

19. Химическая очистка испарителя;
20. Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника;
21. Проверка герметичности соединений фреонового контура кондиционера;
22. Установка фильтров для осушения фреона;
23. Тестирование рабочего контура Оборудования на кислотность масла и влажность фреона;
24. Введение в состав масла компрессорного агрегата антифрикционных присадок.

| Виды работ | Перечень профилактических и планово-предупредительных работ систем вентиляции |
| --- | --- |
| Надзор за работой системы вентиляции | 1 раз в месяц (выполнение инструкций по эксплуатации систем; правильность вращения вентиляторов; отсутствие ненормированных шумов, вибраций, подсосов; положение шиберов и дроссель-клапанов; температура подаваемого воздуха на установку теплоносителя; своевременность включения и выключения вентиляционных систем, подрегулировка систем при нарушении заданных параметров; контроль за состоянием подшипников, муфт, шкивов, ременных передач, крепления вентиляторов и коробов). |
| Плановые осмотры оборудования | 1 раз в квартал (контроль за состоянием подшипников, муфт, шкивов, ременных передач, крепления вентиляторов и коробов; контроль за исправностью виброгасящих устройств; осмотр кожуха вентилятора, проверка зазоров между ротором и кожухом; наблюдение за состоянием лопаток ротора, калориферов, запорной арматуры; проверка состояния воздушных фильтров; проверка правильности и надежности работы шиберов, клапанов, задвижек и механизмов управления ими; проверка надлежащей работы шумоглушителей; проверка герметичности камер, целостности их тепловой изоляции, плотности соединения воздуховодов; чистка вентиляционных и жалюзных решеток; проверка прочности крепления подвесных воздуховодов). |
| Текущий ремонт | 2 раза в год (отключение и частичная разборка вентиляционной системы; исправление вмятин, пробоин и прокоррозированных мест кожухов вент. Камер, коллекторов, воздуховодов; ремонт нарушенных фланцевых клепанных, опорных соединений; полная перетяжка всех болтовых соединений, замена негодных фланцев, болтов, прокладок, вставок, креплений; ремонт поврежденных и установка недостающих вент. Насадок, решеток, местных отсосов, сеток, дефлекторов, а также регулировка их положения, зазоров и сечений; ремонт фиксирующих и регулирующих механизмов, полная очистка воздуховодов, вентиляторов, калориферов; очистка, промывка и смазка фильтров, замена фильтрующих материалов или кассет; восстановление местных вибраций воздуховодов и вентиляторов. 1 раз в год составление вентиляционных паспортов для всех обслуживаемых систем, составление письменных рекомендаций по замене/ремонту элементов систем вентиляции. |

Плановое техническое обслуживание тепловой завесы

Раз в месяц в отопительный сезон
1. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций блока; 
2. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);
3. Проверка работы тепловой завесы во всех режимах;
4. Тестирование пульта управления; 
5. Очистка входных и выходных жалюзи блока;
6. Чистка корпуса и передней панели блока; 
7. Чистка воздушных фильтров блока.

Раз в квартал (один раз за период действия договора): 
8. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов;
9. Диагностика и устранение посторонних шумов; 
10. Проверка лопастей вентиляторов. 

Один раз за период действия договора: 
11. Сезонная отладка режимов работы тепловой завесы или сезонная консервация (расконсервация) оборудования;
12. Чистка теплообменника и других узлов блока.
13. Химическая очистка теплообменника;
14. Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника.