УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А.Гагарин    _________________

«___»_______  2012 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на выполнение работ по монтажу 2-ого этапа приточно-вытяжной вентиляции 1-ого этажа правого крыла в здании администрации города Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 212-95-96 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по монтажу 2-го этапа приточно-вытяжной вентиляции 1-го этажа правого крыла в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников» (г.Пермь, ул.Ленина, 23) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 780 011 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч одиннадцать рублей) рублей 44 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало производства работ: с момента заключения контракта. Окончание производства работ: «15» июня 2012 года |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2 (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за фактически выполненные работы производится ежемесячно пропорционально объему выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур. Окончательная оплата осуществляется после выполнения подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - акты на скрытые работы; - акты испытания смонтированных систем и оборудования; - акты о проведении пусконаладочных работ; - сертификаты и паспорта на оборудование и материалы. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | В стоимость строительно-монтажных работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели (Приложение № 4 к аукционной документации), соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной в порядке, предусмотренном законодательством и предусматривающей производственные работы: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 89000,57 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» мая 2012года 09:00 часов(местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «04»мая 2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «10» мая 2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - _10_ % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 178001 (Сто семьдесят восемь тысяч один) рубль 14 копеек. - Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Контракт поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: - Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ - «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г.Пермь - ИНН 5902293837 - КПП 590201001 - Р/с 40302810000005000009 - БИК 045744000 - Назначение Обеспечение исполнения договора, извещение - платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения договора возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по договору и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по Договору (акта об исполнении Договора), осуществляет возврат обеспечения исполнения договора по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по договору денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на выполнение работ по монтажу 2-го этапа приточно-вытяжной вентиляции 1-го этажа правого крыла в здании администрации  города Перми.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Техническое задание на выполнение работ выполнение работ по монтажу 2-го этапа приточно-вытяжной вентиляции  1-го этажа правого крыла в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф,И,О,, паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться не реже 1 раза в неделю

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения;

Проводимые монтажные работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все шумные работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: до 15 июня 2012 г.  дней с момента подписания государственного контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ:СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрялдчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится ежемесячно, по безналичному расчету,  на основании:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

пропорционально объему выполненных работ.

Окончательная оплата осуществляется после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- акты испытания смонтированных систем и оборудования

- акты о проведении пусконаладочных работ

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Технические характеристики оборудования

| Требование Заказчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система |  | ПВ2 – 1 шт. |  |  |  |
| Приточная-вытяжная установка - 1 комплект HRB-16 или эквивалент |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Каркасно-панельный с толщиной изоляции 26мм |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 1700 |
|  | ширина |  |  | мм, | не более 1280 |
|  | высота |  |  | мм, | не более 360 |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 180 |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  | правая |
| Сторона подключения |  |  |  |  | правая |
| Гибкая вставка на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее 250х500 |
| Гибкая вставка на выхлопе | Размер |  |  | мм, | не менее 250х500 |
| Воздушная заслонка с эл/приводом на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее D250x2 |
|  | Эл/привод x2 |  | крутящий момент | Н/м, | не менее 4,0 |
|  |  |  | напряжение | U, В | 230 |
|  |  |  | тип |  | открыто/закрыто, с пружиной |
| Фильтр воздушный | Класс |  |  |  | EU4 |
|  | Расчетное сопротивление |  |  | Па, | не более 100 |
| Рекуператор | Тип |  |  |  | пластинчатый |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -35 |
|  |  |  | на выходе | оС, | -3 |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 5,3 |
| Воздушные нагреватель | Тип |  |  |  | Водяной |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -3 |
|  |  |  | на выходе | оС, | +20 |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 3,86 |
|  | Кол-во рядов |  |  | шт | 4 |
| Вентилятор | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 500 |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 335 |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 1540 |
|  |  |  | максимальная | об/мин | 1540 |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,45х2 |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230, 50 |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 6,2 |
|  | Номинальная скорость вращения |  |  | об/мин, | 1540 |
|  | Максимальная рабочая температура |  |  | оС | 40 |
| Суммарная звуковая мощность | На всасывании |  |  | дБ(А) | не более 64,4 |
|  | На выпуске |  |  | дБ(А) | не более 84,2 |
|  | В свободном пространстве |  |  | дБ(А) | не более 75,3 |
| Устройство управления и защиты (комплект автоматики) — 1 комплект |  |  |  |  |  |
| - Щит управления + пульт управления входит в комплект установки - Реле перепада давления на фильтре 50-500Ра - Канальный датчик температуры приточного воздуха - Датчик защиты от замерзания - Термостат комнатный |  |  |  |  |  |
| Система |  | ПВ2 – 1 шт. |  |  |  |
| Приточная-вытяжная установка - 1 комплект HRB-25 или эквивалент |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Каркасно-панельный с толщиной изоляции 26мм |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 2000 |
|  | ширина |  |  | мм, | не более 1600 |
|  | высота |  |  | мм, | не более 480 |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 252 |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  | правая |
| Сторона подключения |  |  |  |  | правая |
| Гибкая вставка на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее 300х600 |
| Гибкая вставка на выхлопе | Размер |  |  | мм, | не менее 300х600 |
| Воздушная заслонка с эл/приводом на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее D315x2 |
|  | Эл/привод x2 |  | крутящий момент | Н/м, | не менее 4,0 |
|  |  |  | напряжение | U, В | 230 |
|  |  |  | тип |  | открыто/закрыто, с пружиной |
| Фильтр воздушный | Класс |  |  |  | EU4 |
|  | Расчетное сопротивление |  |  | Па, | не более 100 |
| Рекуператор | Тип |  |  |  | прластинчатый |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -35 |
|  |  |  | на выходе | оС, | -3 |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 21,5 |
| Воздушные нагреватель | Тип |  |  |  | Водяной |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -3 |
|  |  |  | на выходе | оС, | +20 |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 15,46 |
|  | Кол-во рядов |  |  | шт | 4 |
| Вентилятор | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 2000 |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 355 |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 1800 |
|  |  |  | максимальная | об/мин | 1800 |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,95х2 |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230, 50 |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 6,2 |
|  | Номинальная скорость вращения |  |  | об/мин, | 1800 |
|  | Максимальная рабочая температура |  |  | оС | 40 |
| Суммарная звуковая мощность | На всасывании |  |  | дБ(А), | не более 61,5 |
|  | На выпуске |  |  | дБ(А), | не более 78,4 |
|  | В свободном пространстве |  |  | дБ(А), | не более 72,8 |
| Устройство управления и защиты (комплект автоматики) — 1 комплект |  |  |  |  |  |
| - Щит управления + пульт управления входит в комплект установки - Реле перепада давления на фильтре 50-500Ра - Канальный датчик температуры приточного воздуха - Датчик защиты от замерзания - Термостат комнатный |  |  |  |  |  |

| Система |  | В1 – 1 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 315/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 285 |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D405 |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 5,7 |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 1080 |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 305 |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2500 |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,295 |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 1,34 |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |
| Система |  | В2 – 1 шт. |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 125/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 220 |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D251 |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 2,35 |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 80 |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 195 |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2450 |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,071 |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,33 |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |
| Система |  | В3 – 1 шт. |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 160/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 230 |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D340 |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 3,7 |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час | не менее 200 |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 215 |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2550 |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,105 |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,48 |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |
| Система |  | В4 – 1 шт. |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 200/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 250 |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D340 |
| Вес |  |  |  | кг, | 4,9 |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 415 |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 265 |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2600 |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,157 |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,72 |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №

на выполнение работ по монтажу 2-го этапа приточно-вытяжной вентиляции 1-го этажа правого крыла в здании администрации города Перми

г. Пермь                                 				              «____» _______2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое далее по тексту «Заказчик», в  лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________,  именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  ________________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется произвести работы по монтажу 2-го этапа приточно-вытяжной вентиляции 1-го этажа правого крыла в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23), далее по тексту «работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в смете (приложение №1) и техническом задание (Приложение №2).

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ:   «15» июня 2012 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

3.3. В стоимость монтажных работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится ежемесячно пропорционально объему выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в  течение 10 (десяти) рабочих  дней с момента предоставления:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур.

Окончательная оплата осуществляется после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- акты испытания смонтированных систем и оборудования;

- акты о проведении пусконаладочных работ;

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы.

3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ по муниципальному контракту Подрядчик обязан иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

4.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.3.  В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией.

4.4. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.6. В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика;

  - Подрядчик обязан:

5.2.1.обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта и сдавать их результат Заказчику, который осуществляет приемку фактически выполненных работ совместно с организацией осуществляющей технический надзор за ремонтами и  реконструкцией объектов культурного наследия;

5.2.2.	 предоставить Заказчику по окончании выполнения работ акт ввода в эксплуатацию смонтированной системы вентиляции, который должен быть подписан Заказчиком и организацией осуществляющей технический надзор за ремонтами и  реконструкцией объектов культурного наследия – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны;

5.2.3. вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

5.2.4. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

5.2.5. до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

5.2.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

5.2.7. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

5.2.8. в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

5.2.9. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

5.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

5.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего контракта;

5.4.3. обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 5% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

7.3. Расторжение контракта  возможно по соглашению сторон или по решению суда.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.Приложения к муниципальному контракту

Приложение № 1 Локальный сметный расчет

Приложение № 2 Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 27 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ УЭАЗ, лицевой счет 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ___________________/А.А.Гагарин/ М.П. |  |  |

Приложение № 2 к муниципальному                      контракту № ______ от «____»   _________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

Техническое задание на выполнение работ выполнение работ по монтажу 2-го этапа приточно-вытяжной вентиляции  1-го этажа правого крыла в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф,И,О,, паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться не реже 1 раза в неделю

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения;

Проводимые монтажные работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все шумные работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: до 15 июня 2012 г.  дней с момента подписания государственного контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ:СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрялдчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится ежемесячно, по безналичному расчету,  на основании:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

пропорционально объему выполненных работ.

Окончательная оплата осуществляется после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- акты испытания смонтированных систем и оборудования

- акты о проведении пусконаладочных работ

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Технические характеристики оборудования

| Требование Заказчика |  |  |  |  |  | Предложение Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система |  | ПВ2 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Приточная-вытяжная установка - 1 комплект HRB-16 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Каркасно-панельный с толщиной изоляции 26мм |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 1700 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более 1280 |  |
|  | высота |  |  | мм, | не более 360 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 180 |  |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  | правая |  |
| Сторона подключения |  |  |  |  | правая |  |
| Гибкая вставка на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее 250х500 |  |
| Гибкая вставка на выхлопе | Размер |  |  | мм, | не менее 250х500 |  |
| Воздушная заслонка с эл/приводом на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее D250x2 |  |
|  | Эл/привод x2 |  | крутящий момент | Н/м, | не менее 4,0 |  |
|  |  |  | напряжение | U, В | 230 |  |
|  |  |  | тип |  | открыто/закрыто, с пружиной |  |
| Фильтр воздушный | Класс |  |  |  | EU4 |  |
|  | Расчетное сопротивление |  |  | Па, | не более 100 |  |
| Рекуператор | Тип |  |  |  | пластинчатый |  |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -35 |  |
|  |  |  | на выходе | оС, | -3 |  |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 5,3 |  |
| Воздушные нагреватель | Тип |  |  |  | Водяной |  |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -3 |  |
|  |  |  | на выходе | оС, | +20 |  |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 3,86 |  |
|  | Кол-во рядов |  |  | шт | 4 |  |
| Вентилятор | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 500 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 335 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 1540 |  |
|  |  |  | максимальная | об/мин | 1540 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,45х2 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230, 50 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 6,2 |  |
|  | Номинальная скорость вращения |  |  | об/мин, | 1540 |  |
|  | Максимальная рабочая температура |  |  | оС | 40 |  |
| Суммарная звуковая мощность | На всасывании |  |  | дБ(А) | не более 64,4 |  |
|  | На выпуске |  |  | дБ(А) | не более 84,2 |  |
|  | В свободном пространстве |  |  | дБ(А) | не более 75,3 |  |
| Устройство управления и защиты (комплект автоматики) — 1 комплект |  |  |  |  |  |  |
| - Щит управления + пульт управления входит в комплект установки - Реле перепада давления на фильтре 50-500Ра - Канальный датчик температуры приточного воздуха - Датчик защиты от замерзания - Термостат комнатный |  |  |  |  |  |  |
| Система |  | ПВ2 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Приточная-вытяжная установка - 1 комплект HRB-25 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Каркасно-панельный с толщиной изоляции 26мм |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 2000 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более 1600 |  |
|  | высота |  |  | мм, | не более 480 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 252 |  |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  | правая |  |
| Сторона подключения |  |  |  |  | правая |  |
| Гибкая вставка на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее 300х600 |  |
| Гибкая вставка на выхлопе | Размер |  |  | мм, | не менее 300х600 |  |
| Воздушная заслонка с эл/приводом на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее D315x2 |  |
|  | Эл/привод x2 |  | крутящий момент | Н/м, | не менее 4,0 |  |
|  |  |  | напряжение | U, В | 230 |  |
|  |  |  | тип |  | открыто/закрыто, с пружиной |  |
| Фильтр воздушный | Класс |  |  |  | EU4 |  |
|  | Расчетное сопротивление |  |  | Па, | не более 100 |  |
| Рекуператор | Тип |  |  |  | прластинчатый |  |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -35 |  |
|  |  |  | на выходе | оС, | -3 |  |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 21,5 |  |
| Воздушные нагреватель | Тип |  |  |  | Водяной |  |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -3 |  |
|  |  |  | на выходе | оС, | +20 |  |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 15,46 |  |
|  | Кол-во рядов |  |  | шт | 4 |  |
| Вентилятор | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 2000 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 355 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 1800 |  |
|  |  |  | максимальная | об/мин | 1800 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,95х2 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230, 50 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 6,2 |  |
|  | Номинальная скорость вращения |  |  | об/мин, | 1800 |  |
|  | Максимальная рабочая температура |  |  | оС | 40 |  |
| Суммарная звуковая мощность | На всасывании |  |  | дБ(А), | не более 61,5 |  |
|  | На выпуске |  |  | дБ(А), | не более 78,4 |  |
|  | В свободном пространстве |  |  | дБ(А), | не более 72,8 |  |
| Устройство управления и защиты (комплект автоматики) — 1 комплект |  |  |  |  |  |  |
| - Щит управления + пульт управления входит в комплект установки - Реле перепада давления на фильтре 50-500Ра - Канальный датчик температуры приточного воздуха - Датчик защиты от замерзания - Термостат комнатный |  |  |  |  |  |  |

| Система |  | В1 – 1 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 315/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 285 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D405 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 5,7 |  |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 1080 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 305 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2500 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,295 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 1,34 |  |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |  |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |  |
| Система |  | В2 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 125/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 220 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D251 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 2,35 |  |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 80 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 195 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2450 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,071 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,33 |  |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |  |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |  |
| Система |  | В3 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 160/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 230 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D340 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 3,7 |  |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час | не менее 200 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 215 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2550 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,105 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,48 |  |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |  |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |  |
| Система |  | В4 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 200/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 250 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D340 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | 4,9 |  |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 415 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 265 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2600 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,157 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,72 |  |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |  |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |  |

Приложение № 4 к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СВЕДЕНИЙ О согласии на выполнение работ по монтажу 2 –го этапа приточно-вытяжной вентиляции в зале и холле   1-го этажа правого крыла в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»

Технические характеристики оборудования

| Требование Заказчика |  |  |  |  |  | Предложение Подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система |  | ПВ2 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Приточная-вытяжная установка - 1 комплект HRB-16 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Каркасно-панельный с толщиной изоляции 26мм |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 1700 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более 1280 |  |
|  | высота |  |  | мм, | не более 360 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 180 |  |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  | правая |  |
| Сторона подключения |  |  |  |  | правая |  |
| Гибкая вставка на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее 250х500 |  |
| Гибкая вставка на выхлопе | Размер |  |  | мм, | не менее 250х500 |  |
| Воздушная заслонка с эл/приводом на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее D250x2 |  |
|  | Эл/привод x2 |  | крутящий момент | Н/м, | не менее 4,0 |  |
|  |  |  | напряжение | U, В | 230 |  |
|  |  |  | тип |  | открыто/закрыто, с пружиной |  |
| Фильтр воздушный | Класс |  |  |  | EU4 |  |
|  | Расчетное сопротивление |  |  | Па, | не более 100 |  |
| Рекуператор | Тип |  |  |  | пластинчатый |  |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -35 |  |
|  |  |  | на выходе | оС, | -3 |  |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 5,3 |  |
| Воздушные нагреватель | Тип |  |  |  | Водяной |  |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -3 |  |
|  |  |  | на выходе | оС, | +20 |  |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 3,86 |  |
|  | Кол-во рядов |  |  | шт | 4 |  |
| Вентилятор | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 500 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 335 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 1540 |  |
|  |  |  | максимальная | об/мин | 1540 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,45х2 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230, 50 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 6,2 |  |
|  | Номинальная скорость вращения |  |  | об/мин, | 1540 |  |
|  | Максимальная рабочая температура |  |  | оС | 40 |  |
| Суммарная звуковая мощность | На всасывании |  |  | дБ(А) | не более 64,4 |  |
|  | На выпуске |  |  | дБ(А) | не более 84,2 |  |
|  | В свободном пространстве |  |  | дБ(А) | не более 75,3 |  |
| Устройство управления и защиты (комплект автоматики) — 1 комплект |  |  |  |  |  |  |
| - Щит управления + пульт управления входит в комплект установки - Реле перепада давления на фильтре 50-500Ра - Канальный датчик температуры приточного воздуха - Датчик защиты от замерзания - Термостат комнатный |  |  |  |  |  |  |
| Система |  | ПВ2 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Приточная-вытяжная установка - 1 комплект HRB-25 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Каркасно-панельный с толщиной изоляции 26мм |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 2000 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более 1600 |  |
|  | высота |  |  | мм, | не более 480 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 252 |  |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  | правая |  |
| Сторона подключения |  |  |  |  | правая |  |
| Гибкая вставка на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее 300х600 |  |
| Гибкая вставка на выхлопе | Размер |  |  | мм, | не менее 300х600 |  |
| Воздушная заслонка с эл/приводом на всасе | Размер |  |  | мм, | не менее D315x2 |  |
|  | Эл/привод x2 |  | крутящий момент | Н/м, | не менее 4,0 |  |
|  |  |  | напряжение | U, В | 230 |  |
|  |  |  | тип |  | открыто/закрыто, с пружиной |  |
| Фильтр воздушный | Класс |  |  |  | EU4 |  |
|  | Расчетное сопротивление |  |  | Па, | не более 100 |  |
| Рекуператор | Тип |  |  |  | прластинчатый |  |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -35 |  |
|  |  |  | на выходе | оС, | -3 |  |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 21,5 |  |
| Воздушные нагреватель | Тип |  |  |  | Водяной |  |
|  | Температура воздуха |  | на входе | оС, | -3 |  |
|  |  |  | на выходе | оС, | +20 |  |
|  | Мощность |  | Мах/Мин | кВт | 15,46 |  |
|  | Кол-во рядов |  |  | шт | 4 |  |
| Вентилятор | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 2000 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 355 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 1800 |  |
|  |  |  | максимальная | об/мин | 1800 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,95х2 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230, 50 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 6,2 |  |
|  | Номинальная скорость вращения |  |  | об/мин, | 1800 |  |
|  | Максимальная рабочая температура |  |  | оС | 40 |  |
| Суммарная звуковая мощность | На всасывании |  |  | дБ(А), | не более 61,5 |  |
|  | На выпуске |  |  | дБ(А), | не более 78,4 |  |
|  | В свободном пространстве |  |  | дБ(А), | не более 72,8 |  |
| Устройство управления и защиты (комплект автоматики) — 1 комплект |  |  |  |  |  |  |
| - Щит управления + пульт управления входит в комплект установки - Реле перепада давления на фильтре 50-500Ра - Канальный датчик температуры приточного воздуха - Датчик защиты от замерзания - Термостат комнатный |  |  |  |  |  |  |

| Система |  | В1 – 1 шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 315/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 285 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D405 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 5,7 |  |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 1080 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 305 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2500 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,295 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 1,34 |  |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |  |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |  |
| Система |  | В2 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 125/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 220 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D251 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 2,35 |  |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 80 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 195 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2450 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,071 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,33 |  |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |  |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |  |
| Система |  | В3 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 160/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 230 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D340 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | не более 3,7 |  |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час | не менее 200 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 215 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2550 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,105 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,48 |  |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |  |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |  |
| Система |  | В4 – 1 шт. |  |  |  |  |
| Вытяжная установка- 1 комплект WNK 200/1 или эквивалент |  |  |  |  |  |  |
| Тип корпуса | Канальный |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры | длина |  |  | мм, | не более 250 |  |
|  | ширина |  |  | мм, | не более D340 |  |
| Вес |  |  |  | кг, | 4,9 |  |
| Вентилятор с непосредственным приводом | Расход воздуха |  |  | м3/час, | не менее 415 |  |
|  | Полный напор |  |  | Па, | не менее 265 |  |
|  | Скорость вращения |  | номинальная | об/мин, | не более 2600 |  |
| Электродвигатель вентилятора | Номинальная мощность |  |  | кВт, | не более 0,157 |  |
|  | Номинальное напряжение |  |  | В, Гц | 230 |  |
|  | Номинальный ток |  |  | А, | не более 0,72 |  |
| Принадлежности | Гибкая вставка |  |  | шт | 2 |  |
|  | Регулятор скорости |  |  | Шт. | 1 |  |